MEMORIA DESCRIPTIVA

DE LA ESPECIALIDAD DE

INSTALACIONES SANITARIAS

SERVICIO DE DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS Y CONTRA INCENDIOS PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PI:

CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CON CUI 2717013

SEPTIEMBRE- 2026

MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO – TARAPOTO - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

PROYECTO

CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES

CUI N° 2717013

INFORMACIÓN DE LA EDIFICACION.

NOMBRE DE LA EDIFICACIÓN:

CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS

DEPARTAMENTO:

SAN MARTIN

PROVINCIA:

SAN MARTIN

DISTRITO:

MORALES

CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES DEL PROYECTO	4

2.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	5

3.	FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROYECTO:	5

4.	SITUACION ACTUAL (REDES EXISTENTES)	7

5.	FACTIBILIDADES DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE	7

6.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	8

7.	CALCULO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS– AGUA	18

8.	CALCULO DE INSTALACIONES SANITARIAS – DESAGÜE	24

9.	CONCLUSIONES	31

10.	RECOMENDACIONES	32

11.	RELACION DE PLANOS	33

12.	ANEXOS:	34

# ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1.1 INTRODUCCIÓN

El diseño de las instalaciones sanitarias contempla la implementación de los sistemas de abastecimiento de agua potable y evacuación de aguas residuales, considerando las necesidades propias de una infraestructura destinada al alojamiento, protección y atención integral de la población acogida. Estos servicios resultan indispensables para garantizar condiciones adecuadas de permanencia, permitiendo el desarrollo de actividades de higiene personal, alimentación, limpieza, uso de servicios higiénicos y demás actividades cotidianas en condiciones apropiadas de salubridad y confort.

En este tipo de infraestructura, la disponibilidad continua y adecuada de los servicios básicos adquiere especial importancia, debido a que el Centro de Acogida Residencial debe proporcionar ambientes seguros, funcionales y habitables durante el periodo de permanencia de las personas acogidas. Por ello, las instalaciones sanitarias serán proyectadas considerando la demanda de agua, la población usuaria, la distribución de los ambientes y las condiciones de funcionamiento del establecimiento, procurando que cada espacio cuente con los puntos sanitarios necesarios para su correcto desarrollo funcional.

El diseño de las redes de agua y desagüe se desarrollará en concordancia con la propuesta arquitectónica y estructural del proyecto, respetando la distribución de los ambientes y procurando un trazado eficiente de las instalaciones, sin comprometer la funcionalidad ni la integridad de la infraestructura. Asimismo, se considerarán las condiciones del terreno y la disposición de los ambientes para definir la ubicación de los componentes sanitarios, redes de distribución, puntos de evacuación y los sistemas que correspondan para la disposición de las aguas residuales.

De esta manera, el diseño sanitario busca contribuir a que el Centro de Acogida Residencial disponga de servicios básicos funcionales, seguros, higiénicos y suficientes, que permitan brindar condiciones apropiadas para la protección, atención y permanencia de la población acogida. La infraestructura sanitaria constituye, por tanto, un componente esencial para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad y favorecer una atención integral, digna y segura.

El diseño se desarrollará considerando los criterios técnicos de la ingeniería sanitaria y las disposiciones aplicables del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), así como las normas y lineamientos técnicos que correspondan al proyecto. En conjunto, las soluciones planteadas estarán orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios durante la vida útil de la infraestructura, contribuyendo a mantener condiciones apropiadas de salubridad, higiene, confort y bienestar para las personas acogidas y el personal encargado de la atención del Centro de Acogida Residencial.

1.2 NORMAS APLICABLES

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma IS.010.

- Norma Internacional Esfera (WASH 1.1: Abastecimiento de agua)

# UBICACIÓN DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TÉCNICO DE PI: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CON CUI 2717013, se encuentra ubicado en:

- REGION:  San Martin.

- PROVINCIA: San Martin.

- DISTRITO:  Morales.

- REGION NATURAL: Selva.

- ZONA: Urbana.

# FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROYECTO:

- FINALIDAD DEL PROYECTO:

La finalidad del presente proyecto de instalaciones sanitarias es dotar al Centro de Acogida Residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ubicado en el distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín, de sistemas adecuados de abastecimiento de agua potable, evacuación y disposición de aguas residuales, que permitan garantizar condiciones apropiadas de salubridad, higiene, seguridad y confort durante la permanencia de la población acogida y del personal encargado de su atención.

Las soluciones sanitarias propuestas buscan asegurar la disponibilidad de los servicios básicos necesarios para el desarrollo de las actividades cotidianas propias del Centro de Acogida Residencial, contribuyendo a que la infraestructura constituya un espacio digno, funcional, seguro y saludable para la protección, cuidado y atención integral de las niñas, niños y adolescentes acogidos.

- OBJETIVOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS:

- Garantizar un abastecimiento de agua potable adecuado, seguro y continuo:

- Diseñar un sistema de abastecimiento y distribución de agua potable que permita cubrir la demanda de la población acogida, del personal de atención y demás usuarios del Centro de Acogida Residencial.

- Asegurar que el sistema cuente con condiciones adecuadas de cantidad, presión y continuidad, permitiendo atender las necesidades de consumo, higiene personal, uso de aparatos sanitarios, limpieza y demás actividades propias del establecimiento.

- Garantizar que la infraestructura disponga de puntos de agua suficientes y adecuadamente ubicados, de acuerdo con la distribución y funcionalidad de los ambientes proyectados.

- Proporcionar un sistema eficiente de evacuación y disposición de aguas residuales:

- Diseñar e implementar un sistema de desagüe que permita la adecuada recolección, conducción y evacuación de las aguas residuales generadas en los servicios higiénicos, duchas, lavaderos y demás puntos sanitarios de la infraestructura.

- Garantizar el correcto funcionamiento hidráulico de las redes, considerando pendientes, diámetros, ventilación y condiciones de operación que permitan reducir el riesgo de obstrucciones, fugas y malos olores.

- Implementar una solución adecuada para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales, de acuerdo con las condiciones del proyecto y la normativa técnica aplicable.

- Evitar condiciones que puedan generar contaminación, malos olores o riesgos sanitarios, contribuyendo a mantener ambientes saludables y seguros para la población acogida y el personal del establecimiento.

- Garantizar condiciones adecuadas de higiene y salubridad:

- Dotar al Centro de Acogida Residencial de instalaciones sanitarias que permitan desarrollar las actividades de higiene personal, aseo y limpieza en condiciones adecuadas de salubridad, seguridad y privacidad.

- Considerar la demanda generada por la población acogida y el personal, procurando que los servicios sanitarios sean suficientes para atender las necesidades propias del funcionamiento del establecimiento.

- Diseñar las instalaciones de manera que faciliten su operación, mantenimiento y conservación durante la vida útil de la infraestructura.

- Diseñar un sistema adecuado de ventilación sanitaria:

- Garantizar la correcta ventilación de las redes de desagüe mediante los elementos sanitarios correspondientes, evitando la acumulación de gases y presiones que puedan afectar el funcionamiento del sistema.

- Reducir la presencia de malos olores en los ambientes interiores y asegurar condiciones adecuadas de confort y salubridad para la población acogida y el personal.

- Garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones sanitarias:

- Integrar las instalaciones sanitarias con la distribución arquitectónica y estructural del Centro de Acogida Residencial, evitando interferencias con los demás componentes de la infraestructura.

- Diseñar los sistemas sanitarios considerando criterios de seguridad, accesibilidad, facilidad de operación y mantenimiento.

- Asegurar que las instalaciones sanitarias contribuyan al adecuado funcionamiento del Centro de Acogida Residencial y a la generación de un entorno digno, seguro, saludable y confortable para las niñas, niños y adolescentes durante su permanencia.

# SITUACION ACTUAL (REDES EXISTENTES)

El área destinada para la ejecución del proyecto corresponde actualmente a un terreno sin edificaciones ni infraestructura sanitaria interior existente. En tal sentido, los sistemas sanitarios correspondientes a la infraestructura proyectada deberán ser implementados de acuerdo con las necesidades y características del Centro de Acogida Residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.

- AGUA POTABLE

En el entorno del área de intervención se cuenta con una red pública existente de agua potable de aproximadamente Ø 2”, administrada y suministrada por EMAPA San Martín S.A.

Esta red constituye la fuente de abastecimiento de agua potable considerada para el proyecto, por lo que se contempla la evaluación y definición del punto de conexión hacia la infraestructura proyectada, a fin de garantizar el suministro necesario para atender las actividades de consumo, higiene personal, uso de servicios higiénicos, limpieza y demás requerimientos propios del Centro de Acogida Residencial.

Cabe señalar que, si bien existe la red pública de agua potable en el entorno del terreno, no existen instalaciones interiores de agua potable dentro del área de intervención, por lo que estas serán diseñadas y ejecutadas como parte del presente proyecto, incluyendo las redes de distribución, almacenamiento y demás componentes necesarios para asegurar un servicio adecuado y continuo.

- DESAGUE

Actualmente, no se cuenta con una red pública de alcantarillado sanitario disponible en el área de intervención, ni con redes interiores de desagüe, buzones, conexiones domiciliarias o sistemas existentes para la evacuación de aguas residuales.

Debido a esta condición, el proyecto contempla el diseño e implementación integral del sistema de evacuación de aguas residuales desde cero, considerando la recolección de las aguas servidas generadas en los servicios higiénicos, duchas, lavaderos y demás aparatos sanitarios de la infraestructura.

Asimismo, se contempla la implementación de la solución correspondiente para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales, de acuerdo con las características del terreno, la demanda generada por el establecimiento y las disposiciones técnicas y normativas aplicables.

La solución propuesta permitirá garantizar condiciones adecuadas de higiene, salubridad, seguridad y confort, aspectos fundamentales para asegurar una estancia digna y apropiada de las niñas, niños y adolescentes acogidos, así como del personal encargado de su atención.

# FACTIBILIDADES DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE

- FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

- El servicio de abastecimiento de agua potable es factible para el proyecto, debido a que en el entorno del área de intervención existe una red pública de distribución de agua potable de aproximadamente Ø 2”, administrada y suministrada por EMAPA San Martín S.A.

La existencia de esta red permite considerar la conexión de la infraestructura proyectada al sistema público de abastecimiento, previa coordinación y cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad prestadora del servicio. A partir de dicha conexión, se desarrollará el sistema de distribución interior de agua potable del Centro de Acogida Residencial, considerando la demanda requerida por la población proyectada y las necesidades propias de funcionamiento de la infraestructura.

El sistema permitirá atender de manera adecuada los requerimientos de consumo, higiene personal, servicios higiénicos, duchas, lavaderos, limpieza y demás actividades necesarias para garantizar condiciones apropiadas de salubridad, confort y habitabilidad durante la permanencia temporal de las niñas, niños y adolescentes acogidos, así como del personal del establecimiento.

- FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE DESAGÜE

- Respecto al servicio de alcantarillado sanitario, actualmente no se cuenta con una red pública de desagüe disponible en el área de intervención que permita realizar una conexión directa para la evacuación de las aguas residuales generadas por el proyecto.

Ante esta condición, resulta técnicamente factible resolver la evacuación y tratamiento de las aguas residuales mediante la implementación de un sistema sanitario autónomo, conformado por un tanque séptico diseñado y dimensionado de acuerdo con la población y demanda generada por el Centro de Acogida Residencial, complementado con el sistema de disposición final correspondiente.

El sistema propuesto permitirá realizar la recolección y conducción de las aguas residuales provenientes de los servicios higiénicos, duchas, lavaderos y demás aparatos sanitarios de la infraestructura, para posteriormente efectuar su tratamiento mediante el tanque séptico y disponer el efluente tratado mediante la solución de disposición final contemplada en el proyecto.

La alternativa planteada permite atender la necesidad de saneamiento del establecimiento sin depender de la existencia de una red pública de alcantarillado, garantizando condiciones adecuadas de higiene y salubridad para las niñas, niños y adolescentes acogidos y el personal del Centro de Acogida Residencial.

# DESCRIPCION DEL PROYECTO

La concepción del diseño de las instalaciones sanitarias para el presente proyecto se ha desarrollado bajo criterios de funcionalidad, seguridad, salubridad, continuidad y adecuada operación de los servicios básicos, considerando las características y necesidades propias de un Centro de Acogida Residencial destinado a brindar protección integral a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.

El proyecto contempla la implementación integral del sistema de abastecimiento y distribución de agua potable, tomando como fuente de suministro la red pública existente de aproximadamente Ø 2”, administrada por EMAPA San Martín S.A., ubicada en el entorno del área de intervención. La conexión a dicha red permitirá abastecer el sistema de almacenamiento proyectado, desde el cual se distribuirá el agua hacia los diferentes ambientes y aparatos sanitarios del Centro de Acogida Residencial.

De acuerdo con los cálculos de demanda de agua potable efectuados para la infraestructura proyectada, se ha determinado una demanda diaria total de 11 165 L/día. A partir de esta demanda, el sistema de almacenamiento estará conformado por una cisterna de concreto armado de 9.00 m³ de capacidad y un tanque elevado de concreto armado de 4.00 m³ de capacidad, destinados al almacenamiento, regulación y distribución del agua potable requerida para el funcionamiento del establecimiento.

El sistema de impulsión permitirá conducir el agua almacenada en la cisterna hacia el tanque elevado. De acuerdo con la máxima demanda simultánea determinada para el proyecto, se ha considerado un caudal de impulsión de 3.10 L/s y una electrobomba con potencia comercial de 2.00 HP, encargada de garantizar el abastecimiento del tanque elevado bajo las condiciones hidráulicas establecidas en el diseño.

Desde el tanque elevado, el agua será distribuida por gravedad hacia los diferentes ambientes mediante una red interior de agua potable dimensionada de acuerdo con las unidades de gasto y la demanda simultánea de los aparatos sanitarios. La red contempla tuberías de diferentes diámetros de acuerdo con el caudal requerido en cada tramo, procurando garantizar condiciones adecuadas de presión, velocidad y continuidad del servicio.

Respecto al sistema de evacuación de aguas residuales, debido a que actualmente no existe una red pública de alcantarillado sanitario disponible en el área del proyecto, se contempla la implementación de un sistema autónomo de recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales. Las redes interiores y exteriores serán dimensionadas considerando las unidades de descarga generadas por los diferentes aparatos sanitarios y las condiciones hidráulicas requeridas para su funcionamiento por gravedad.

Las redes interiores de agua potable y desagüe serán desarrolladas en concordancia con la propuesta arquitectónica y estructural del proyecto, considerando la ubicación y distribución de los ambientes y procurando un trazado ordenado, funcional y accesible para las labores de operación y mantenimiento.

El terreno destinado al proyecto presenta frente hacia la carretera Oasis, condición considerada dentro de la planificación general de la infraestructura y de la conexión con los servicios existentes. La alimentación del sistema de agua potable se realizará desde la red pública existente administrada por EMAPA San Martín S.A., mientras que el sistema de evacuación, tratamiento y disposición de aguas residuales funcionará de manera independiente mediante la solución sanitaria proyectada.

En conjunto, las instalaciones sanitarias han sido concebidas para proporcionar los servicios básicos indispensables para el funcionamiento del Centro de Acogida Residencial, garantizando condiciones adecuadas de higiene, salubridad, seguridad, privacidad y confort, contribuyendo a que las niñas acogidas dispongan de un ambiente digno y apropiado durante su permanencia temporal.

- AGUA POTABLE

- SUMINISTRO Y CONEXIÓN PREDIAL

El sistema de abastecimiento de agua potable para el Centro de Acogida Residencial destinado a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos ha sido diseñado considerando la existencia de una red pública de distribución de agua potable administrada por EMAPA San Martín S.A., ubicada en el entorno del área de intervención y de aproximadamente Ø 2" de diámetro.

La infraestructura proyectada contará con un sistema indirecto de abastecimiento, conformado por una cisterna de concreto armado de 9.00 m³, un tanque elevado de 4.00 m³ y el correspondiente sistema de bombeo, desde el cual se realizará la distribución de agua hacia los diferentes ambientes y aparatos sanitarios del Centro de Acogida Residencial.

CONEXIÓN PREDIAL Y ACOMETIDA – CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL

- Punto de abastecimiento: El proyecto se abastecerá mediante una conexión a la red pública de agua potable existente, administrada por EMAPA San Martín S.A., ubicada en el entorno del predio y con un diámetro aproximado de Ø 2".

- Caudal de llenado: Para el abastecimiento de la cisterna se ha determinado un caudal de ingreso de 0.625 L/s, considerando un tiempo de llenado de aproximadamente 4 horas.

- Conexión y diámetro: El cálculo de la red de alimentación establece un diámetro de Ø 1” tanto para el tramo comprendido entre la red pública y la conexión domiciliaria como para el tramo comprendido entre la conexión y la cisterna.

- Control y medición: El sistema contará con micromedición, disponiéndose el equipo de medición y los elementos de control correspondientes en la conexión predial, de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad prestadora del servicio.

- Alimentación a cisterna: Desde la conexión domiciliaria, el agua será conducida hacia la cisterna mediante una tubería de Ø 1”, dimensionada para transportar el caudal de llenado requerido y garantizar el adecuado abastecimiento del sistema de almacenamiento.

- SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

- El sistema de almacenamiento de agua potable para el Centro de Acogida Residencial se ha diseñado mediante un esquema indirecto compuesto por una cisterna de almacenamiento inferior y un tanque elevado de almacenamiento superior, permitiendo regular el abastecimiento y garantizar la disponibilidad de agua para los diferentes ambientes de la infraestructura.

Este sistema permitirá contar con una reserva de agua potable para atender las necesidades de consumo, higiene personal, servicios higiénicos, duchas, lavaderos, limpieza y demás actividades propias del funcionamiento del Centro de Acogida Residencial, proporcionando condiciones adecuadas de salubridad y confort durante la permanencia de las personas acogidas.

- Cisterna de Agua Potable (Nivel Inicial)

Se proyecta la construcción de una cisterna de concreto armado con una capacidad de 9.00 m³, destinada al almacenamiento y regulación del agua potable proveniente de la red pública de EMAPA San Martín S.A.

La capacidad de almacenamiento ha sido considerada de acuerdo con la demanda de agua potable del establecimiento y permitirá disponer de una reserva para atender las necesidades propias del funcionamiento del Centro de Acogida Residencial.

- Alimentación / llenado:

El llenado de la cisterna se realizará mediante una tubería de alimentación de Ø 1", proveniente de la conexión a la red pública de agua potable. La línea de ingreso contará con los elementos de control correspondientes y una válvula flotadora, cuya función será regular automáticamente el ingreso de agua y controlar el nivel máximo de llenado de la cisterna, evitando posibles reboses.

- Tanque Elevado

Se contempla la instalación de un tanque elevado con una capacidad de 4.00 m³, destinado al almacenamiento y regulación del agua potable para su posterior distribución hacia las redes interiores del Centro de Acogida Residencial.

El agua será impulsada desde la cisterna hacia el tanque elevado mediante una electrobomba de 2 HP. El tanque elevado permitirá realizar la distribución hacia los diferentes puntos de consumo mediante un sistema de alimentación por gravedad, aprovechando la diferencia de nivel existente entre el reservorio superior y los aparatos sanitarios.

- Línea de Succión

Para conducir el agua desde la cisterna de 9 m³ hacia la electrobomba se ha previsto una línea de succión de Ø 1 1/2", dimensionada para permitir el adecuado ingreso de agua al equipo de bombeo.

La línea contará con los accesorios hidráulicos necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo los elementos de aislamiento y control requeridos para facilitar las labores de operación y mantenimiento del sistema.

- Línea de Impulsión

El traslado del agua desde la electrobomba hasta el tanque elevado de 4.00 m³ se realizará mediante una línea de impulsión de Ø 1 1/2", considerando una altura de impulsión aproximada de 14.00 m.

La línea de impulsión contará con los accesorios hidráulicos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema, incluyendo válvula de retención (check) para evitar el retorno del agua hacia la bomba y válvula de compuerta para permitir el aislamiento de la línea durante las labores de mantenimiento.

- Equipo de Bombeo

El sistema de impulsión estará conformado por una (01) electrobomba centrífuga de 2.00 HP, encargada de elevar el agua desde la cisterna de 9.00 m³ hasta el tanque elevado de 4.00 m³.

El equipo de bombeo estará ubicado dentro de la caseta de fuerza, y su funcionamiento será controlado de acuerdo con los niveles de agua existentes en la cisterna y el tanque elevado, evitando el funcionamiento innecesario del equipo y protegiéndolo ante condiciones de operación inadecuadas.

- Redes de Distribución Principal e Interior

La salida de agua desde el tanque elevado se iniciará con una tubería principal de Ø 2" (dos pulgadas) de diámetro.

Este colector o alimentador principal descenderá de forma vertical para luego distribuirse horizontalmente de manera exterior y empotrada en los módulos del Centro de Acogida Residencial. A partir de esta matriz de Ø 2", se realizarán las reducciones correspondientes de acuerdo al cálculo hidráulico, garantizando un caudal de diseño óptimo en cada aparato sanitario.

- CASETA DE FUERZAS:

- La caseta de fuerza constituye el ambiente destinado a albergar y proteger el equipamiento electromecánico correspondiente al sistema de bombeo de agua potable.

- La caseta contará con condiciones adecuadas para la instalación, operación, inspección y mantenimiento de la electrobomba de 2.00 HP, así como de los accesorios hidráulicos y componentes eléctricos asociados al sistema.

- Asimismo, deberá contar con condiciones apropiadas de ventilación, iluminación y seguridad, permitiendo disipar el calor generado por el funcionamiento del equipo y facilitando las labores de mantenimiento.

- El piso interior deberá presentar condiciones adecuadas para evitar la acumulación de agua, considerando una pendiente hacia el punto de drenaje correspondiente para permitir la evacuación de posibles aguas provenientes de trabajos de mantenimiento o limpieza.

- Equipamiento Electromecánico (Sistema de Bombeo)

sistema encargado de impulsar el agua desde la cisterna de 9.00 m³ hasta el tanque elevado de 4.00 m³, ubicado a una altura de impulsión de aproximadamente 14.00 m, estará conformado por:

- Dos (02) electrobomba centrífuga de 2.00 HP.

- Dos (02) electrobomba centrífuga de 2.00 HP. De reserva.

- Una (01) línea de succión de Ø 1 1/2", desde la cisterna hasta la electrobomba.

- Una (01) línea de impulsión de Ø 1 1/2", desde la electrobomba hasta el tanque elevado.

- Válvula de retención tipo check, para evitar el retorno del agua hacia el equipo de bombeo.

- Válvulas de aislamiento para facilitar las labores de operación y mantenimiento.

- Accesorios hidráulicos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del sistema.

El control del sistema de bombeo permitirá realizar el llenado del tanque elevado de manera controlada, considerando los niveles de agua de los reservorios. Asimismo, se deberán incorporar los dispositivos de protección eléctrica e hidráulica necesarios para evitar daños al equipo y garantizar su adecuado funcionamiento durante la operación del Centro de Acogida Residencial.

- INSTALACIÓN DE REDES INTERIORES

- La instalación de las redes interiores se diseñará en función de un sistema gravitacional, aprovechando la altura del tanque elevado para mantener una presión constante en todo el sistema. El sistema de tuberías será de PVC y comprenderá diámetros nominales de Ø 2”, Ø 1”, Ø 3/4” y Ø 1/2”, de acuerdo con el cálculo hidráulico y la función de cada tramo. bajo la NTP 399.002. Estas tuberías estarán dimensionadas adecuadamente para asegurar el flujo y presión requeridos.  El diseño incluirá tuberías de distribución que aseguren una presión y caudal adecuados a cada nivel del edificio, considerando el punto más desfavorable en cada piso. Se aplicarán principios de hidráulica para asegurar una correcta distribución y evitar problemas como el golpe de ariete. Las tuberías serán de PVC y estarán diseñadas para minimizar pérdidas por fricción y asegurar la eficiencia del sistema.

- INSTALACIÓN DE SALIDAS DE AGUA FRÍA

- instalación de los puntos de consumo de agua fría se ejecutará de acuerdo con los criterios técnicos establecidos en la Norma Técnica IS.010 “Instalaciones Sanitarias para Edificaciones” del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y en concordancia con los planos de instalaciones sanitarias y arquitectura del proyecto.

- Ubicación y alineamiento: Se instalarán las salidas de agua fría en los puntos indicados en los planos de instalaciones sanitarias, considerando la distribución y funcionalidad de los ambientes del Centro de Acogida Residencial. Las tuberías serán instaladas de manera empotrada en muros, pisos o losas, según corresponda, garantizando una adecuada protección y facilidad de mantenimiento.

- Cada punto de salida de agua contará con el accesorio terminal correspondiente, utilizando accesorios de PVC con inserto roscado de bronce, permitiendo realizar una conexión segura con los aparatos sanitarios y evitando el deterioro de la conexión durante las labores de instalación y mantenimiento.

- Las salidas de agua fría estarán destinadas principalmente a la alimentación de inodoros, lavatorios, duchas, lavaderos, lavaderos de cocina y demás aparatos sanitarios considerados en el proyecto. Los diámetros de las salidas serán definidos de acuerdo con el tipo de aparato sanitario, el caudal requerido y el cálculo hidráulico correspondiente.

- Inodoros: Los inodoros proyectados serán del tipo de descarga convencional mediante tanque o mecanismo de descarga incorporado, por lo que la alimentación de agua se realizará mediante una salida de diámetro acorde con las especificaciones del aparato sanitario y el cálculo hidráulico, disponiendo de una válvula de control individual para facilitar las labores de mantenimiento.

- Duchas: Las duchas dispondrán de una salida de agua fría ubicada de acuerdo con los planos de arquitectura y las especificaciones del equipamiento sanitario. La alimentación permitirá la conexión del sistema de ducha correspondiente y deberá garantizar un caudal y presión adecuados para su correcto funcionamiento.

- Lavaderos y otros puntos de consumo: Los lavaderos, lavaderos de cocina y demás puntos de consumo contarán con sus respectivas salidas de agua fría, ubicadas de acuerdo con la distribución arquitectónica y las necesidades funcionales de cada ambiente.

- Válvulas de interrupción: Se dispondrán válvulas de interrupción en los sectores o ambientes que correspondan, permitiendo aislar determinados tramos de la instalación para realizar trabajos de mantenimiento o reparación sin necesidad de interrumpir completamente el suministro de agua potable del Centro de Acogida Residencial.

- Presiones y caudales de diseño: El dimensionamiento de las redes de distribución y de las salidas de agua fría se realizará considerando las unidades de gasto correspondientes a cada aparato sanitario, la simultaneidad de uso y las condiciones de presión disponibles en el sistema de distribución.

- El sistema de almacenamiento mediante cisterna de 9 m³ y tanque elevado de 4 m³ permitirá disponer de una reserva de agua y suministrar el servicio mediante la red de distribución interior, procurando garantizar condiciones adecuadas de presión y continuidad en los diferentes puntos de consumo.

- Las salidas de agua serán instaladas respetando las alturas, posiciones y separaciones indicadas en los planos de detalle, así como las recomendaciones de los fabricantes de los aparatos sanitarios. Se deberá verificar que las conexiones queden correctamente alineadas, asegurando una instalación funcional, accesible y compatible con los elementos arquitectónicos.

- En todos los casos, las instalaciones deberán garantizar condiciones adecuadas de higiene, seguridad, durabilidad y facilidad de mantenimiento, considerando que los servicios sanitarios constituyen un componente esencial para asegurar una estancia adecuada y digna de las niñas acogidas en el Centro de Acogida Residencial.

- DESAGUE

- EVACUACIÓN Y CONEXIÓN PREDIAL

- El proyecto contempla la implementación de un sistema integral de evacuación de aguas residuales para el Centro de Acogida Residencial, considerando que no existe red pública de alcantarillado sanitario disponible en el área de intervención, por lo que no se cuenta con factibilidad de conexión al sistema público de desagüe.

En tal sentido, se ha previsto un sistema autónomo de tratamiento y disposición de aguas residuales, conformado por una red interna de recolección, cajas de registro, sistema de conducción por gravedad y un tanque séptico, diseñado de acuerdo con las condiciones y demanda del proyecto. El sistema permitirá recolectar, conducir y tratar las aguas residuales generadas por los servicios higiénicos y demás ambientes que cuenten con puntos de descarga sanitaria.

La red de desagüe interior funcionará íntegramente por gravedad, mediante tuberías de PVC para uso sanitario, instaladas con las pendientes correspondientes y conectadas mediante accesorios y cajas de registro que permitan la inspección, limpieza y mantenimiento del sistema.

Las aguas residuales provenientes de los diferentes aparatos sanitarios serán conducidas hacia la red exterior y posteriormente hacia el tanque séptico, donde se realizará el tratamiento primario de las aguas residuales antes de su disposición final mediante el sistema previsto en el proyecto.

- RED INTERIOR DE DESAGÜE

Las instalaciones sanitarias interiores estarán conformadas por tuberías de PVC para desagüe, destinadas a recolectar las aguas residuales provenientes de los aparatos sanitarios y conducirlas hacia las redes exteriores.

Las derivaciones y ramales de desagüe se ejecutarán con tuberías de Ø2", mientras que los ramales principales y colectores interiores se proyectarán con tuberías de Ø4", de acuerdo con la cantidad y tipo de aparatos sanitarios conectados.

Las tuberías serán instaladas respetando las pendientes establecidas en el diseño, procurando garantizar un adecuado escurrimiento por gravedad y condiciones de funcionamiento que permitan evitar la acumulación de sólidos y sedimentos dentro de la red.

Las conexiones entre tuberías y aparatos sanitarios se ejecutarán mediante accesorios de PVC compatibles con el sistema, asegurando la hermeticidad de las uniones y evitando filtraciones que puedan afectar los elementos constructivos o generar condiciones insalubres.

- RED EXTERIOR DE DESAGÜE Y CONDUCCIÓN AL TANQUE SÉPTICO

La red exterior de desagüe tendrá como finalidad recolectar las aguas residuales provenientes de los diferentes ambientes del Centro de Acogida Residencial y conducirlas hasta el sistema autónomo de tratamiento.

La conducción exterior se realizará mediante tuberías de PVC para desagüe, instaladas principalmente por gravedad y con las pendientes indicadas en los planos sanitarios. El trazado deberá permitir una conducción continua de las aguas residuales, evitando cambios innecesarios de dirección y puntos que puedan dificultar las labores de inspección y mantenimiento.

A lo largo de la red se dispondrán cajas de registro en los puntos establecidos en los planos, especialmente en cambios de dirección, cambios de pendiente, encuentros de tuberías y puntos estratégicos que permitan realizar labores de inspección y limpieza.

La red exterior descargará finalmente en el tanque séptico, el cual constituye la unidad principal de tratamiento primario del sistema autónomo de disposición de aguas residuales.

- TANQUE SÉPTICO

Debido a la inexistencia de una red pública de alcantarillado sanitario en el sector, se ha considerado la instalación de un tanque séptico como unidad de tratamiento primario de las aguas residuales generadas por el Centro de Acogida Residencial.

El tanque séptico será diseñado y dimensionado de acuerdo con la población de diseño, el caudal de aguas residuales generado y los criterios técnicos establecidos para este tipo de sistemas. Su función será permitir la sedimentación de los sólidos y la digestión anaerobia de la materia orgánica retenida, reduciendo la carga contaminante antes de la etapa de disposición final.

La estructura deberá garantizar condiciones de estanqueidad, resistencia y durabilidad, evitando filtraciones hacia el terreno y permitiendo el acceso para las labores periódicas de inspección, limpieza y mantenimiento.

El ingreso y salida del tanque séptico estarán conformados por los accesorios y dispositivos indicados en los planos sanitarios, procurando una adecuada distribución del flujo y evitando el arrastre excesivo de sólidos hacia la etapa posterior del sistema.

- DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS

Luego del tratamiento primario en el tanque séptico, el efluente será conducido hacia el sistema de disposición final previsto en el proyecto, cuya solución deberá responder a las características del terreno, condiciones de infiltración y resultados de los estudios correspondientes.

El sistema de disposición final permitirá la infiltración o disposición controlada del efluente tratado, evitando su descarga directa al terreno superficial, cuerpos de agua o zonas que puedan generar riesgos sanitarios o ambientales.

La ubicación y configuración del sistema de disposición final se definirá considerando las distancias de seguridad respecto de edificaciones, fuentes de abastecimiento de agua, límites de propiedad y demás elementos existentes, de acuerdo con las condiciones establecidas en los planos y estudios del proyecto.

- INSTALACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO

Se instalarán cajas de registro en los puntos estratégicos de la red de desagüe, permitiendo realizar labores de inspección, limpieza y mantenimiento del sistema.

Las cajas estarán ubicadas en cambios de dirección, cambios de pendiente, encuentros de tuberías y puntos donde resulte necesario facilitar el acceso a la red sanitaria.

Las dimensiones, materiales, cotas y ubicación de las cajas de registro serán las indicadas en los planos sanitarios del proyecto. El fondo deberá contar con la conformación adecuada para favorecer la continuidad del flujo y evitar zonas de acumulación de sólidos.

Las conexiones de ingreso y salida deberán ejecutarse de manera hermética, asegurando la correcta conducción de las aguas residuales y evitando filtraciones hacia el terreno.

- INSTALACIÓN DE SALIDAS DE DESAGÜE

Las salidas de desagüe serán instaladas en los puntos establecidos en los planos sanitarios y estarán destinadas a recibir las descargas provenientes de los aparatos sanitarios, tales como inodoros, lavatorios, duchas, lavaderos y otros puntos que generen aguas residuales.

Las salidas correspondientes a los aparatos sanitarios se ejecutarán utilizando tuberías y accesorios de PVC para desagüe, con los diámetros establecidos en el diseño. Para las conexiones interiores se consideran tuberías de Ø2" y Ø4", de acuerdo con el tipo de aparato sanitario y función de cada tramo.

Las uniones deberán quedar correctamente ensambladas y selladas, garantizando la hermeticidad del sistema y evitando fugas de aguas residuales y la generación de olores hacia los ambientes interiores.

- INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN SANITARIA

El sistema de ventilación sanitaria tendrá como finalidad mantener el equilibrio de presiones dentro de las tuberías de desagüe, facilitar el adecuado funcionamiento de los sellos hidráulicos de los aparatos sanitarios y permitir la evacuación de gases generados dentro del sistema.

La ventilación sanitaria será ejecutada mediante tuberías de PVC de Ø2", de acuerdo con el diseño indicado en los planos sanitarios.

Las tuberías de ventilación se conectarán a los ramales de desagüe en los puntos establecidos, prolongándose hacia el exterior de la edificación hasta alcanzar las terminaciones previstas en el proyecto.

Los terminales de ventilación deberán contar con los elementos de protección correspondientes, evitando el ingreso de agua de lluvia, residuos u objetos extraños al interior de las tuberías. Asimismo, su ubicación deberá evitar la descarga de gases hacia ambientes ocupados o zonas que puedan generar molestias a los usuarios.

El sistema deberá ejecutarse garantizando la continuidad de la ventilación y evitando obstrucciones, estrangulamientos o configuraciones que puedan generar contrapresiones dentro de la red sanitaria.

- PRUEBAS Y CONTROL DE LA RED DE DESAGÜE

Una vez culminada la instalación de las redes interiores y exteriores, se deberán realizar las pruebas correspondientes para verificar la correcta ejecución del sistema.

Se comprobará la continuidad de las tuberías, la estanqueidad de las uniones, la correcta disposición de las pendientes y el adecuado funcionamiento de las cajas de registro y puntos de descarga.

Asimismo, se verificará que el flujo se desarrolle adecuadamente por gravedad y que no existan fugas, obstrucciones o condiciones que puedan afectar el funcionamiento del sistema de evacuación y tratamiento de las aguas residuales.

- MARCO NORMATIVO Y CRITERIOS DE DISEÑO

El diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de desagüe y tratamiento de aguas residuales deberá ejecutarse de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y las normas técnicas aplicables a instalaciones sanitarias y sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales.

Asimismo, se deberán considerar las especificaciones técnicas del proyecto, las recomendaciones de los fabricantes de los materiales y equipos, y las condiciones establecidas en los estudios de suelo, infiltración y demás documentos que sustenten la solución de disposición final.

En todos los casos, las instalaciones deberán garantizar condiciones adecuadas de salubridad, seguridad, hermeticidad, durabilidad, operación y mantenimiento, considerando que el Centro de Acogida Residencial constituye una infraestructura destinada a brindar alojamiento temporal en condiciones dignas y seguras a sus usuarias.

- SISTEMA CONTRA INCENDIOS:

- Para el presente proyecto, correspondiente a la “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, CON CUI 2717013, no se ha considerado la implementación de una red hidráulica exclusiva de agua contra incendios, conformada por gabinetes, mangueras o sistema de rociadores automáticos, debido a las características y condiciones particulares de la edificación proyectada.

- El Centro de Acogida Residencial corresponde a una infraestructura destinada principalmente al alojamiento temporal, protección y atención de sus usuarias, por lo que el diseño de seguridad contra incendios debe priorizar la prevención, detección temprana, alarma, evacuación segura y disponibilidad de medios portátiles de extinción, de acuerdo con las condiciones de ocupación, distribución arquitectónica y características de la edificación.

- La Norma Técnica A.130 – Requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones establece exigencias diferenciadas para los sistemas de protección contra incendios según el tipo y características de cada edificación. En ese sentido, la obligatoriedad de implementar sistemas de rociadores automáticos o redes de agua contra incendios no es general para todas las edificaciones, sino que se determina en función del uso, número de niveles y demás condiciones establecidas por la normativa aplicable.

- En consecuencia, para el presente proyecto se ha priorizado la implementación de medidas de protección y seguridad contra incendios acordes con las características de la infraestructura, considerando principalmente:

- Extintores portátiles, distribuidos estratégicamente de acuerdo con los ambientes, riesgos y áreas de la edificación, permitiendo una respuesta inicial frente a un eventual conato de incendio. La Norma A.130 contempla disposiciones específicas para la instalación y distribución de extintores portátiles en las edificaciones.

- Señalización de seguridad e iluminación de emergencia, a fin de facilitar la identificación de las rutas y salidas de evacuación ante una eventual emergencia.

- Rutas de evacuación y salidas adecuadamente definidas, procurando que las usuarias puedan abandonar la edificación de manera rápida y segura.

- Medidas de protección pasiva contra incendios, mediante el adecuado tratamiento de los elementos constructivos y la sectorización que corresponda según el diseño arquitectónico.

- Medidas de detección y alarma, cuando resulten exigibles de acuerdo con la clasificación y características específicas de la edificación, considerando que la Norma A.130 establece disposiciones específicas para los sistemas de detección y alarma de incendios.

- Asimismo, la implementación de una red hidráulica exclusiva contra incendios requiere infraestructura complementaria para su operación y mantenimiento, como almacenamiento exclusivo o reserva de agua contra incendios, equipos de bombeo, redes de distribución, gabinetes y demás componentes, cuya exigencia deberá corresponder a la clasificación y condiciones particulares de la edificación.

- Por lo expuesto, no se considera dentro del presente proyecto la implementación de una red húmeda, gabinetes de mangueras ni un sistema automático de rociadores, siempre que la evaluación integral de seguridad de la edificación y las condiciones establecidas por la Norma Técnica A.130 determinen que dichos sistemas no son exigibles para las características específicas del proyecto.

- La ausencia de estos sistemas no implica prescindir de la protección contra incendios, sino adoptar las medidas de seguridad que correspondan al tipo, uso y características de la edificación, garantizando condiciones adecuadas de prevención, detección, evacuación y respuesta inicial ante una eventual emergencia.

- En todos los casos, las medidas de seguridad contra incendios deberán ser verificadas conjuntamente con el diseño arquitectónico y de seguridad del proyecto, de conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones y las disposiciones de la autoridad competente.

# CALCULO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS– AGUA

- CALCULO DE LA DOTACION DE AGUA POTABLE

- Para determinar la Dotación tomaremos como premisa lo descrito en el Ítem 2.2 de la norma IS 010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual nos proporciona la dotación diaria mínima de agua para uso doméstico, comercial, Industrial, riego de jardines u otros fines.

N°1 Cuadro de Dotación para el Sistema de Agua Potable Proyectado

| 1. CALCULO DE LA DEMANDA DIARIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOQUE | AMBIENTE | USO | CANTIDAD | REP. | TOTAL | DOTACION | CAUDAL |
| CAR MUJERES | DORMITORIOS | DORMITORIOS | 33.00 | 9.00 | 297.00 | 25.00 Lt x m2 / dia | 7425.00 Lt / dia |
|  |  | DOR. PAP | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 500.00 Lt x dormitorio / dia | 2000.00 Lt / dia |
|  | AREA ADMINISTRATIVA | AREA ADMINISTRATIVA | 200.00 | 1.00 | 200.00 | 6.00 Lt x m2 / dia | 1200.00 Lt / dia |
|  | COMEDOR -SUM | COMEDOR - SUM | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 3.00 Lt x asiento/ dia | 120.00 Lt / dia |
|  | AREAS VERDES | AREAS VERDES | 75.00 |  |  | 2.00 Lt x m2 / dia | 150.00 Lt x m2 / dia |
|  | POLIDEPORTIVO | ÁREA DE POLIDEPORTIVO | 90.00 |  |  | 3.00 Lt x asiento/ dia | 270.00 Lt x m2 / dia |
|  | VOLUMEN DE DEMANDA |  |  |  |  |  | 11165.00 Lt / dia |

- CALCULO DE LOS VOLUMEN DE CISTERNA

- Se está proyectando un sistema indirecto mediante cisterna. De acuerdo al R.N.E. ítem 2.4. inciso c), Por lo tanto, sus volúmenes serán:

| DIMENSIONES DE CISTERNA |  |
| --- | --- |
| Largo (L) = | 4.00 m |
| Ancho (A) = | 2.00 m |
| Altura (H) = | 1.15 m |

| VOLUMEN DE CISTERNA = | 9.00 m3 |
| --- | --- |

- CALCULO DE LOS VOLUMEN DE TANQUE ELEVADO

- Se está proyectando un sistema indirecto mediante Tanque Elevado. De acuerdo al R.N.E. ítem 2.4. inciso c). Por lo tanto, sus volúmenes serán:

| DIMENSIONES DE TANQUE |  |
| --- | --- |
| Largo (L) = | 2.00 m |
| Ancho (A) = | 2.00 m |
| Altura (H) = | 1.05 m |

| VOLUMEN DE TANQUE ELEVADO = | 4.00 m3 |
| --- | --- |

- CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA

El consumo mínimo diario de agua potable doméstico, en lt/día se calcula según NORMA IS.010, Cap. 2, Art.2.2, obteniendo el siguiente resultado:

| DESCRIPCION |  | SUMATORIA DE GASTOS POR ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U.H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pisos | Inodoro |  | Urinario |  | Lavatorio |  | Ducha |  | Lavadero |  |  |
|  |  | # | # | UH | # | UH | # | UH | # | UH | # | UH |  |
| CAR NIÑAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULO 01 CAR NIÑAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSHH DORMITORIOS |  | 1 | 4 | 2.5 |  | 2.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.0 |  | 3.0 | 28.00 |
| SSHH DOR. PAP |  | 1 | 1 | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3.0 |  | 3.0 | 7.00 |
| LAVANDERIA |  | 1 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 1.5 |  | 3.0 | 3 | 3.0 | 9.00 |
| MODULO 02 CAR NIÑAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSHH DORMITORIOS |  | 1 | 4 | 2.5 |  | 2.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.0 |  | 3.0 | 28.00 |
| SSHH DOR. PAP |  | 1 | 1 | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3.0 |  | 3.0 | 7.00 |
| LAVANDERIA |  | 1 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 1.5 |  | 3.0 | 3 | 3.0 | 9.00 |
| MODULO 03 CAR NIÑAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSHH DORMITORIOS |  | 1 | 4 | 2.5 |  | 2.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.0 |  | 3.0 | 28.00 |
| SSHH DOR. PAP |  | 1 | 1 | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3.0 |  | 3.0 | 7.00 |
| LAVANDERIA |  | 1 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 1.5 |  | 3.0 | 3 | 3.0 | 9.00 |
| MODULO 04 CAR NIÑAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSHH DORMITORIOS |  | 1 | 4 | 2.5 |  | 2.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.0 |  | 3.0 | 28.00 |
| SSHH DOR. PAP |  | 1 | 1 | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3.0 |  | 3.0 | 7.00 |
| LAVANDERIA |  | 1 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 1.5 |  | 3.0 | 3 | 3.0 | 9.00 |
| MODULO 05 CAR NIÑAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSHH DORMITORIOS |  | 1 | 2 | 2.5 |  | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3.0 |  | 3.0 | 14.00 |
| LAVANDERIA |  | 1 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 1.5 |  | 3.0 | 3 | 3.0 | 9.00 |
| AREA CENTRAL- COMEDOR SUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSHH PERSONAL |  | 1 | 1 | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 1.5 |  | 3.0 |  | 3.0 | 4.00 |
| ÁREA DE COCINA |  | 1 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 1.5 |  | 3.0 | 4 | 3.0 | 12.00 |
| AREA ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSHH DAMAS |  | 1 | 1 | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 1.5 |  | 3.0 |  | 3.0 | 4.00 |
| SSHH VARONES |  | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 |  | 3.0 |  | 3.0 | 6.50 |
| TOPICO |  | 1 |  | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 1.5 |  | 3.0 |  | 3.0 | 1.50 |
| AREA VESTUARIOS - POLIDEPORTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VESTUARIOS- VARONES |  | 1 |  | 2.5 |  | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 3.0 |  | 3.0 | 10.50 |
| VESTUARIOS- MUJERES |  | 1 |  | 2.5 |  | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 3.0 |  | 3.0 | 10.50 |
| AREA SSHH PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSHH MUJERES |  | 1 | 3 | 2.5 |  | 2.5 | 3 | 1.5 |  | 3.0 |  | 3.0 | 12.00 |
| SSHH VARONES |  | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 |  | 3.0 |  | 3.0 | 13.00 |
| VESTUARIOS- DISCAPACITADOS |  | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 |  | 3.0 |  | 3.0 | 6.50 |
| AREA GUARDIANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSHH -GUARDIANIA |  | 1 | 1 | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 1.5 |  | 3.0 |  | 3.0 | 4.00 |
| TOTAL |  |  | 32 |  | 4 |  | 39 |  | 26 |  | 19 |  | 283.50 |

| MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA = |  |  |  | 283.50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q MDS = |  |  |  | 3.10 L/s |  |  |

- CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE INGRESO DE AGUA P. DE LA RED PUBLICA

| Volumen de la Cisterna = | 9000.000 L |
| --- | --- |
| Tiempo de Llenado= | 4 hrs. |

- PERDIDA DE CARGA: TRAMO RED PUBLICA - CONEX. DOMICILIARIA

| Presion en la CONEXIÓN PUBLICA = | + 10.00 m |
| --- | --- |
| Presion de salida en tub. de ingreso = | + 2.00 m |
| Altura estática entre tub red pública y la cist = | + 1 m |

| Carga Disponible (Hd 1) = | 7.00 m |
| --- | --- |

- PERDIDA DE CARGA: TRAMO RED PUBLICA - CISTERNA

| Carga Disponible = |  |  | + 7.00 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Perdida de Carga en medidor = |  |  | + 0.75m |
| Perdida de carga entre la Red Pública y la Conexión = |  |  | + 1.01 m |
| Carga Disponible (Hd 2) = | 5.24 |

| Q llenado = |  |  |  | 0.63 L/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diametro (Tramo Conexión - Cisterna) = |  |  |  | 1 pulg. |  |  |

- CALCULO DEL SISTEMA DE BOMBEO

Caudal de Impulsión = 3.10 L/s

Altura Dinámica Total = 25.98 m

Eficiencia = 80%

| POTENCIA (POT) = |  | 1.3 |
| --- | --- | --- |
| POTENCIA (POT comercial) = |  | 2.0 |

- CALCULO DE LA REDES DE AGUA POTABLE Y ALTURA DE TANQUE ELEVADO – EDIFICACION INICIAL:

Consideraciones:

Pmin. (Pto. Desfavorable) Inodoro =2m. (Como mínimo)

Cuadro N°4 Pérdida De Carga y Presión en las Redes

CALCULO DE LA RED DE DISTRIBUCION (ESCENARIO MAS DESFAVORABLE) DUCHA - VESTUARIOS -ALTURA DEL TANQUE

| Segmento | cota terreno |  | Caudal (l/s) | Longitud (m) | Diámetro plg | Longitud Equivalente (m) |  |  |  |  |  |  |  | Hf (m) | H. Piez. (m) | Vel. (m/s) | Presión (mca) | VERIFICACIONES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |  | N° | Codo 90° | N° | Tee | N° | Val. Compuerta | N° | Reduccion 2 (D a d) |  |  |  |  |  | 0.60<V< Adm? | ¿P>2mca? |
| TE-A | +260.75 m | 283.50 U.H. | 3.10 | 42.38 m | 2 pulg. |  | 2.045 |  | 4.091 |  | 0.432 |  | 4.227 | 1.921 | +12.08 m | 1.53 | 12.079 |  | cumple | cumple |
| A-B | +259.75 m | 176.00 U.H. | 2.26 | 8.21 m | 2 pulg. |  | 2.045 | 1 | 4.091 |  | 0.432 |  | 2.091 | 0.312 | +11.77 m | 1.12 | 11.767 |  | cumple | cumple |
| B-C | +259.75 m | 132.00 U.H. | 1.92 | 17.29 m | 2 pulg. |  | 2.045 | 1 | 4.091 |  | 0.432 |  | 2.091 | 0.400 | +11.37 m | 0.95 | 11.367 |  | cumple | cumple |
| C-D | +259.75 m | 88.00 U.H. | 1.54 | 2.18 m | 2 pulg. |  | 2.045 | 1 | 4.091 |  | 0.432 |  | 2.091 | 0.078 | +11.29 m | 0.76 | 11.290 |  | cumple | cumple |
| D-E | +259.75 m | 44.00 U.H. | 1.00 | 21.10 m | 1 pulg. | 1 | 1.023 | 1 | 2.045 |  | 0.216 | 1 | 1.045 | 4.114 | +7.18 m | 1.97 | 7.176 |  | cumple | cumple |
| E-F | +259.75 m | 21.00 U.H. | 0.56 | 26.52 m | 1 pulg. | 2 | 1.023 | 1 | 2.045 |  | 0.216 |  | 1.045 | 1.708 | +5.47 m | 1.11 | 5.468 |  | cumple | cumple |
| F-G | +259.75 m | 10.50 U.H. | 0.35 | 4.17 m | 1 pulg. |  | 1.023 | 1 | 2.045 |  | 0.216 |  | 1.045 | 0.145 | +5.32 m | 0.69 | 5.322 |  | cumple | cumple |
| G-G1 | +259.75 m | 10.50 U.H. | 0.35 | 2.52 m | 3/4 pulg. | 5 | 0.777 |  | 1.554 | 1 | 0.164 | 1 | 0.794 | 0.699 | +4.62 m | 1.23 | 4.624 |  | cumple | cumple |
| G1-G2 | +259.75 m | 9.00 U.H. | 0.32 | 1.37 m | 3/4 pulg. |  | 0.777 | 1 | 1.554 |  | 0.164 |  | 0.794 | 0.235 | +4.39 m | 1.12 | 4.389 |  | cumple | cumple |
| G2-G3 | +259.75 m | 6.00 U.H. | 0.25 | 0.38 m | 3/4 pulg. |  | 0.777 | 1 | 1.554 |  | 0.164 |  | 0.794 | 0.098 | +4.29 m | 0.88 | 4.291 |  | cumple | cumple |
| G3-DUCH | +261.55 m | 3.00 U.H. | 0.12 | 2.86 m | 1/2 pulg. | 1 | 0.532 | 1 | 1.064 |  | 0.112 | 1 | 0.544 | 0.471 | +3.82 m | 0.95 | 2.020 |  | cumple | cumple |

- RED GENERAL DE AGUA

Plano: Instalaciones Sanitarias Agua Potable (IS-01)

- RESULTADOS FINALES DEL CÁLCULO

- Diámetros de tubería a usar 	= 2”, 1”, ¾” y ½”

# CALCULO DE INSTALACIONES SANITARIAS – DESAGÜE

- DESAGÜE Y VENTILACIÓN

El dimensionamiento de las tuberías correspondientes a las redes de desagüe y ventilación se ha realizado considerando los criterios establecidos en la Norma Técnica IS.010 – Instalaciones Sanitarias para Edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, tomando como referencia el tipo y cantidad de aparatos sanitarios, las unidades de descarga, las pendientes de diseño y las condiciones de funcionamiento del sistema.

El sistema sanitario proyectado comprende redes interiores de desagüe y una red exterior principal destinada a conducir las aguas residuales hacia el tanque séptico, debido a que el proyecto no cuenta con una red pública de alcantarillado sanitario disponible.

Las instalaciones interiores estarán conformadas principalmente por tuberías de Ø2" y Ø4", mientras que la red principal exterior de conducción hacia el tanque séptico se ha previsto mediante tubería de Ø6", con funcionamiento por gravedad y utilizando buzones de inspección en los puntos establecidos en los planos sanitarios.

Se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- PENDIENTE DE LOS RAMALES Y COLECTORES DE DESAGÜE

Las tuberías de desagüe serán instaladas con pendientes uniformes que permitan garantizar el flujo por gravedad y evitar la acumulación de sólidos y sedimentos.

Para las redes interiores se considerarán las pendientes establecidas en el diseño hidráulico, de acuerdo con los diámetros de las tuberías y las condiciones de funcionamiento del sistema.

En los tramos principales exteriores de Ø6", la pendiente será determinada mediante el cálculo hidráulico correspondiente, verificando que permita una adecuada capacidad de conducción y condiciones apropiadas de autolimpieza.

Las pendientes definitivas de cada tramo serán las indicadas en los planos y memoria de cálculo del proyecto.

- CÁLCULO DE RAMALES, MONTANTES Y COLECTORES

El dimensionamiento de los ramales, colectores interiores y demás componentes de la red de desagüe se realizará mediante el método de unidades de descarga, considerando el número y tipo de aparatos sanitarios conectados a cada tramo.

Los ramales interiores se proyectarán con tuberías de Ø2" y Ø4", según corresponda al aparato sanitario y al número de unidades de descarga que recibe cada tramo.

La red principal exterior será de Ø6", permitiendo recolectar los aportes provenientes de los diferentes sectores de la edificación y conducirlos hasta el tanque séptico, donde se realizará el tratamiento primario de las aguas residuales.

- DIÁMETRO MÍNIMO PARA DESCARGA DE INODOROS

Las descargas provenientes de los inodoros serán conducidas mediante tuberías con un diámetro mínimo de Ø4" (100 mm), garantizando condiciones adecuadas para el transporte de sólidos y líquidos y reduciendo el riesgo de obstrucciones.

Las conexiones de los demás aparatos sanitarios podrán ejecutarse mediante tuberías de Ø2", de acuerdo con las unidades de descarga correspondientes y lo indicado en los planos sanitarios.

- PROTECCIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTACTO CON LOS AMBIENTES

Los puntos de descarga de los aparatos sanitarios estarán protegidos mediante sellos hidráulicos, tales como trampas o sifones, con la finalidad de impedir el ingreso de gases y malos olores provenientes de la red de desagüe hacia los ambientes interiores.

Los sellos hidráulicos deberán mantenerse operativos durante el funcionamiento normal de las instalaciones, contribuyendo a garantizar condiciones adecuadas de salubridad e higiene en los ambientes del Centro de Acogida Residencial.

- REGISTROS EN LAS REDES INTERIORES

Para las redes interiores se utilizarán cajas de registro de 10" × 20", ubicadas en los puntos establecidos en los planos sanitarios y destinadas a facilitar las labores de inspección, limpieza y mantenimiento de los ramales y colectores secundarios.

Las cajas de registro se dispondrán principalmente en puntos donde se requiera acceso a la red, tales como cambios de dirección, encuentros de tuberías y puntos estratégicos definidos en el diseño.

Las conexiones de ingreso y salida deberán ejecutarse de manera hermética y con la conformación interior necesaria para favorecer la continuidad del flujo y evitar acumulaciones de sólidos.

- RED PRINCIPAL EXTERIOR DE DESAGÜE – Ø6"

La red principal exterior de desagüe estará conformada por tubería de Ø6", cuya función será recolectar y conducir las aguas residuales provenientes de las redes interiores hasta el tanque séptico.

Esta red será instalada principalmente por gravedad, respetando las cotas y pendientes establecidas en los planos sanitarios. El trazado permitirá una conducción continua de las aguas residuales, evitando cambios innecesarios de dirección y facilitando las labores de inspección y mantenimiento.

Debido a que esta red constituye el colector principal exterior del proyecto, se utilizarán buzones de inspección en los puntos necesarios, principalmente en cambios de dirección, cambios de pendiente, encuentros de tuberías y en los tramos donde la longitud o profundidad de la red requiera puntos de acceso para mantenimiento.

Los buzones permitirán el acceso a la red principal de Ø6" para realizar trabajos de inspección, limpieza, mantenimiento y eventual desobstrucción.

- BUZONES DE INSPECCIÓN DE LA RED PRINCIPAL

Los buzones serán considerados exclusivamente para la red principal exterior de Ø6" que conduce hacia el tanque séptico, diferenciándose de las cajas de registro de 10" × 20" utilizadas en las redes interiores y secundarias.

La ubicación, profundidad, cotas de tapa y fondo, dimensiones y características estructurales de los buzones serán las indicadas en los planos sanitarios, considerando las condiciones particulares del terreno y la profundidad de instalación de la red.

En cada buzón se deberá garantizar una adecuada continuidad hidráulica entre la tubería de entrada y salida, evitando cambios bruscos de nivel o condiciones que puedan generar acumulación de sólidos.

Los buzones deberán permitir un acceso seguro para las labores de operación y mantenimiento de la red principal.

- CONDUCCIÓN FINAL HACIA EL TANQUE SÉPTICO

La red principal exterior de Ø6" conducirá las aguas residuales recolectadas hasta el tanque séptico, debido a la inexistencia de una red pública de alcantarillado sanitario en el área del proyecto.

El tramo final de conducción deberá contar con las cotas y pendientes necesarias para garantizar que el ingreso al tanque séptico se realice por gravedad.

La conexión entre la red de Ø6" y el tanque séptico deberá ejecutarse de manera hermética, evitando infiltraciones o fugas de aguas residuales hacia el terreno.

- DISPOSICIÓN DE CAJAS Y BUZONES

La disposición de las cajas de registro y buzones responderá a la jerarquía de las redes sanitarias:

- Redes interiores y secundarias: cajas de registro de 10" × 20", ubicadas de acuerdo con los planos y requerimientos de inspección y mantenimiento.

- Red principal exterior: tubería de Ø6", utilizando buzones de inspección en los puntos necesarios para garantizar el acceso, mantenimiento y correcto funcionamiento del colector.

- Punto final: conducción de la red principal de Ø6" hasta el tanque séptico, donde se realizará el tratamiento primario de las aguas residuales.

De esta manera, se garantiza una adecuada transición entre las redes interiores, las redes exteriores y la unidad de tratamiento, manteniendo condiciones apropiadas de operación, inspección y mantenimiento.

- VENTILACIÓN SANITARIA

El sistema de ventilación sanitaria será ejecutado mediante tuberías de PVC de Ø2", conectadas a los ramales de desagüe en los puntos indicados en los planos sanitarios.

Su finalidad será mantener el equilibrio de presiones dentro de la red, proteger los sellos hidráulicos de los aparatos sanitarios y permitir la evacuación de los gases generados en las tuberías de desagüe.

Las tuberías de ventilación se prolongarán hacia el exterior de la edificación y contarán con sus respectivos terminales, evitando el ingreso de agua de lluvia, residuos u objetos extraños.

- CONTROL Y PRUEBAS DEL SISTEMA

Antes de la puesta en funcionamiento del sistema se realizarán las pruebas necesarias para verificar la correcta instalación de las tuberías, cajas de registro, buzones y conexiones al tanque séptico.

Se verificará especialmente la continuidad de las tuberías, estanqueidad de las uniones, pendientes, cotas de instalación y adecuado escurrimiento por gravedad.

Asimismo, se comprobará que la red principal de Ø6" permita conducir las aguas residuales hasta el tanque séptico sin obstrucciones, fugas ni condiciones que puedan afectar el funcionamiento del sistema.

| MODULO 01 CAR NIÑAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDUCTO HORIZONTAL 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | UNIDADES DE DESCARGA |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Inodoro |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Lavatorio |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Ducha pública. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Lavadero |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Sumidero. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |
| MODULO 02 CAR NIÑAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTO HORIZONTAL 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | UNIDADES DE DESCARGA |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Inodoro |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Lavatorio |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Ducha pública. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Lavadero |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Sumidero. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |
| MODULO 03 CAR NIÑAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTO HORIZONTAL 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | UNIDADES DE DESCARGA |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Inodoro |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Lavatorio |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Ducha pública. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Lavadero |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Sumidero. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |
| MODULO 04 CAR NIÑAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTO HORIZONTAL 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | UNIDADES DE DESCARGA |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Inodoro |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Lavatorio |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Ducha pública. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Lavadero |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Sumidero. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
| MODULO 05 CAR NIÑAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTO HORIZONTAL 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | UNIDADES DE DESCARGA |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Inodoro |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Lavatorio |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Ducha pública. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Lavadero |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Sumidero. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| AREA CENTRAL- COMEDOR SUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTO HORIZONTAL 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | UNIDADES DE DESCARGA |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Inodoro |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Lavatorio |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Lavadero |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Sumidero. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| AREA ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTO HORIZONTAL 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | UNIDADES DE DESCARGA |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Inodoro |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Urinario |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Lavadero |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Sumidero. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| AREA VESTUARIOS - POLIDEPORTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTO HORIZONTAL 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | UNIDADES DE DESCARGA |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Inodoro |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Urinario |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Lavatorio |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Ducha pública. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Sumidero. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |
| AREA SSHH PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTO HORIZONTAL 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | UNIDADES DE DESCARGA |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Inodoro |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| Urinario |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Lavatorio |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Sumidero. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| AREA GUARDIANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTO HORIZONTAL 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | UNIDADES DE DESCARGA |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Inodoro |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Lavatorio |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Sumidero. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| CAPACIDAD MAXIMA DE EDIFICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436 UD |  |  |

- Considerando que el sistema sanitario proyectado alcanza un total de 436 unidades de descarga (U.D.), se ha dimensionado la red de desagüe de acuerdo con la demanda generada por los diferentes aparatos sanitarios y las condiciones de funcionamiento del sistema.

- Para la red principal exterior de Ø6", se ha previsto la instalación de un mínimo de 08 buzones de inspección, cuya ubicación ha sido definida en función del trazado de la red, cambios de dirección, pendientes, encuentros de tuberías y necesidades de inspección y mantenimiento, según se indica en los planos sanitarios.

- Asimismo, para las redes interiores y secundarias se consideran cajas de registro de 10" × 20", ubicadas estratégicamente para facilitar el acceso a las tuberías, permitiendo realizar labores de inspección, limpieza y mantenimiento del sistema.

- ESQUEMA DE CAJAS DE REGISTRO

Plano: Instalaciones Sanitarias desagüe (IS-02)

# CONCLUSIONES

Las conclusiones más importantes acerca de los temas de ingeniería básica son los siguientes:

- Se concluye que el proyecto cuenta con una solución integral de abastecimiento de agua potable, conectada a la red pública existente de aproximadamente Ø2" administrada por EMAPA San Martín S.A. La conexión predial se ha previsto mediante tubería de Ø1" desde la red pública hasta el medidor y desde el medidor hasta la cisterna, permitiendo abastecer las necesidades de la infraestructura proyectada.

- El sistema de abastecimiento de agua potable se ha planteado mediante un sistema indirecto compuesto por cisterna, electrobomba y tanque elevado, conformado por una cisterna de 9.00 m³, una electrobomba de 2.00 HP y un tanque elevado de 4.00 m³. Esta configuración permite almacenar, impulsar y distribuir el agua hacia los diferentes ambientes del Centro de Acogida Residencial de manera continua y controlada.

- La impulsión del agua desde la cisterna hacia el tanque elevado se realizará mediante una tubería de Ø1 1/2", utilizando una línea de succión de Ø1 1/2", considerando una altura aproximada de bombeo de 14.00 m. Desde el tanque elevado, la distribución hacia los diferentes puntos de consumo se realizará principalmente por gravedad.

- Las redes interiores de agua fría han sido dimensionadas considerando la cantidad y tipo de aparatos sanitarios, las unidades de gasto y las condiciones hidráulicas requeridas para garantizar un adecuado funcionamiento de los puntos de consumo. Las salidas se han previsto para los diferentes aparatos sanitarios, tales como inodoros, lavatorios, duchas, lavaderos y demás puntos indicados en los planos sanitarios.

- El sistema de desagüe ha sido diseñado considerando que no existe red pública de alcantarillado sanitario disponible en el área del proyecto, por lo que no se cuenta con factibilidad de conexión a un colector público. En consecuencia, se ha planteado una solución autónoma de tratamiento y disposición de aguas residuales mediante tanque séptico.

- Las redes interiores de desagüe funcionarán por gravedad y estarán conformadas principalmente por tuberías de Ø2" y Ø4", de acuerdo con el tipo de aparato sanitario y las unidades de descarga correspondientes. Las descargas de los inodoros se realizarán mediante tuberías de Ø4", garantizando condiciones adecuadas para la conducción de sólidos y líquidos.

- La red principal exterior de desagüe estará conformada por una tubería de Ø6", cuya función será recolectar las aguas residuales provenientes de los diferentes sectores de la edificación y conducirlas por gravedad hasta el tanque séptico.

- Para facilitar la inspección y mantenimiento de las redes sanitarias, se han considerado cajas de registro de 10" × 20" para las redes interiores y secundarias, mientras que en la red principal exterior de Ø6" se han previsto 08 buzones de inspección, ubicados estratégicamente de acuerdo con el trazado, cambios de dirección, pendientes, encuentros de tuberías y condiciones de mantenimiento.

- El sistema de ventilación sanitaria se ha previsto mediante tuberías de Ø2", permitiendo mantener el equilibrio de presiones dentro de las redes de desagüe, proteger los sellos hidráulicos de los aparatos sanitarios y facilitar la evacuación de gases generados dentro del sistema.

- El tanque séptico constituye la unidad de tratamiento primario de las aguas residuales del proyecto, permitiendo la sedimentación de sólidos y la digestión anaerobia de la materia orgánica antes de conducir el efluente hacia el sistema de disposición final previsto.

- El diseño de las instalaciones sanitarias busca garantizar condiciones adecuadas de salubridad, higiene, seguridad, funcionalidad, durabilidad y facilidad de mantenimiento, considerando las características particulares de un Centro de Acogida Residencial y la necesidad de brindar condiciones adecuadas durante la población acogida.

- En términos generales, la solución propuesta permite que el Centro de Acogida Residencial cuente con sistemas sanitarios independientes de la disponibilidad de una red pública de alcantarillado, garantizando la adecuada evacuación, tratamiento y disposición de las aguas residuales generadas por la infraestructura.

# RECOMENDACIONES

- Se recomienda que durante la ejecución de la obra se verifique que la conexión a la red pública de agua potable sea ejecutada de acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos por EMAPA San Martín S.A., respetando el diámetro de conexión previsto de Ø1” y las características del medidor y accesorios correspondientes.

- Se recomienda que todos los materiales utilizados en las redes de agua potable, desagüe y ventilación cuenten con las certificaciones y características técnicas correspondientes, verificando previamente su diámetro, clase, resistencia, compatibilidad y condiciones de almacenamiento.

- Se recomienda realizar las pruebas hidráulicas y de estanqueidad correspondientes en las redes de agua potable antes de su puesta en funcionamiento y antes de proceder con el cierre de zanjas, revestimientos o elementos que dificulten posteriormente la inspección de las instalaciones.

- Para las redes de desagüe se recomienda efectuar las pruebas de estanqueidad y funcionamiento antes de cubrir las tuberías, verificando especialmente las pendientes, cotas, uniones, cajas de registro y buzones, a fin de garantizar el adecuado escurrimiento por gravedad.

- Se recomienda verificar en obra las cotas de fondo y tapa de los  buzones de la red principal de Ø6", asegurando que mantengan las pendientes establecidas en los planos y permitan una adecuada conducción de las aguas residuales hasta el tanque séptico.

- Se recomienda que las cajas de registro de 10" × 20" sean ejecutadas de acuerdo con los planos sanitarios, garantizando un acceso adecuado para las labores de inspección, limpieza y mantenimiento de las redes interiores y secundarias.

- Se recomienda verificar que las conexiones de las tuberías de Ø2", Ø4" y Ø6" se ejecuten correctamente, evitando reducciones o cambios de diámetro no contemplados en el diseño y garantizando la hermeticidad de todas las uniones.

- Se recomienda que el tanque séptico sea ejecutado respetando estrictamente sus dimensiones, cotas, compartimientos, dispositivos de entrada y salida y condiciones de estanqueidad establecidos en los planos y memoria de cálculo, evitando modificaciones durante la ejecución que puedan alterar su funcionamiento hidráulico.

- Se recomienda verificar previamente las condiciones del terreno destinadas al sistema de disposición final del efluente del tanque séptico, asegurando que la solución proyectada sea compatible con las características de infiltración, nivel freático y condiciones sanitarias del lugar.

- Se recomienda garantizar que el sistema de ventilación de Ø2" permanezca libre de obstrucciones y que sus terminales se encuentren correctamente ubicados, evitando que los gases provenientes de la red sanitaria sean conducidos hacia ambientes ocupados.

- Se recomienda coordinar con el especialista de estructuras la ejecución de la cisterna de 9.00 m³ y el tanque elevado de 4.00 m³, verificando que las cargas, apoyos, anclajes y condiciones estructurales hayan sido consideradas en el diseño correspondiente.

- Se recomienda coordinar con el especialista de instalaciones eléctricas la alimentación y protección de la electrobomba de 2.00 HP, considerando los dispositivos de protección eléctrica, tablero de control y sistema de control de niveles necesarios para garantizar una operación segura y confiable.

- Finalmente, se recomienda que durante la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones sanitarias se realicen las verificaciones y pruebas correspondientes, dejando constancia de los resultados y asegurando que las instalaciones ejecutadas sean concordantes con los planos, memoria de cálculo, especificaciones técnicas y normativa vigente.

# RELACION DE PLANOS

| DESCRIPCION | PLANOS |
| --- | --- |
| RED DE AGUA POTABLE |  |
| INST. SANITARIAS - PLANTA GENERAL DE RED AGUA POTABLE | IS - 01 |
| INST. SANITARIAS - RED DE AGUA POTABLE - TANQUE ELEVADO Y CISTERNA | ISTC-01 |
| INST. SANITARIAS - RED DE AGUA POTABLE - MODULOS | ISA -01 |
| INST. SANITARIAS - RED DE AGUA POTABLE - MODULOS | ISA -02 |
| INST. SANITARIAS - RED DE AGUA POTABLE - MODULOS | ISA -03 |
| INST. SANITARIAS - RED DE AGUA POTABLE - MODULOS | ISA -04 |
| INST. SANITARIAS - RED DE AGUA POTABLE - MODULOS ISOMETRICO | ISA -05 |
| INST. SANITARIAS - RED DE AGUA POTABLE - MODULOS ISOMETRICO | ISA -06 |
| INST. SANITARIAS - RED DE AGUA POTABLE - MODULOS ISOMETRICO | ISA -07 |
| INST. SANITARIAS - RED DE AGUA POTABLE - MODULOS ISOMETRICO | ISA -08 |
| INST. SANITARIAS - PLANTA GENERAL DE RED AGUA POTABLE ISOMETRICO | IS- 04 |
| RED DE DESAGÜE |  |
| INST. SANITARIAS - PLANTA GENERAL DE RED DE DESAGÜE | IS-02 |
| INST. SANITARIAS - RED DE DESAGÜE - MODULOS | ISD-01 |
| INST. SANITARIAS - RED DE DESAGÜE - MODULOS | ISD-02 |
| INST. SANITARIAS - RED DE DESAGÜE - MODULOS | ISD-03 |
| INST. SANITARIAS - RED DE DESAGÜE - MODULOS | ISD-04 |
| INST. SANITARIAS - RED DE DESAGÜE - TANQUE SEPTICO - PTAR | ISD-05 |
| INST. SANITARIAS - PLANTA GENERAL DE RED DE DESAGÜE - PERFILES | IS-03 |
| DETALLES |  |
| INST. SANITARIAS – DETALLES TIPICOS | ISDD-01 |
| INST. SANITARIAS – DETALLES TIPICOS | ISDD-02 |
| INST. SANITARIAS – DETALLES TIPICOS - BUZONES | ISDD-03 |

Los planos que conforman el Proyecto de Instalaciones Sanitarias son los siguientes:

# ANEXOS:

ANEXO 01: MEMORIA DE CÁLCULO DE RED AGUA POTABLE.

ANEXO 02: MEMORIA DE CÁLCULO DE RED DE DESAGÜE Y TANQUE SEPTICO PTAR.

ANEXO 03: MEMORIA DE CÁLCULO DE TRAMPA DE GRASAS.