MANUAL TÉCNICO DE DRENAJE PLUVIAL

Criterios, métodos, formatos y algoritmos

Colector pluvial frontal, cunetas sobre terreno, planos, metrado, especificaciones y documentos del expediente

Base de conocimiento de los proyectos de Morales y Barranquita (San Martín)

ÍNDICE

(clic derecho > Actualizar campos)

# 01 — Reglas del usuario, proyectos y forma de trabajo

Base de conocimiento permanente del repositorio de drenaje pluvial (Morales y Barranquita, San Martín, Perú). Reúne todo lo aprendido desde el 3 de octubre de 2026 sobre cómo quiere trabajar el usuario: reglas fijas, correcciones que hizo (con fecha y lo que se aprendió), registro de proyectos, cadena hidráulica compartida, códigos de láminas vigentes y técnicas de trabajo comprobadas. Los criterios técnicos de diseño, planos y metrado tienen su propio detalle en los demás temas de esta base y en los skills de .claude/skills/; aquí se citan solo cuando son regla de trabajo.

Fuentes: conocimiento/_fuentes/mensajes_usuario.txt (todos los mensajes del usuario), BITACORA_CONVERSACION.md, CLAUDE.md, .claude/skills/*/SKILL.md, insumos/solange/vigente/LEEME.txt y el código de herramientas/.

## 1. Reglas permanentes (resumen)

| N.° | Regla | Desde | Por qué / origen |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Todo en español: respuestas, documentos, mensajes de commit, textos de planos, explicaciones | 03-10, reiterada 14-10 y 20-10 | "¿Por qué todo escribes en inglés?"; "dime todo en español, no entiendo inglés" |
| R2 | Explicar en idioma fácil, sin jerga ni anglicismos | 03-10 | "dime en idioma fácil"; "¿a qué te refieres aquí?" (20-10), "eso de decisiones antiguas, ¿cómo es? no entiendo" (15-10) |
| R3 | Nada en los documentos que revele uso de IA | traspaso 03-10 | Expediente técnico que firman especialistas; "sin frases que suenen a IA" (05-10) |
| R4 | Sin nombre ni CIP del proyectista; campos de firma en blanco | 08-10 | "el nombre CIP no pongas nada eso" |
| R5 | Citar los proyectos por nombre y CUI, nunca por persona | traspaso 03-10 | Cada proyecto es independiente y va a revisión |
| R6 | Decir siempre "cota de fondo" (nunca "invert") | traspaso 03-10 | Término del usuario |
| R7 | Escala real: 1 unidad de dibujo = 1 m | 03-10, reiterada 07-10 y 21-10 | "Si algo mide 0.56, así debe medir en el plano" |
| R8 | Entregables en Word, Excel y DXF; vistas previas en PNG; PDF solo cuando el usuario lo pida | 03-10 a 08-10 | Se retiraron las vistas previas en PDF (04-10, 14-10) |
| R9 | No modificar los metrados del usuario salvo pedido expreso; cambiar solo lo pedido, sobre SU archivo, y verificar que lo demás quede idéntico | traspaso 03-10 | "por qué borras todo mi metrado…" (03-10) |
| R10 | Partidas con nombres y estructura Delphin (base: CAR Mujeres); cantidades siempre del metrado propio | 06-10 | Así trabaja la oficina de presupuesto |
| R11 | No mezclar partidas ni láminas entre proyectos (ni sumar una partida dentro de otra) | 03-10 | "no vayas a mezclar las partidas sumando uno en otro" |
| R12 | Coherencia total: metrado ↔ planos ↔ especificaciones ↔ memorias ↔ ACU | 03-10 en adelante | "todo debe cuadrar… todo coherencia" (15-10) |
| R13 | Los insumos del usuario no se editan; todo cambio se hace en el generador y se regenera | 03-10 | Trazabilidad y no perder el original |
| R14 | Planos ya impresos por el usuario no se regeneran; láminas congeladas no se tocan | 07-10 y 21-10 | "ya no alteres planos, ya imprimí el último" |
| R15 | Precios reales con su fuente; mano de obra CAPECO-FTCCP 2026 (operario 28.95, oficial 22.68, peón 20.54) | 09-10 a 15-10 | "dame un precio real", "precio real comprobado" |
| R16 | Diseño según normativa peruana, sin sobredimensionar, ahorrando acero, documento "irrefutable" | 03-10 | "esto va a firmar especialistas… que después la Contraloría no intervenga" |
| R17 | Explicar el plan y confirmar antes de rehacer cosas grandes; si el usuario dice "espera", no hacer nada | traspaso 03-10, 14-10, 20-10 | "Antes que procedas a algo… yo te confirmo" |
| R18 | No preguntar lo que ya está en el repositorio ni pasarle al usuario tareas que uno puede hacer | 03-10, 05-10, 14-10 | "¿por qué me preguntas esto si tú sabes, tienes el plano?" |
| R19 | Informar siempre si un cambio afecta el metrado (o los planos / metrados de otro proyecto) | 03-10, 04-10, 07-10, 08-10 | "¿el metrado ha variado o no?", "¿no alteraste ni un número?" |
| R20 | Entregar todos los archivos afectados, completos, al terminar cada pedido | 03-10, 04-10, 15-10 | "¿y el archivo Excel? ¿nada?", "¿y los archivos?" |
| R21 | Estudios de gestión de riesgos de obra: sin montos en soles ni "observaciones" a documentos ajenos; efectos en % del presupuesto | 16-10 | "esto solo es un estudio de gestión de riesgos durante la ejecución" |
| R22 | PSST y gestión de riesgos siempre con su matriz (IPERC o matriz de riesgos) en Excel con fórmulas y un Word ordenado con tablas y gráficos; método estándar para cualquier obra en el Perú; cada tema en su carpeta | 17-10 | "debe ser algo estándar para cualquier tipo de proyecto en Perú" |
| R23 | Revisar a fondo antes de presentar ("revísalo unas 10 veces") y no dejar errores | 03-10, 08-10, 20-10 | "no quiero errores así nuevamente", "ya no quiero estar haciendo el mismo proceso" |

El detalle de cada regla, con sus casos, está en las secciones 2 a 6.

## 2. Detalle de las reglas

### 2.1 Idioma y comunicación

Todo en español: el chat, los documentos (Word, Excel, DXF), los nombres de hojas, los comentarios de los generadores y los mensajes de commit. El 14-10 el usuario reclamó "¿por qué todo escribes en inglés?" y el 20-10 "por favor dime todo en español, no entiendo inglés" (había frases técnicas en inglés en un resumen). Los resúmenes automáticos de contexto salían en inglés: lo que se le muestra al usuario debe estar en español.

Idioma fácil: el usuario pide explicaciones simples ("dime en idioma fácil", 03-10). Evitar palabras que él no usa: "invert", "nudos" (21-10: "no sé a qué te refieres cuando dices nudos, siempre es quiebres de 45"), "hondonada" sin explicarla, "perfilar el terreno", "decisiones antiguas". Si hay que usar un término técnico, explicarlo en una línea.

Cuando el usuario pide un texto para un tercero (el ingeniero de presupuesto que trabaja en Delphin, la arquitecta), entregar un párrafo corto, claro, en lenguaje sencillo, listo para copiar ("dame el texto para escribirle al ingeniero así en un párrafo, idioma entendible fácil", 06-10; "dame un texto pequeño, párrafo, para mandarle a la arquitecta", 19-10; "dame texto para explicarle bien justificado un precio aproximado para el ing. de presupuesto", 09-10).

Preguntas del usuario tipo "¿ya está todo ok sin errores?", "¿todo coincide al milímetro?": responder con la verificación hecha (qué se comparó y con qué resultado), no con una afirmación vacía.

Responder lo que se pregunta: si pide "analízalo y dime si lo puedes hacer, sí o no; solo eso" (21-10), contestar eso y esperar la orden.

El usuario usa mucho el celular para ver los archivos (03-10: "los 3D salen color negro, quizás sea porque veo los archivos desde mi celular"): los DXF deben verse bien también en visores simples (colores verdaderos, rellenos con color explícito, sin patrones de achurado que dependan de la escala).

Avisar el avance en trabajos largos: el usuario escribe "¿aún nada?", "¿qué pasó? hasta ahora no veo nada", "no veo nada" (14-10, 19-10, 21-10). El 21-10 pidió "activa las notificaciones para estar atento".

### 2.2 Nada que revele IA y sin proyectista

Ningún texto en Word, Excel, DXF o PDF que delate que se hizo con IA (frases genéricas, "como modelo…", "completar", "insertar", "[dato]"). En la memoria descriptiva general del CAR Mujeres (05-10) el usuario fijó: "Usa SOLO información real de los planos y documentos. No inventes ambientes, áreas, acabados ni metas. Si falta un dato, avísame aparte; no pongas 'completar' ni 'insertar'. Redacción formal de expediente técnico, sin frases que suenen a IA."

Metadatos de los Word en blanco: core_properties.author = '', last_modified_by = '', comments = '' (ver herramientas/mujeres/memoria_descriptiva_m.py).

Sin nombre ni CIP del proyectista (08-10: "el nombre CIP no pongas nada eso"). Firmas en blanco en la memoria de cálculo PDF; carátulas sin proyectista; en el rótulo DXF el campo B.ELABORADO se deja vacío cuando corresponde ("ELABORADO" vacío = no se escribe, dxf_base).

Sin nombres de personas dentro de los documentos: el 20-10 se quitaron nombres de personas de la memoria de cálculo PDF del CAR Mujeres (herramientas/mujeres/memoria_pdf_m.py). En los documentos los proyectos se citan por nombre y CUI.

Tampoco nombres de otros profesionales (ingeniero de presupuesto, arquitecta) en los entregables.

### 2.3 Citar los proyectos por nombre y CUI (trato entre proyectos)

Regla del traspaso (03-10): "Cada proyecto es independiente. En los documentos de un proyecto, el vecino aguas arriba es un APORTE EXTERNO (dato de su memoria, sin validarla) y el de aguas abajo es el RECEPTOR. Citar siempre por nombre y CUI, nunca por persona."

Formato de cita: "CAR Varones (CUI 2705619)", "Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514)", "CAR Mujeres (CUI 2717013)", "I.E. N.° 0590 Barranquita (C.I. N.° 468901)", "vía SM-107 Tingo de Ponasa – Shamboyacu (CUI 2673852)".

Los nombres de las responsables (columna "Responsable" de CLAUDE.md) sirven solo para entender al usuario en el chat ("lo de Wilma", "Katiuska", "Solange"); nunca se escriben en un documento.

Los datos de otro expediente se toman tal como están en su memoria (caudal, cota de fondo de entrega) y se rotulan como dato externo; si hay que comprobar que empalman, se comprueba en ambos expedientes (ver §4.3).

### 2.4 Terminología

"Cota de fondo" (C.F.), nunca "invert". En perfiles: NCT (nivel de corona / piso terminado), NCF (cota de fondo), H (altura interior medida desde el NCT).

"Quiebre a 45°", no "nudo".

"Registro de limpieza" con "tapa ciega" (desde el 16-10), "caja de llegada CL", "caja de caída CC con poza de disipación".

"Losa superior = vereda" en el colector; "junta de tecnopor y sellador asfáltico" (no elastomérico desde el 14-10).

Unidad "m" (no "ml") en rejilla y junta de cunetas, como Delphin (07-10).

En Barranquita: "pase en el cimiento del cerco" (no "poza") para las descargas D1 a D4; ejes "EJE-01 … EJE-19" (no "bloque X", 21-10: "no pongas eso de bloque X y tal número, eso se ve feo, solo pon nombre del eje y sus progresivas; y eso de pabellón conserva").

### 2.5 Escala real

1 unidad = 1 m en todos los DXF. Perfiles con escala horizontal = vertical (sin exageración).

Origen: 03-10 ("si la losa es 0.20 m debe ser 20 cm en escala, dibujar 0.20 con comando L en AutoCAD"; "dice que mide el espesor de la losa 0.80 m, así no es la medida, yo te he pedido todo real, escala real, no sobredimensionado"; "pones 3.50 y dice mide total, he medido y mide 7.30, todo está mal"); 07-10 ("no olvides todo es escala real, si algo mide 0.56 así debe medir"); 21-10 Barranquita ("¿por qué mide 0.30 si el ancho total de las cunetas es 0.60? ¿no dibujaste todo a escala real?" — la planta de cada descarga se había dibujado a 1/50 dentro de una lámina 1/25).

Barras de acero dibujadas a su diámetro real (3/8" es 3/8", 1/2" es 1/2"; 03-10), barras longitudinales como círculos rellenos, no cuadrados.

Las cotas miden el dibujo; nunca se escribe un texto fijo para "corregir" una medida mal dibujada.

Las medidas de la fila Longitud de la guitarra son siempre de sección a sección completa (21-10: salía 31.45 en vez de 35.59 cuando un tramo se partía entre dos piezas).

Antes de entregar: comparar 3 o 4 cotas del dibujo con el diseño (memoria / metrado). Ver skill planos-ordenados.

### 2.6 Formatos de entregable

| Tipo | Formato | Notas |
| --- | --- | --- |
| Planos | DXF (AutoCAD), escala real, con presentaciones (layouts) listas para imprimir e índice | A0/A1/A2/A3 según el tamaño del dibujo (08-10) |
| Vista previa de planos | PNG por lámina (dxf_render.py) | No PDF salvo pedido |
| Memorias, especificaciones, índices, carátulas | Word (.docx) | Verificado renderizando con LibreOffice |
| Metrado, memoria de cálculo, análisis estadístico, ACU, matrices | Excel con fórmulas | En la planilla del usuario, con su formato |
| PDF | Solo a pedido | Ej.: memorias de cálculo del colector en PDF con el estilo HIDRO-CE040 (15-10 y 23-10), pedidas expresamente |

Reglas DXF del traspaso: cada elemento en su capa con nombre y color, cotas con entidad DIMENSION, bloques para lo que se repite, leyenda en cada lámina, listo para imprimir, sin textos que delaten IA. Para que AutoCAD lo abra: sin "/" en los nombres de bloque y con los grupos 3 a 7 del DIMSTYLE presentes.

Impresión (08-10): cada lámina con su presentación de AutoCAD a escala 1:1; el espacio modelo en A1 para que no salga "Paper Size Not Found". Procedimiento que se le dejó al usuario: abrir la pestaña de la lámina, Ctrl+P, área = Presentación, escala 1:1, centrar; elegir el plotter con el mismo papel ("DWG To PDF" solo sirve para que AutoCAD encuentre los papeles ISO); para todas las láminas, PUBLISH.

Excel del usuario en español: funciones REDONDEAR, SUMA, SI, con separador ";" (lo que él ve al abrir el libro). Fórmulas visibles que justifican cada medida ("todo debe justificarse de dónde sale cada uno", 03-10).

Varias cosas "en un solo Word" cuando el usuario lo dice (carátulas: "todo en un solo Word, no separado", 23-10; "solo necesito el archivo en un solo Word, solo las carátulas nada más", 21-10; "índice de planos y carátula de planos en un solo Word", 21-10).

Cuando pide "en un Excel aparte" algo (ACU de lloraderos, desagregado de lija y thinner), se entrega aparte; pero si luego pregunta por qué no está en la planilla, la versión definitiva va dentro de la planilla como hoja propia (14-10: "no veo en el Excel su hoja de ACU de cada una y su metrado"; 15-10 se metió ACU LLORADEROS en la planilla y se borró el Excel aparte).

### 2.7 Metrados del usuario: no tocar y verificar

Regla del traspaso: "NO modificar los metrados del usuario: solo lo que se pida, sobre SU archivo, y comparar antes y después".

Partidas nuevas siempre como partida independiente (ej. 01.04.04 COLECTOR PLUVIAL FRONTAL) con hojas propias (COLECTOR PARAMETROS, COLECTOR MOV. TIERRAS, COLECTOR CONCRETO, …), sin tocar las existentes, con el mismo formato y colores de la planilla (cabecera azul, Arial Narrow, dato en amarillo claro, fórmula en verde claro; metrado_xlsx.py).

No metrar lo que el usuario ya metró: el 03-10 se agregaron partidas de "prolongación de cunetas" dentro del colector y el usuario reclamó "¿y esa partida? ¿por qué? ¿no se supone que ya he metrado yo mis cunetas y tú solo haces el colector?" → se retiraron. El 08-10 en CAR Varones: "¿por qué hay empalme si ya he considerado su proyección hasta el colector de todas?" → se quitó la partida 01.04.04.06.03 (empalme); la cuneta se metra hasta el muro del colector.

Si el usuario borró algo de su planilla, fue a propósito ("sí lo quité a propósito, no va allí eso", 08-10): no volver a ponerlo.

Metrado "vigente" = el último archivo que entregó el usuario; se guarda en insumos/metrados_vigentes/ o en insumos/<proyecto>/vigente/ ("este es, grábatelo", 06-10) y todo cambio posterior se hace sobre ese archivo.

Después de cada edición: recalcular con LibreOffice y comparar celda por celda con el original; informar "sin cambios en las demás partidas" con el número de valores comparados (ej. "los 760 valores anteriores quedan iguales", 22-10; "los 55 totales del RESUMEN verificados iguales", 07-10; "16 totales idénticos", 21-10).

Excepción por pedido expreso: tapa ciega (16-10) "actualiza solo el metrado de Solange y Katiuska"; bancas del CAR Mujeres (19-10); códigos de lámina del metrado de Varones (23-10, solo textos).

Al cambiar referencias de láminas en el metrado: solo el texto donde va el código; si la lámina fue excluida del juego, se borra la referencia, no se reemplaza y el metrado no cambia (23-10: "borra las referencias si hay en el metrado de las láminas que borré, solo las referencias del metrado, mas no el metrado").

Cuando un diseño cambiaría el metrado, preguntar y decir cuánto cambia antes; el usuario quiere saberlo siempre ("dime si aumentaste secciones o muros, espesores; el metrado ¿ha variado o no?", 03-10; "con esto que hiciste no alteraste ni un número, ¿verdad?", 07-10; "verifica que no se haya cambiado ningún metrado", 08-10).

Un dibujo puede mejorarse sin tocar el metrado (ej. CAR Mujeres 08-10: el solado se dibuja al ancho exterior y se agrega el límite de excavación; el metrado no se tocó).

### 2.8 Estructura Delphin y nombres de partidas

06-10: "En mi trabajo están usando la misma base de datos de CAR Mujeres en CAR Mujeres Violentadas, o sea la estructura y no las cantidades; eso tenlo en cuenta de ahora en adelante." Criterio escrito en insumos/solange/vigente/LEEME.txt:

el presupuesto en Delphin del Hogar de Refugio usa la ESTRUCTURA de partidas del CAR Mujeres: mismos nombres, códigos y agrupación;

las CANTIDADES son siempre las del metrado propio;

al comparar con Delphin, los nombres de Delphin son la referencia de redacción y las diferencias de cantidad son normales;

solo se cambian nombres cuando la obra es la misma; si la partida describe una obra distinta (dimensión, material, espesor, unidad) o no existe en el proyecto, se consulta antes.

06-10: el ingeniero de presupuesto envió un COMPARATIVO.xlsx; el usuario pidió "analízalo y dime qué se va a modificar antes que modifiques algo, solo es nombre nada más creo" y después "dime exactamente qué cambiaste y cómo lo hiciste". Resultado: 39 celdas de nombres y la unidad ml → m en rejilla y junta; cantidades, fórmulas y códigos sin cambio.

Decisiones de estructura tomadas para parecerse a Delphin (07-10 en adelante):

concreto del colector en una sola partida 01.04.04.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLECTOR (losa de fondo + muros + losa superior; el sustento sigue completo en la PLANILLA con subtítulos);

registros en una partida por unidad 01.04.04.05.01 TAPA DE REGISTRO (und), con hoja DESAGREGADO TAPA REGISTRO y hoja ACU TAPA REGISTRO ("¿le podrías unir esto por und y luego agregar una hoja donde sale desagregado?", 07-10);

acabado frotachado de losa superior (vereda) como partida;

juntas 01.04.04.06.01 (dilatación en el colector) y 01.04.04.06.02 (entre colector y cerco perimétrico / caja CL);

unidad "m" en rejilla y junta de cunetas.

Partidas globales pedidas "por metro" (15-10, CAR Mujeres, IISS): el cambio de unidad es solo en el Excel de ACU (tubería por m, accesorios por und, prueba por m3); el metrado original no cambia ("aquí vale lo que es en el Excel original, el metrado no tienes por qué cambiar eso").

Criterio del ingeniero de presupuesto (traspaso): rellenos menores, como la base del emboquillado, van DENTRO de la partida de relleno, no como partida aparte.

Las mismas estructuras y nombres se llevaron al CAR Varones el 15-10 ("así tal cual pero manteniendo los metrados de Varones; cambiaremos nombres de partidas, debe ser igual al de Mujeres", herramientas/varones/planilla_como_refugio.py).

### 2.9 No mezclar partidas ni láminas entre proyectos

Nunca sumar una partida en otra ni mover cantidades entre partidas (03-10).

Integrar lo nuevo en la planilla del usuario "sin mezclar lo que es del colector", en hojas aparte (03-10).

Cada proyecto con su carpeta de entregables y su generador (ver §3.1). Al reutilizar módulos de otro proyecto, los textos fijos (caudales, niveles de piso, cantidades de registros y juntas, existencia de cerco) se convierten en parámetros del módulo y cada proyecto los fija en su compat.py; se comprueba con una huella que el otro proyecto queda idéntico. Caso real (04-10, CAR Varones): las láminas venían con textos del Hogar de Refugio: caudal 560.6 → 221.7 L/s, piso +260.60 → +261.15, cerco sí → no hay cerco, registros 10 → 11, juntas 17 → 26.

Láminas de un proyecto no se citan en otro (23-10: en las especificaciones del Refugio se quitaron dos citas a DJ-01/DJ-02 y DJ-03, que son láminas del CAR Varones y no existen en el juego DPL).

"Borra lo antiguo solo de Mujeres Violentadas" (14-10): las limpiezas de versiones viejas se hacen solo en el proyecto indicado.

Gestión de riesgos, PSST y colectores en carpetas separadas (§3.6 y §3.7).

### 2.10 Coherencia entre documentos

Todo cambio se propaga: metrado ↔ ACU ↔ desagregados ↔ láminas (DP, DA, DD, DJ, DL, isométricos, leyendas, notas) ↔ especificaciones ↔ memoria hidrológica ↔ memoria descriptiva ↔ memoria de cálculo ↔ índices ↔ carátulas. Buscar los textos viejos con grep en generadores y entregables.

Ejemplo tapa ciega (16-10): DP-06B en los 3 CAR, DD-01, DD-02, DP-06D, DP-08, DP-09, DA-03, isométricos y fotos 3D, especificaciones, memorias y metrado (solo Refugio y Varones).

Ejemplo códigos DPL del Refugio (23-10): memoria hidrológica, memoria descriptiva (relación de 42 láminas), especificaciones y carátulas cambiaron solo esas citas (comparado el texto antes y después).

"El ACU también debe coincidir con los planos" (14-10): las cantidades de las ACU de juntas salen del detalle DD-03.

Los cuadros de metrado dibujados en las láminas (DA-01 a DA-03) leen los valores de la planilla (valores guardados); nunca se recalculan aparte.

Memorias hidrológicas de los 3 proyectos del colector compartido deben coincidir (20-10: "debes explicar bien, detallar por qué cambias de 210 a 155, todo justificado; las 3 memorias hidrológicas sin errores deben coincidir cada una"). Se coordinó con herramientas/revision_hidrologia.py (mismo texto en las tres).

No contradecir el estudio del usuario: el 03-10 el usuario preguntó "¿por qué pones 35.163 mm si el diseño es 210? hay contradicción". Lección: cuando una cifra del capítulo nuevo difiere a la vista de la memoria del usuario (P10 = 35.16 mm es precipitación; 210.98 mm/h es intensidad de cunetas; 155.66 mm/h es la del colector con tc 15 min), escribir explícitamente las intensidades de 10 y 20 min junto a la de diseño y explicar el porqué (bloque "Intensidad de diseño: 210.98 mm/h en cunetas y 155.66 mm/h en el colector").

Si dos documentos se contradicen y no se puede saber cuál vale, avisar al usuario con las opciones y recomendar la que coincide con su metrado; no cambiar el metrado sin que lo pida.

Revisión de coherencia de un documento ajeno (memoria de cálculo PDF del CAR Mujeres, 20-10): revisado a mano, se corrigieron diferencias de redondeo (área CAR Varones 6 752.03 m² y no 6 752.06; C del Refugio 0.807 y no 0.808), progresiva del quiebre 0+078.42 (era 78.47), fecha setiembre 2026.

### 2.11 Insumos y generadores

insumos/ = archivos del usuario; no se editan. Las versiones vigentes en insumos/metrados_vigentes/ y insumos/solange/vigente/. Cuando un generador debe partir del original, se guarda una copia "ORIGINAL" (ej. insumos/katiuska/METRADO_DRENAJE_PLUVIAL_CAR_VARONES_23-10-2026_ORIGINAL.xlsx).

Revisiones de documentos del usuario se entregan como copia en entregables_* (ej. la memoria hidrológica de Wilma revisada en entregables_mujeres/MEMORIA_HIDROLOGICA_CAR_MUJERES_CON_COLECTOR.docx; "el insumo no se toca").

Todo cambio se hace en el generador Python y se regenera; nunca a mano en el DXF, XLSX o DOCX final. Si un generador avisa algo que no reconoce (PSST: "partidas sin actividad reconocida"), se amplía la biblioteca; no se edita el resultado.

Archivos muy grandes (DXF de 332–381 MB de Barranquita) no se versionan; se extrae una base reducida (insumos/barranquita/base_sitio.pkl; .gitignore excluye *.pkl). Sin esa base, se trabaja con cachés (_calc/coberturas.json, _calc/junta_piso.json) y verifica_b.py --solo-lluvia.

### 2.12 Planos impresos y láminas congeladas

"Ya no toques la lámina DP-06B, tampoco las láminas de los perfiles longitudinales, solo las demás" (07-10, Refugio): se comprobaron entidad por entidad (huella) antes y después de regenerar.

"Ya no alteres planos, ya imprimí el último que me pasaste" (21-10, Barranquita): desde entonces planos_b.py no se regenera; los cambios posteriores (lluvia, superficies, caudales) van a los documentos y se avisan como pendientes (ej. las láminas DC-16 a DC-19 rotulan "AGUA DE DISEÑO" con caudales anteriores 207.7 / 264.7 / 174.2 / 48.4 l/s; con la lluvia vigente serían 229.2 / 228.9 / 166.2 / 45.5 l/s).

Juegos finales armados por el usuario en PDF (Refugio DPL, Varones DPLV, CAR Mujeres con códigos propios): sus códigos y títulos se usan tal cual el rótulo en índices, memorias, especificaciones y metrado; no se renumeran ni se "corrigen" (23-10: "son solo tildes y eso, además la fecha sí es setiembre, así que ya está bien").

### 2.13 Precios y mano de obra

Cada precio de un ACU lleva su fuente (tienda, fecha, presentación, con o sin IGV). El 09-10 el usuario preguntó "en el ACU dime de dónde sacaste el precio de platina de fierro galvanizado 1" x 1/8", ¿tienes algún sustento?" y luego "dame un precio real"; el 14-10 "debe ser precio real comprobado, te doy acceso total a internet".

Precios sin IGV, de fuentes publicadas (ejemplos de herramientas/angulo_contramarco_refugio.py): Sodimac Perú, Promart, Cemento Pacasmayo, Agregados Tarapoto (Morales), EMAPA San Martín (agua), Maderas del Norte, Konstrutecnia (alquiler de equipos); en lloraderos tubo PVC 3" Pavco S/ 39.90 el tubo de 3 m, geotextil 200 g/m² S/ 5.75/m², grava S/ 70.00/m³ (Agregados Tarapoto). Lo que no tiene precio publicado se rotula "Por cotizar en Tarapoto" (piedra chancada 1/2", grava de 20 a 40 mm, alquiler de soldadora) y se deja el precio anterior.

Archivo de sustento de cotizaciones: entregables/COTIZACION_PRECIOS_ACU_TAPA_REGISTRO_HOGAR_REFUGIO.xlsx (14-10).

Mano de obra: el 09-10 preguntó "eso de peón y operario, ¿es real sus precios?"; el 15-10 entregó la tabla oficial (insumos/normas/CAPECO_FTCCP_Remuneraciones_2026.pdf) y pidió "actualiza todo todo a 2026". Hoja COSTO HORA HOMBRE 2026 en cada planilla: CAPECO - FTCCP 2026 (Exp. N.° 339-2025-MTPE/2.14-NC), operario 28.95, oficial 22.68, peón 20.54 S/ por hora-hombre, con su desglose (leyes sociales 112.20 %, BUC, movilidad, overol). Todas las ACU leen de esa hoja.

Formato ACU Delphin: mano de obra (cuadrilla y rendimiento), materiales, equipos (herramientas manuales 3 % de la MO).

Exportar a S10 o Delphin Express no es posible desde el repositorio (15-10: "¿eres capaz de convertir todo este ACU al S10 o al Delphin Express?" … "bueno, cerramos ese tema").

### 2.14 Calidad de expediente técnico

03-10: "Recuerda que es un expediente técnico. Esto va a firmar especialistas. Según normativas, leyes del Estado." / "al final de toda la memoria quiero un documento irrefutable, todo que esté bajo normas, que después la Contraloría no intervenga". Cada criterio con su norma (RNE CE.040, E.020, E.050, E.060, Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje MTC, AASHTO LRFD / Manual de Puentes MTC, EG-2013 MTC). Se agregó una hoja CUMPLIMIENTO (requisito, norma, criterio, valor, resultado) en la memoria de cálculo, replicada en el Word.

No sobredimensionar ni subdimensionar: "no puedes disminuir el arranque o altura del colector… no debe ser muy grande tampoco, solo lo suficiente para llevar las aguas" (03-10); "lo que yo quiero es ahorrar acero, mucho acero, veo que hay 5000 kilos, y también no sobredimensionar" (03-10). Resultado: marco único en tramo normal y motos, doble solo en el cruce de camiones.

"Por qué tanto soporte en 2 metros? ¿no sería solo 2 soportes?" (19-10) y "ponle solo dos sujetadores" (22-10): no poner más piezas de las necesarias.

Ser fiel al dibujo del usuario: "debes ser fiel al dibujo, nada de errores" (19-10, banca); "borra esa cúpula" (22-10); "ese sumidero no le pondré, solo esa capucha… solo es 2 m lineales de canaleta por techo, es todo a una agua, no hay unión" (19-10). Si el plano de origen tiene diferencias (cota rotulada distinta de la dibujada), se informan al usuario.

Planos "bien detallados, con isométricos, todo excelente" (03-10); detalles constructivos "al más mínimo detalle, todo lo que conforma cada uno, desagregándolo, para que lo puedan construir y analizar" (03-10, láminas DD-01 a DD-04).

### 2.15 Confirmar antes de rehacer; no preguntar lo que ya se sabe

Traspaso: "Explicar primero el plan y confirmar antes de rehacer cosas grandes."

Ejemplos: "antes que hagas algo más dime por qué necesitas de Katiuska algo, si primero estamos en Solange" (03-10); "dime antes que empieces" (15-10, cambio de unidad global → m); "espera, no hagas aún nada" (14-10); "Antes que procedas a algo, delimita el cerco perimétrico según lo que tú ves y yo te confirmo, mándame una imagen" (20-10; se hizo revision/CERCO_PERIMETRICO_PARA_CONFIRMAR.png y se esperó el "procede").

Para cambios con impacto, mostrar primero un cuadro de control (ej. cuadro de ambientes por bloque y nivel antes de redactar la memoria descriptiva del CAR Mujeres, 05-10; cuadro de lectura de perfiles por eje antes de metrar, 04-10).

El usuario cuida sus créditos: "eso sería cambiar todos los planos y con eso gastarás todos mis tokens" (07-10). Proponer el alcance mínimo que resuelve el pedido.

No preguntar lo que está en el repositorio: "¿por qué me preguntas esto si tú sabes, tienes el plano, sabes por dónde entran vehículos como cisterna y por dónde entran motos o peatones?" (14-10); "cómo no va a haber, si aquí hemos trabajado todo" (05-10); "revísalo antes de presentarlo… tú ya sabes qué dicen los planos, tienes acceso a los 3 planos de cunetas y colectores de cada proyecto" (08-10); "trata de que eso que me pides para yo hacer hazlo tú, o déjalo así nomás" (03-10).

Si un dato falta de verdad, decirlo aparte, con la hipótesis usada y su efecto (ej. ubicación UTM "referencial, verificar en campo"; C.I. 468901 "confirmar si es el CUI").

No dejar pendiente lo que uno mismo diseñó con excusas: el 15-10 se dijo que la DP-06D de Varones quedaba pendiente porque el modelo 3D suponía un colector de 0.80 y el usuario respondió "¿qué me estás diciendo si tú diseñaste eso todo? … todo debe ser preciso… todo coherencia" → se resolvió el registro sobre colector de 0.60 (abertura 0.70 apoyada en los muros) y se hizo la DP-06D propia.

Revisar varias veces: "revísalo unas 10 veces" / "comprueba primero 10 veces y dime si se mantiene tu planteamiento" (20-10) → ciclo de verificación automática (Barranquita: 11 comprobaciones hasta 11 de 11).

### 2.16 Gestión de riesgos de obra y PSST

Gestión de riesgos (16-10, SM-107): "hazle en base a todo esto… igual que de los CAR pero orientado a infraestructura vial"; corrección: "saca lo que es el presupuesto de S10, ponle todo en porcentaje así como en los CAR; las observaciones tampoco, no pongas observaciones, nada de eso que hallaste de que no cuadra eso con el otro; recuerda que esto solo es un estudio de gestión de riesgos durante la ejecución de la obra; no pongas nada de costos". → efectos en % del presupuesto, sin montos en soles, sin observaciones a documentos ajenos. Marco: Ley N.° 32069 y su Reglamento, D.S. N.° 009-2025-EF, art. 156.

PSST (16-10 y 17-10): "¿un programa para el estudio de gestión de riesgos y también salud en el trabajo, que me envíe Word ordenadito, tablas, matriz IPER o matriz de riesgos, con gráficos?". Correcciones del 17-10: "esto debe ser algo estándar para cualquier tipo de proyecto en Perú… así debes trabajar siempre con su matriz… y debes separarlo, crea otra carpeta nueva"; "¿qué hiciste? no te pedí que hagas el PSST de esa carretera… muevas todo a una nueva carpeta llamada PROGRAMA DE ELABORACION DE PSST, una general para todo tipo de proyecto". → la carpeta guarda solo el programa general, sin proyectos de ejemplo; un PSST de obra se genera solo cuando el usuario lo pide.

Detalle del método IPERC en el skill psst-iperc y en PROGRAMA DE ELABORACION DE PSST/README.md.

## 3. Registro de proyectos

### 3.1 Tabla general

| Proyecto (nombre corto) | Responsable | Código | Colector / obra | Carpeta de entregables | Generadores | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAR Varones | Katiuska | CUI 2705619 | colector b 0.60, muros 0.15, 11 registros (RV-01 a RV-11) | entregables_varones/ | herramientas/varones/ (planos_v.py, compat.py, diseno_v.py, …) | Juego final DPLV-01 a DPLV-44; metrado vigente del 23-10-2026 |
| Hogar de Refugio Temporal "Mujeres Violentadas" | Solange | CUI 2675514 | colector b 0.80, muros 0.15, 10 registros (7 en losa + 1 en CL + 2 en CC) | entregables/ y entregables_solange/ | herramientas/diseno.py, planos_dxf.py, memoria_*.py, metrado_*.py | Juego DPL-01 a DPL-42; metrado vigente con bancas OC-01 |
| CAR Mujeres | Wilma | CUI 2717013 | colector b 1.50, muros 0.10, 15 registros | entregables_mujeres/ | herramientas/mujeres/ | Metrado congelado (ya presupuestado); juego de 46 planos del usuario |
| I.E. N.° 0590 Barranquita (Lamas) – planteamiento preliminar de cunetas | – | C.I. N.° 468901 (confirmar si es el CUI) | cunetas 0.60 (muros 0.10, libre 0.40), h inicial 0.30, S 0.5 % | entregables_barranquita/ | herramientas/barranquita/ | Planos DC-01 a DC-19 impresos (no regenerar) |
| Vía SM-107 Tingo de Ponasa – Shamboyacu | – | CUI 2673852 | estudio de gestión de riesgos de obra | gestion_riesgos/proyectos/SM-107_TINGO_DE_PONASA_SHAMBOYACU/ | gestion_riesgos/herramientas/ | Entregado (Word, matriz Excel, PR-01/PR-02) |
| Programa de elaboración de PSST | – | (general) | PSST con matriz IPERC para cualquier obra | PROGRAMA DE ELABORACION DE PSST/proyectos/<obra>/ | PROGRAMA DE ELABORACION DE PSST/herramientas/ | Programa general, sin proyectos de ejemplo |

### 3.2 Nombres oficiales completos (como van en carátulas)

CAR Varones (CUI 2705619): "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" (varones/caratulas_v.py). Rótulo DXF: "UBICACION: PREDIO ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN" (varones/compat.py).

Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514): "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" (tal como el rótulo de las láminas DPL; caratulas_refugio.py, indice_planos_refugio.py). El rótulo de trabajo antiguo de dxf_base.py decía "CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS…": para documentos nuevos usar el nombre del rótulo DPL. Ubicación: predio rural Los Mangos, distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín (frente a la carretera Oasis).

CAR Mujeres (CUI 2717013): "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" (mujeres/caratulas_m.py). Predio rural Los Mangos (propiedad del Gobierno Regional de San Martín), Morales; área del terreno aprox. 7,000 m², NPT 259.75 (datos del pedido de memoria general, 05-10).

I.E. N.° 0590 Barranquita (C.I. N.° 468901): "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. N° 0590 DISTRITO DE BARRANQUITA DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" (barranquita/caratula_b.py). Datos de la memoria de arquitectura del usuario: GRSM / GTBM-T, Mz Z Lote 23 (partida 11128704), terreno 61,413 m², clima Af.

SM-107 (CUI 2673852): "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE SHAMBOYACU, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"; entidad Gobierno Regional San Martín – Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; progresivas 19+343.39 a 44+693.39 (gestion_riesgos/herramientas/riesgos_sm107.py).

### 3.3 Entidad, servicio y fechas

Entidad de los 3 CAR y de Barranquita: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN – GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO (rótulo DXF: "ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO"). Logo oficial completo entregado por el usuario: insumos/katiuska/LOGO_GOBIERNO_REGIONAL_SAN_MARTIN.png (el escudo recortado de un Word salía "corto"; 23-10: "este es el logo del gobierno, el otro sale corto, corrige"). caratulas_v.escudo() toma el escudo completo sin el texto, a 2.8 cm de alto.

Especialidad: "ESPECIALIDAD DE DRENAJE PLUVIAL" (carátulas CAR) / "ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL" (rótulos DXF y Barranquita).

Línea de servicio en carátulas:

CAR (Mujeres, Varones, Refugio): "SERVICIO DE DISEÑO DE DRENAJE PLUVIAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PI:" (21-10: "esto sí debe ser servicio para elaboración de expediente técnico").

Barranquita: "SERVICIO DE DISEÑO - DRENAJE PLUVIAL" (21-10: "corrige, no debe decir EXPEDIENTE TÉCNICO, debería decir SERVICIO DE DISEÑO - DRENAJE PLUVIAL"; constante caratula_b.EXPEDIENTE).

Fechas usadas (no cambiarlas sin pedido):

| Documento | Fecha |
| --- | --- |
| Rótulos DXF generados (dxf_base.FECHA) | OCT. 2026 |
| Carátulas CAR Varones y Hogar de Refugio | SETIEMBRE - 2026 (la de los rótulos DPLV / DPL; confirmada por el usuario el 23-10) |
| Carátulas CAR Mujeres | SEPTIEMBRE - 2026 (la de la plantilla de Wilma) |
| Memoria descriptiva y memoria de cálculo PDF de Varones | SETIEMBRE 2026 |
| Memoria de cálculo PDF del CAR Mujeres | setiembre 2026 (corregida el 20-10) |
| Memoria descriptiva del Hogar de Refugio | OCTUBRE 2026 (memoria_descriptiva_refugio.FECHA) |
| Barranquita (carátulas, metrado, memorias, análisis) | OCTUBRE 2026 |
| Metrado vigente CAR Varones | 23-10-2026 |
| Metrado vigente CAR Mujeres | 09-10-2026 (con bancas: ..._09-10-2026_CON_BANCAS.xlsx) |
| Metrado vigente Hogar de Refugio | recibido 06-10-2026; vigente actual con bancas OC-01 (22-10) |

Carátulas: diseño común (escudo, servicio, proyecto con CUI, foto, franja de color con el título, ubicación y fecha), sin proyectista, una por página A4 (verificado que cada una cabe en una página). Colores: CAR Varones y CAR Mujeres granate (7B1E2B); Hogar de Refugio verde (1E5E3B, subtítulo D6EEDD; 23-10: "usa otro color diferente, por ejemplo verde"); Barranquita azul (1F3A68 / D9E2F3). Fotos: Varones insumos/katiuska/FOTO_PROYECTO_CAR_VARONES.jpg; Refugio insumos/solange/FOTO_PROYECTO_HOGAR_REFUGIO.jpg (es la misma imagen); Barranquita foto aérea de dron insumos/barranquita/foto_aerea_ie0590.webp recortada sin las esquinas oscuras del lente; CAR Mujeres sin foto del usuario (21-10: "no tengo foto, pero le puedes poner de la planta de CAR Mujeres").

Documentos con carátula, en el orden de la carpeta de entrega:

Varones y Refugio (7): especificaciones técnicas; memoria de cálculo (canaletas, montantes y cunetas); memoria de cálculo (colector pluvial frontal); memoria descriptiva; memoria hidrológica; metrados; planos (DPLV-01 a DPLV-44 / DPL-01 a DPL-42). Refugio sin la carátula de "índice de planos" (23-10: "no pongas el que dice índice de planos, solo planos").

CAR Mujeres (6): metrados; memoria hidrológica; memoria descriptiva; memoria de cálculo colector; memoria de cálculo drenaje interno; especificaciones técnicas.

Barranquita (6 + planos): metrado; estudio hidrológico; memoria descriptiva; memoria de cálculo; especificaciones; análisis estadístico; planos (en el Word de carátula e índice).

### 3.4 Cadena hidráulica compartida (predio Los Mangos, Morales)

Varones (b 0.60) → caja de llegada CL → Hogar de Refugio (b 0.80) → caja de caída CC con poza → R-01 del CAR Mujeres (b 1.50) → salida. El ancho crece aguas abajo; las cotas de fondo y los niveles de agua empalman (verificado el 15-10 en ambos expedientes).

| Tramo | Cota de fondo inicio → fin | Caudal | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| CAR Varones (CUI 2705619) | 260.20 → 259.884 | 221.7 L/s por el colector + 37.0 L/s por la cuneta Eje 01 directo a la CL = 258.7 L/s | Caja CL: ventana 0.60 × 1.17 en su muro este, techo 261.05 igual en ambos expedientes, caída libre 0.28 m sobre el nivel de agua 259.606 |
| Hogar de Refugio (CUI 2675514) | 259.10 → 258.88 | 258.7 + 301.9 = 560.6 L/s (560.68; en memorias "560.7") | Salida de la CL 0.80 × 1.40; caja CC con poza; ventana de salida al R-01 de 1.50 × 0.43 (alto interior del colector del CAR Mujeres en su R-01: losa 259.25 − 0.10 − fondo 258.72) |
| CAR Mujeres (CUI 2717013) | 258.72 → 258.30 (L = 139.08 m, S = 0.302 %) | 560.6 + 262.3 = 822.9 L/s en la salida | Nivel de agua inicial 259.063 (Refugio entrega con 259.062) |

Ubicación UTM del R-01: (345666.974, 9282776.560), igual en el Refugio y en el CAR Mujeres.

Niveles de piso (losa superior = vereda): Varones +261.15 (sin cerco en el frente; la tapa de la CL también a 261.15); Refugio +260.60 (al nivel de estacionamientos e ingresos; el usuario corrigió el 03-10 que el ingreso "OE 01 260.45 está mal, es igual 260.60"); CAR Mujeres +259.25. Entre Refugio y Mujeres hay ~1.50 m de desnivel: por eso la caja de caída con poza.

Parámetros hidrológicos comunes (traspaso): T = 25 años; P24 = 121.81 mm; Dick–Peschke (exponente 0.25); P10 = 35.16 mm; P20 = 41.82 mm; cunetas y canaletas tc = 10 min, I = 210.98 mm/h; colector tc = 15 min, I = 155.66 mm/h; FS = 1.15; C: techos y veredas 0.88, estacionamientos 0.86, áreas verdes 0.29, patios 0.40. Refugio A = 7,520.41 m², C 0.807 (no 0.808) → 301.9 L/s; Varones A = 6,752.03 m² (no 6,752.06), C 0.771 → 258.7 L/s (con I = 155.66, no 210.98).

Trato documental: en cada expediente el vecino de aguas arriba es "aporte externo" (dato de su memoria) y el de aguas abajo "receptor" (condición de entrega: cota de fondo de llegada ≥ 258.72 y caudal conjunto ≤ 560.7 L/s en el R-01). El CAR Mujeres es el proyecto que recibe todos los caudales (06-10).

Constructivamente (pregunta del usuario el 15-10: "¿el final del colector Varones empalma o se adapta al inicio de Mujeres Violentadas, y éste al inicio de Mujeres Wilma?"): sí; se revisaron ventanas, techos, cotas de fondo y niveles de agua en los dos lados de cada empalme.

El cruce de la carretera Oasis (badén o alcantarilla) queda fuera del alcance; se recomienda comunicarlo a la entidad de la vía (memoria descriptiva del CAR Mujeres, 20-10). Todo el colector va dentro del lindero, sin invadir la carretera.

### 3.5 Particularidades por proyecto (lo que distingue a cada uno)

CAR Varones (CUI 2705619)

No hay cerco perimétrico en el frente (04-10: "corrige algo urgente, no hay cerco perimétrico en Varones"): sin junta longitudinal; terreno natural a ambos lados; la única junta con otra estructura es el contacto con la caja CL (4.64 m).

Ingreso de camiones cisterna por el Eje 09 (5.80 m); el colector arranca allí. No hay cruce de motos.

Registros exactamente sobre el cruce de cada cuneta (las cunetas que llegan son las líneas rectas perpendiculares en negro, no las verdes; 04-10).

Cunetas acortadas en el metrado de cunetas al llegar al muro del colector: 0.04, 0.10, 0.26, 3.39 y 2.77 m.

Registro sobre colector de 0.60 con abertura de 0.70: el rebaje apoya en la cabeza de los muros en los lados largos; borde engrosado solo en los 2 lados transversales (2 × 0.60 = 1.20 m por registro); concreto del colector 56.02 → 55.72 m³.

Lloraderos: 226 und en 34 tramos (320.53 m de muro). DL-00 de ubicación de lloraderos (23-10).

Hasta la mañana del 15-10 conservaba el sello de poliuretano y el contramarco L 2"x2"x3/16"; desde la tarde del 15-10 usa, como el Refugio, sellador asfáltico 1" × 2" (RC-250 + arena) y contramarco L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" (variables SELLO_JUNTA y CONTRAMARCO en varones/compat.py); desde el 16-10, tapa ciega sin marco ni contramarco en el metrado (11 tapas).

Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514)

El colector va pegado al cerco perimétrico por un solo lado; al otro lado hay solo tierra (no hay vereda): junta longitudinal 01.04.04.06.02 solo entre el muro del colector y el cimiento del cerco, de 0+000.00 a 0+058.81 (partida 210.98 → 58.81 m; 15-10: "el colector solo tiene junta longitudinal a todo el largo pegado al cerco perimétrico de 1"; al otro lado no hay vereda, nada, solo es tierra").

Frente con ingreso peatonal, ingreso de motos (pequeño) e ingreso vehicular de cisterna (4.41 m): no todo es losa vehicular (03-10).

Losa superior del colector = vereda.

Lloraderos: 157 und (226.21 m de muro). Bancas OC-01: 9 bancas = 3 juegos (techos de 3.79, 4.21 y 3.79 m).

Láminas DP-06B y perfiles longitudinales congelados desde el 07-10.

CAR Mujeres (CUI 2717013)

Metrado congelado: "sin variar sus metrados porque ya están en el presupuesto" (08-10); "en Mujeres Wilma ya no puedo mover porque ya está presupuestado" (08-10); "ya en el de Mujeres no se puede cambiar" (14-10). Por eso no lleva lloraderos (19-10: confirmado que no se metraron) y conserva en su metrado la partida "TAPA DE REGISTRO 0.68x0.68 C/MARCO Y CONTRAMARCO", aunque su lámina D-RL y la memoria indican tapa ciega (pendiente de decisión del usuario).

Excepciones pedidas: canaleta de las 16 bancas de jardinería (19-10, subtítulo 1.4.4.5.4 y codo PVC 4" × 45° en el RESUMEN); ACU de partidas globales de IISS (15-10).

Pendiente informado: la tapa del R-07 (0+060.15) entra 0.20 m en el cruce de camiones (0+054 a 0+060) y solo está verificada para rueda de auto; confirmar por dónde pasan los camiones.

I.E. N.° 0590 Barranquita (C.I. N.° 468901)

Todo dentro del cerco perimétrico (área de intervención confirmada por el usuario con imagen); el agua sale por pase en el cimiento (D1 a D4), sin pozas. Ejes = líneas magenta del usuario. Niveles finales: NPT +184.65 = borde de cuneta; área verde +184.60; patio de maniobra +184.50 con cuneta al ras. Planos impresos: no regenerar.

Proyecto de otra ubicación y otra estación de lluvia (Pongo de Caynarachi, SENAMHI 003317): no se mezclan sus datos con los de Morales.

SM-107 y PSST: ver §2.16.

### 3.6 Carpeta de gestión de riesgos

gestion_riesgos/ con herramientas/ (copia propia de dxf_base.py, dxf_layouts.py, dxf_render.py) y proyectos/<proyecto>/insumos|entregables. Un proyecto nuevo va en su carpeta. SM-107: Word, matriz Excel con fórmulas (34 riesgos, 3 oportunidades, P × I, valor esperado, Monte Carlo), planos PR-01 y PR-02.

### 3.7 Carpeta del PSST

PROGRAMA DE ELABORACION DE PSST/ con herramientas/ (biblioteca.py, importar_s10.py, generar.py, …), plantilla/DATOS_PROYECTO.xlsx, proyectos/<obra>/ y GENERAR_PSST.bat. El usuario no veía la carpeta en su panel ("no veo la carpeta en el lado derecho", 17-10): debe quedar creada en la raíz del repositorio y subida (commit y push) para que aparezca.

## 4. Códigos de láminas vigentes

Regla: en índices, memorias, especificaciones, metrados y carátulas se usan los códigos y títulos tal cual el rótulo del juego final del usuario, aunque tengan erratas (Varones: DPVL-09, DPVL-10, DVPL-11; "CONTRUCTIVO", "ALAMACEN"). Los códigos de trabajo de los generadores (DP-, DA-, DD-, DJ-, DL-, DR-, DS-, DO-, DB-) se reemplazan por los del juego final cuando existe.

### 4.1 Hogar de Refugio — DPL-01 a DPL-42 (PDF `insumos/solange/PLANOS_DRENAJE_PLUVIAL_MUJERES_VIOLENTADAS_LAMINAS.pdf`)

| Grupo | Láminas |
| --- | --- |
| Red de cunetas | DPL-01 red general de drenaje pluvial; DPL-02 perfiles longitudinales; DPL-03 a DPL-05 secciones transversales 01 a 03 |
| Colector pluvial frontal | DPL-06 red general colector; DPL-07 perfil general; DPL-08 y DPL-09 perfil detallado; DPL-10 y DPL-11 secciones del colector; DPL-12 a DPL-14 isométricos de las secciones |
| Montantes por edificación | DPL-15 a DPL-23 detalle montante EDIF01 a EDIF09 |
| Detalles del colector | DPL-24 registro con tapa ciega 0.68×0.68×0.08; DPL-25 empalme de cunetas a colector; DPL-26 caja de llegada (0+000) y caja de caída con poza (entrega al CAR Mujeres); DPL-27 isométricos constructivos; DPL-28 juntas e=1" con tecnopor y sellador asfáltico (colector y cerco); DPL-29 registro con tapa ciega – componentes |
| Canaletas y montantes | DPL-30 canaleta de techo, soporte y accesorios; DPL-31 isométrico de canaleta, soportes, pernos, tapa y boquilla; DPL-32 detalles 3D del montante; DPL-33 elevación de canaleta y corte del montante; DPL-34 isométrico del montante típico |
| Sumidero, lloraderos, falsa columna | DPL-35 isométrico de caja sumidero; DPL-36 detalle de caja sumidero; DPL-37 isométrico de instalación de lloraderos (A1); DPL-38 detalle de lloradero (A2); DPL-39 falsa columna (A3); DPL-40 planta de ubicación de lloraderos (A0) |
| Obra complementaria OC-01 | DPL-41 isométrico del drenaje de la OC-01 (jardinera + banca + pérgola); DPL-42 salida de la canaleta de la OC-01 (A2) |

Historia: el 22-10 el PDF tenía 40 láminas ordenadas por formato (A0, A1, A2, A3) y el isométrico de lloraderos tenía en el rótulo DPL-36 (repetido con la caja sumidero). El usuario corrigió: "el PDF de planos está ordenado por formato de hoja, primero A0 y así hasta abajo, y no ordenado por número" y rechazó las observaciones en el índice. El 23-10 entregó el PDF de 42 láminas que imprime, con numeración sin duplicados: el índice va de la DPL-01 a la DPL-42 con grupos temáticos.

### 4.2 CAR Varones — DPLV-01 a DPLV-44 (PDF `insumos/katiuska/PLANOS_DRENAJE_PLUVIAL_CAR_VARONES_LAMINAS.pdf`)

DPLV-01 red general; DPLV-02 a 04 secciones transversales 01 a 03; DPLV-05 y 06 perfiles longitudinales; DPLV-07, 08, DPVL-09, DPVL-10, DVPL-11, DPLV-12 a 16 detalle montante edificación 01 a 10; DPLV-17 planta del colector; DPLV-18 perfil general; DPLV-19 y 20 perfil detallado; DPLV-21 y 22 secciones del colector; DPLV-23 registro con tapa ciega; DPLV-24 empalme de cuneta; DPLV-25 empalme con la caja CL del Hogar de Refugio; DPLV-26 registro – componentes; DPLV-27 rebaje de asiento y refuerzo de borde; DPLV-28 tapa ciega: fabricación y colocación; DPLV-29 juntas (colector y caja CL); DPLV-30 empalme de cuneta (ventana y caída); DPLV-31 junta de cunetas (toda la sección); DPLV-32 proceso constructivo de la junta en isométrico; DPLV-33 rejilla móvil; DPLV-34 isométrico de instalación de lloraderos; DPLV-35 detalle de lloradero; DPLV-36 a 38 canaleta, soportes y montante; DPLV-39 y 40 caja sumidero; DPLV-41 y 42 montante; DPLV-43 planta de ubicación de lloraderos; DPLV-44 falsa columna.

Equivalencias aplicadas al metrado (23-10, varones/codigos_laminas_metrado_v.py, 140 celdas): DP-01→DPLV-17, DP-02→DPLV-18, DP-04→DPLV-21 y DPLV-22, DP-06B→DPLV-23, DP-06C→DPLV-24, DP-07→DPLV-25, DD-01..04→DPLV-27..30, DJ-01→DPLV-31, DL-01→DPLV-34, DL-02→DPLV-35. DP-08 (cuadro de doblado) y DA-01 a DA-03 (cuadros de metrado) fueron excluidos por el usuario: su referencia se borra (ej. "Criterio (lámina DA-02): …" → "Criterio: …"; celdas cuyo único texto era la referencia quedan vacías).

Índice: ordenado de la DPLV-01 a la DPLV-44 sin grupos (23-10: "el índice debes arreglarlo, ordénale de la lámina uno a la última sucesivamente"; I.ORDEN = 'numero').

### 4.3 CAR Mujeres — 46 láminas del juego del usuario (lista en `insumos/wilma/LISTA_PLANOS_ANDFY_MUJERES.txt`)

RGDPLV-01; ST-DPLV-01 a 04; PL-DPLV-01; IM-DPLV 01 a 10; IM-ING-DPLV 01 y 02; PCPLV-01; PLGC-01; PLDT-CG T01 03, T04 06, T07 09; ST-CG-01 y 02; ISM-ST-01 y 02; STP-CG; D-RL; IC-01; DCTSA-01; D-ECC; ESDAE-01; ISM-MPLV; DS-01; DFC-MPLV-01; DT-RDTJ-01 a 07; IDP-BJ; DI-CBCB (dos láminas con el mismo código: observación informada, láminas 45 y 46). Formatos: 3 A0, 15 A1, 21 A2, 7 A3.

Equivalencias usadas en la memoria hidrológica (20-10): DP-04 → ST-CG-01 y ST-CG-02; DP-06A → STP-CG; DP-07 → ESDAE-01; DP-09 → IC-01 (isométrico 4: estructura de salida). Tapa del registro según D-RL: tapa ciega sin marco ni contramarco.

Juego de trabajo del colector generado el 08-10 (mujeres/planos_m.py): DP-01 a DP-10 a escala real (DP-02, DP-06C y DP-08 en A2, el resto A1; índice DP-00 en A3).

### 4.4 Barranquita — DC-01 a DC-19 (impresos)

DC-01 planta general 1/250; DC-02 cuadro de tramos y secciones típicas 1/5; DC-03 a DC-11 perfiles longitudinales por eje 1/50; DC-12 a DC-14 secciones transversales 1/20; DC-15 cortes generales 1/250; DC-16 a DC-19 detalle de las descargas D1 a D4 por el cerco (1/25). Todas A1. Si cambia la cantidad de láminas, numeración correlativa sin saltos.

### 4.5 Juegos de trabajo del colector (generadores) y láminas sueltas

Refugio (24 láminas): DP-00 índice (A3), DP-01 planta, DP-02 perfil general, DP-03A/B perfiles de detalle 1/25, DP-04A/B y DP-05A/B secciones, DP-06A secciones típicas, DP-06B registro con tapa ciega, DP-06C empalme de cuneta, DP-06D isométricos de la tapa, DP-07 cajas CL y CC, DP-08 cuadro de acero y especificaciones, DP-09/DP-10 isométricos, DA-01 a DA-03 cuadros de partidas, DD-01 a DD-04 detalles constructivos.

Detalles de cunetas DJ-01 a DJ-03 (junta, proceso constructivo, rejilla); lloraderos DL-00 a DL-02; red de techo DR-01 a DR-06; sumidero DS-01 y DS-02; OC-01 DO-01 y DO-02 (luego DPL-41/42); banca del CAR Mujeres DB-01 a DB-03; riesgos PR-01 y PR-02.

## 5. Cronología de correcciones del usuario sobre la forma de trabajar y entregar

Formato: fecha — lo que dijo (resumido, en sus palabras cuando es útil) → lo que se aprendió.

### 03-10-2026 (traspaso y Hogar de Refugio)

Traspaso con reglas (§2.6, §2.7, §2.8, §2.15) y trato entre proyectos (§2.3).

"Antes que hagas algo más dime por qué necesitas de Katiuska algo, si primero estamos en Solange; más bien te pasaría el DXF de Wilma para que veas cómo empalmar" → trabajar el proyecto en curso; lo necesario es el receptor; no pedir de más.

"En la entrada el nivel de piso o de colector terminado es 260.60, para que esté a nivel de estacionamientos e ingresos; el 260.45 está mal" → la losa del colector va al nivel del piso del frente.

"No todo eso es losa vehicular… hay una entrada peatonal, una de motos pequeña y otra de vehículos o cisterna" → zonas de carga por ingreso.

"Sobre los metrados no vayas a mezclar las partidas sumando uno en otro; debes mantener eso así" (§2.9). "Dime en idioma fácil" (§2.1).

"No olvides los planos bien detallados con isométricos y que sea todo excelente."

"No debe ser muy grande tampoco… allí podrías hacer un disipador de energía"; "quiero ahorrar acero… no sobredimensionar; es un expediente técnico, lo firman especialistas" (§2.14).

"No uses color amarillo, el fondo de mi AutoCAD es blanco; los 3D salen negros; el acero longitudinal y transversal con colores diferentes; el perfil no se aprecia" → paleta para fondo blanco; colores verdaderos.

"La losa es 0.20 y debe medir 0.20; dice 0.80 m; dice 3.50 y mide 7.30; algo verde debajo de las cunetas" → escala real y revisión de cada cota (§2.5).

"Las líneas que indican se mezclan, usa flechas, acomoda todo; el acero rojo se sale del muro; el longitudinal debe ser círculos, no cuadraditos" → llamadas ordenadas con flecha, acero dentro del concreto.

"Otra vez ese hueco… ¿por qué hay un vacío allí?" → revisar huecos y vacíos de dibujo (caja de caída en su posición real).

"Revisa todo el plano, no quiero errores así nuevamente; el diámetro de las barras tal cual es; que nada quede al aire, que el acero no salga de su losa; estos planos van a ser para que construyan y deben ser entendibles y legibles."

"¿Aumentaste secciones o espesores? ¿El metrado ha variado?" / "¿Y el archivo Excel? ¿nada?" → informar impacto y entregar todo.

"¿Por qué pones 35.163 mm si el diseño es 210? hay contradicción" → explicar las intensidades y no contradecir la memoria.

"Quiero un documento irrefutable, todo bajo normas, que después la Contraloría no intervenga" / "lo que me pides para yo hacer, hazlo tú o déjalo así".

"¿Y esa partida (prolongación de cunetas)? ¿No se supone que ya he metrado yo mis cunetas y tú solo haces el colector?" → no metrar lo del usuario.

"Esta es mi planilla… tú debes integrar aquí sin mezclar lo que es del colector; agrega hojas donde salga el metrado del colector, preciso, cómo sale cada medida exacta; utiliza mi formato y colores; todo debe justificarse."

"¿Por qué borras todo mi metrado de la hoja concreto en cunetas y encofrado?" → al guardar con openpyxl se perdían datos e imágenes; se corrigió reinyectando la imagen de encabezado (VML) y el orden de elementos de la hoja; luego se adoptó la edición directa del XML (§6.1).

"El que va a cotizar o hacer su ACU me va a pedir detalles de cada uno (registros, tapas, juntas, empalme); hazle sus planos aparte bien detallados, al más mínimo detalle" → láminas DD-01 a DD-04 con despiece y cuadro de componentes por unidad.

### 04-10-2026 (CAR Varones: cunetas y colector; MetraP)

Convención de colores del DXF de perfiles de Varones (azul tramo abierto, verde tramo cerrado, magenta losa de fondo y acero transversal en secciones, círculos azules acero 3/8" en tramos tapados) → leer colores y medidas antes de metrar y mostrar lo leído.

"Usa el mismo formato tal cual la hoja, detalle a detalle, no hagas de otra forma"; "por ahora no vamos a hacer el colector hasta que te indique" → seguir la plantilla del usuario y el orden que él marca.

"Las cunetas que superen 0.40 m llevarán acero… salvo excepción si aparece una cuneta tapada… la altura la mido desde el NCT; el acero transversal de las tapas mide 0.56 siempre y la separación es 0.25" → regla de acero (skill metrado-cunetas). El 04-10 por la tarde volvió a preguntar si se aplicó: comprobar y responder con el dato.

"Excelente tu forma de metrar… ¿puedes crear un motor para un programa exe?" y "¿el programa puede ser general, o necesitas que te dé yo los colores?" → MetraP con configuración (metrap_config.json) y aviso de lo que no pudo leer en vez de inventar.

"Guarda tu análisis del metrado en un prompt o skill para verlo después" → skill metrado-cunetas.

"El colector todo debe estar a 261.15 al ras de lo de afuera; entrada de camiones solo por el Eje 09, longitud 5.80" ; "todo debe coincidir, tú ya sabes cuánto caudal bota Varones" → usar los datos ya fijados en el otro expediente.

"Las cunetas de llegada no van a llegar hasta la franja; eso se tiene que restar" → acortamientos en el metrado de cunetas.

"Antes dime: ¿va a variar planos o metrados de Solange?" → informar efecto en el proyecto vecino antes de seguir.

"No hay cerco perimétrico en Varones… las tapas no van exactamente donde entrega la cuneta"; "las cunetas son las que van recto, perpendicular, la que está en negro" → no copiar supuestos de otro proyecto; registros en el cruce real.

MetraP: "se ve muy rudimentario… dame 4 opciones de diseño visual"; "quiero moderno; lo de la web no me gusta" → MetraP 2.0 PyQt6 (escritorio).

### 05-10-2026 (memoria descriptiva general del CAR Mujeres)

Reglas del pedido: solo información real; mostrar cuadro resumen por bloque y nivel antes de redactar; no inventar; no "completar"/"insertar"; redacción formal sin frases de IA; revisar que las áreas sumen; entregar en Word.

"Cómo no va a haber, si aquí hemos trabajado todo" → usar todo lo del repositorio.

"Muy poco son 13 páginas, debe ser mucho más: 50, 60 o 45" → extensión acorde a un expediente (salió de 68 páginas).

"Debes poner también la parte de arquitectura antes de drenaje; el drenaje hazlo mínimo, no quiero que se note mucho"; "del estudio de suelos no metas todo, solo lo que debe ir en memoria descriptiva".

### 06-10 y 07-10-2026 (Delphin, ACU, tapa, orden de planos)

"Este es [mi metrado], grábatelo" → metrado vigente guardado como referencia.

COMPARATIVO del ingeniero de presupuesto: "analízalo y dime qué se va a modificar antes que modifiques algo"; "dame el texto para escribirle al ingeniero en un párrafo, fácil"; "usan la misma base de datos de CAR Mujeres… la estructura y no las cantidades"; "solo para cambiar nombre y adaptarle al Delphin"; "dime exactamente qué cambiaste y cómo lo hiciste".

"Concreto del colector en tres partidas y Delphin usa una… ¿no lo puedes hacer como Delphin?" → una sola partida.

"Tapas: esto queda así, solo que al último en una hoja hazme bien detallado su ACU" → ACU TAPA REGISTRO; luego "el ingeniero me pidió esto por und… ¿y agregar una hoja donde sale desagregado como mis demás plantillas?" → partida por und + hoja DESAGREGADO TAPA REGISTRO; "sepárame en un Excel solo el resumen, desagregado, ACU…".

Tapa: "hazme un dibujo bien exacto en DXF… 4 vistas tipo 3D pero realista… separando cada composición"; "usa letra grande, tus letras son pequeñitas; colores que combinen con el fondo blanco; varios isométricos"; "¿cómo sería una foto realista, dos vistas, como queda instalado?"; "qué excelente estilo… así quisiera mis secciones transversales".

"Hay láminas en desorden, letras en vertical, letras sobrepuestas… arregla, ordena y todo es escala real" → skill planos-ordenados ("dame el prompt o skill para que así haga los planos ordenados").

"Ya no toques la lámina DP-06B, tampoco las láminas de los perfiles longitudinales; solo las demás, con leyendas y colores" → láminas congeladas con huella.

"Con esto que hiciste no alteraste ni un número, ¿verdad?" → comparar el metrado tras cambios de planos.

### 08-10-2026 (orden de planos, layouts, especificaciones, lloraderos)

CAR Mujeres: "arregla y ordena los planos sin variar sus metrados porque ya están en el presupuesto"; "¿cuadra todo?"; "¿todo coincide al milímetro?" → verificar colector contra metrado partida por partida.

"Las láminas ¿todas son A1? así me sale cuando doy Ctrl+P"; "tienen mucho espacio, reduce los espacios; hay planos grandes y pequeños, dimensiona en A1, A2 o A0"; "déjalo en layout de AutoCAD para que imprima y dame un índice de láminas" → presentaciones 1:1 e índice DP-00.

CAR Varones: "arregla los planos con el skill y configura el layout"; "verifica que no se haya cambiado ningún metrado"; "sí lo quité a propósito… ¿por qué hay empalme si ya he considerado su proyección?" (§2.7).

"¿Y la conversación de hoy?"; "no veo la conversación"; "¿por qué cuando salgo y vuelvo ya no hay la conversación?" → se creó BITACORA_CONVERSACION.md con lo hecho por día (memoria escrita entre sesiones).

"Me falta las especificaciones, tal cual, completito, según normativas peruanas, al más mínimo detalle de cómo se construirá" → especificaciones por partida de los tres proyectos; "revísalo antes de presentarlo; tú ya sabes qué dicen los planos".

Lloraderos: "solo al proyecto de Mujeres Violentadas y Varones; en Mujeres Wilma ya no puedo mover porque ya está presupuestado; lloradero de PVC solo donde la cuneta esté expuesta a área verde".

"El nombre CIP no pongas nada"; "pásame la hoja ACU sola de lloraderos".

### 09-10 y 10-10-2026 (precios, canaleta, sumidero)

"¿De dónde sacaste el precio de la platina? ¿tienes sustento?"; "dame un precio real"; "dame texto para justificarle un precio aproximado al ingeniero de presupuesto"; "¿eso de peón y operario es real?" → precios con fuente (§2.13).

"Dibújame en DXF el detalle de canaleta, platina…"; "debe ser su isométrico tal cual, detalles hasta de los pernos, según tu ACU" → los dibujos muestran lo que se metró y valorizó.

"La sección de la canaleta es 0.20 de ancho y 0.25 de altura, recuerda" → no alterar medidas dadas por el usuario.

"Borró el subdrén, entonces solo lloraderos" → se retiró el subdrén de leyendas y especificaciones.

Sumidero de piso: "olvídate de ese sifón… solo va un codo de 90°" → no agregar piezas que el usuario no usa.

### 14-10 y 15-10-2026 (juntas, tapa, CAPECO, Varones igual al Refugio)

"¿Esto es de CAR Mujeres Violentadas? Dámelo en Excel aparte"; "¿por qué todo escribes en inglés?".

"Explícame estas dos partidas de junta… ¿dónde va cada una?" → esquema explicativo antes de cambiar.

"Espera, no hagas aún nada; cambia el nombre de esas dos partidas: una debe decir en colector y la otra entre colector y cerco perimétrico, porque no hay vereda afuera; no le pongas sello elastomérico, ponle tecnopor y sellador asfáltico igual que la normativa que te pasé" → nombres corregidos, sellador asfáltico 1" × 2" (RC-250 + arena), EG-2013 MTC Sección 510.

"¿La tapa es solo peatonal? ¿por qué me preguntas si tienes el plano?"; "precio real comprobado".

"Borra lo antiguo solo de Mujeres Violentadas"; "no veo en el Excel su hoja de ACU de cada una y su metrado"; "el ACU también debe coincidir con los planos".

"Junta colector-cerco: solo hay a un lado el cerco… Juntas de las cunetas: hazlo según reglamento, sin errores, ya no quiero estar haciendo el mismo proceso; mano de obra: actualiza todo a 2026" → junta de cunetas en toda la sección en U (2 × H + 0.40 por junta), CAPECO-FTCCP 2026.

"La lámina DD-03 está mal: el colector solo tiene junta longitudinal… al otro lado no hay vereda, solo tierra"; "DJ-01 está bien; hazle 3D isométricos de todo el proceso constructivo y el detalle de la rejilla".

"Así tal cual pero manteniendo los metrados de Varones; cambiaremos nombres de partidas igual al de Mujeres" (§2.8).

"¿Qué me estás diciendo si tú diseñaste eso todo?… todo debe cuadrar, coherencia" (§2.15); "¿constructivamente todo cuadra?".

"Dame los archivos finales de Varones y de Mujeres Violentadas"; "¿ya está todo, con detalles 3D, rejillas, todo lo nuevo y los metrados últimos?" → entregar el juego completo y actualizado.

Memorias de cálculo en PDF con el estilo del ejemplo (pedido expreso, excepción a "PDF solo a pedido").

"El ACU solo de las partidas en global… en un nuevo Excel"; "lo quiero por metro, dime antes que empieces porque después tendré que valorizar"; "vale lo que es en el Excel original, el metrado no tienes por qué cambiar" (§2.8).

### 16-10 y 17-10-2026 (tapa ciega, riesgos, PSST, continuidad)

"Las tapas del colector deben ser tapa ciega… se construye aparte en obra y ya no tiene marco metálico; hazme el detalle de los 3 CAR y actualiza solo el metrado de Solange y Katiuska" → propagación a todas las láminas y documentos; CAR Mujeres solo lámina.

Estudio de riesgos SM-107: sin S10, en %, sin observaciones (§2.16).

"¿Todo el diseño del colector se puede hacer en un programa sin depender de la IA?"; "quiero que el programa también tenga la capacidad de decisiones de criterio y de revisar que el plano se vea bien… interpretando el reglamento" (sección 8).

"¿Cómo hacemos para pasar todo lo que sabes de los colectores a otra conversación?" → CLAUDE.md y skill diseno-colector-pluvial.

PSST: programa general, carpeta propia, sin el PSST de la carretera, visible en su panel (§2.16, §3.7).

### 19-10-2026 (CAR Mujeres: bancas)

"¿Cuánto de cunetas construidas hay en el CAR Mujeres, en m²… dame en metros lineales y metros cuadrados" → responder con los dos.

"¿Al CAR Mujeres le hemos metrado lloraderos? creo que no" → confirmar contra el metrado (no lleva).

"Es un detalle pequeño… dame un texto pequeño, párrafo, para mandarle a la arquitecta".

Banca: "falta los cortes frontales; no sale el colgador en el isométrico; debes ser fiel al dibujo, nada de errores"; "¿por qué tanto soporte en 2 metros?"; "16 techos iguales: metrado de canaleta, codos, colgador, abrazadera en un Excel solo eso"; "ese sumidero no le pondré… solo 2 m de canaleta por techo, a una agua, no hay unión"; "¿de cuántos mm para este techito?" (aluzinc 0.50 mm).

"Cómo meto solo eso a este Excel general… no olvides crear una hoja nueva del metrado de ese techo"; "sí agrega el codo de 45 ya que eso está en el cuadro de montantes" → agregar solo lo pedido y verificar que todo lo demás quede idéntico.

### 20-10 y 21-10-2026 (Barranquita, memorias de Wilma, carátulas)

"Revísalo unas 10 veces… ninguna cuneta queda enterrada, todas con descarga por gravedad"; "explícame qué color significa cada uno, tú ya sabes cómo son mis gráficos".

"Me entendiste mal: el 3D solo de las cunetas con el terreno… no podemos salir del área de intervención (el cerco)… con esta instrucción cambian todas las cosas, necesito que me confirmes"; "antes que procedas delimita el cerco y mándame una imagen".

"Por favor dime todo en español"; "¿cuál hondonada si todo el terreno está nivelado del cerco para adentro?"; "¿a qué te refieres aquí?".

Niveles (en tres pasos): 184.65 pisos / 184.60 cuneta / 184.55 área verde; luego "donde es el patio de maniobras que quede así, la cuneta se adapta… no irá 5 cm abajo porque ya es hueco, al ras"; final: cunetas al ras del NPT 184.65, área verde 184.60.

"Dame urgente la última memoria hidrológica final de Wilma"; "revisa si todo cuadra con los caudales que recibe de Solange y Katiuska"; "¿estás cambiando la intensidad 210?"; "explica por qué cambias de 210 a 155, las 3 memorias deben coincidir".

"Cambié nombre a varios planos, corrige basándote en estos para actualizar solo la memoria hidrológica de Wilma" → solo ese documento.

"Revisa si está bien [la memoria de cálculo PDF]" → "procede, corrige".

Perfiles de Barranquita "así tal cual estilo de línea, colores, separación… divididos por ejes"; "hazlo ordenado, no alteres o mezcles líneas"; "la sección 4 de 15 cm es imposible, se obstruye el flujo"; "en cunetas de 30 estás considerando acero, el acero se considera a partir de 40"; quiebres a 45° en planta, no en perfil.

"¿Por qué mide 0.30 si la cuneta es 0.60?"; "ya no quiero la vista 3D de todo el terreno"; "no pongas bloque X"; "¿por qué dice 31.45? hay errores de medida".

Hidrología: "¿está bien que uses la misma estación Tarapoto?"; "¿por qué tan pocas páginas? ¿no tienes de los CAR el ejemplo?"; "datos de 2017 no, mínimo 2025 o 2024"; "te paso mi formato de cálculos, hazlo así tal cual; también formato de metrados, análisis estadístico, especificaciones"; "ya no alteres planos, ya imprimí el último"; "así quiero el análisis estadístico" (plantilla del CAR Varones); "¿los cálculos de la memoria coinciden con el nuevo análisis?" → comprobador coteja_analisis_b.py (1696 valores, 0 diferencias).

Carátulas: "en base a esta imagen hazme la carátula para todos los documentos"; "solo el archivo en un solo Word, solo las carátulas"; "no debe decir EXPEDIENTE TÉCNICO"; "índice y carátula de planos en un solo Word"; CAR Mujeres: "índice según el PDF último"; "carátulas… servicio para elaboración de expediente técnico, en un solo Word"; "más vacán con su foto"; "no tengo foto, ponle la planta".

Red: el 21-10 el internet del entorno bloqueaba senamhi.gob.pe, power.larc.nasa.gov y data.chc.ucsb.edu (403) aunque el usuario "habilitó acceso total"; el cambio de red se aplica en una sesión nueva. Mientras tanto, el usuario entregó los datos (insumos/barranquita/lluvia/) y se leyeron con lluvia_datos_b.py sin modificar el diseño hasta su decisión.

### 22-10 y 23-10-2026 (Refugio y Varones: juego final de documentos)

"Cuando me pasas el detalle de lloraderos en DXF se ve horrible" → sin patrones de achurado (rellenos sólidos con color verdadero, piedras una por una, "m3" en vez de "m³"), legible en AutoCAD con fondo negro o blanco; presentaciones A3 1:10.

OC-01: "hazle su isométrico solo donde sale la montante y accesorios; borra esa cúpula; canaleta 0.21 × 0.18; solo dos sujetadores; el metrado solo de canaleta, tapas, sujetadores y boquilla"; "son 9 bancas, la obra complementaria trae 3, o sea 3 juegos de 3".

"Actualiza o crea la memoria descriptiva… dame índice de planos en un Word aparte; crea nuevamente la memoria hidrológica, descriptiva y especificaciones" (Refugio) y lo mismo para Varones con "los planos finales".

"En el índice haces observaciones pero no tienen sentido: el PDF está ordenado por formato de hoja, primero A0… y no por número" → índice sin observaciones, siguiendo el documento del usuario.

"En la hoja de lloraderos no veo el metrado del lloradero (piedra, tubos perforados de 3", geotextil)… ¿no lo hiciste?" → existe en DESAGREGADO LLORADEROS y ACU LLORADEROS; explicar dónde está.

"Corrige las siglas del metrado solo donde van códigos de láminas por las nuevas que puse"; "excluí esos planos, no los vi necesarios"; "borra las referencias… mas no el metrado".

"El índice ordénalo de la lámina uno a la última sucesivamente" (Varones).

"Dame una carátula de cada uno en un Word separado… la foto del proyecto en cada carátula… y carátula de planos"; luego "todo en un solo Word, no separado"; "este es el logo del gobierno, el otro sale corto"; "son solo tildes, la fecha sí es setiembre, ya está bien".

Refugio: "no pongas el que dice índice de planos, solo planos"; "en un solo Word"; "usa otro color diferente, por ejemplo verde"; "¿tienes las últimas especificaciones?"; "revisa si este índice coincide con los planos"; "aquí te dejo las láminas que imprimo" → el PDF que imprime el usuario manda.

### 24-10-2026 (memoria permanente)

"¿Tienes de memoria todo el proceso de cargar datos de terreno, leer cotas y curvas, no salir del límite del terreno, y que si un techo tiene dos caídas va cuneta a cada lado?" → skill planteamiento-cunetas-terreno.

"Quiero que recuerdes todo, todo, al mínimo detalle… una memoria que dure siempre… para poder diseñar un programa o implementarlo en mi drenaje" → esta base de conocimiento (conocimiento/).

## 6. Técnicas de trabajo verificadas

### 6.1 Editar una planilla .xlsx por XML sin romper el formato

Problema aprendido el 03-10: abrir y guardar la planilla del usuario con openpyxl borra imágenes de encabezado (VML), puede dejar hojas vacías al abrir en Excel y reescribe estilos. Solución: editar el XML del libro.

Clase Libro en herramientas/angulo_contramarco_refugio.py (reutilizada por varones/planilla_como_refugio.py, mujeres/bancas_en_planilla_m.py, bancas_oc01_en_planilla_refugio.py, varones/codigos_laminas_metrado_v.py, etc.):

Libro(f): lee el ZIP completo, xl/sharedStrings.xml, xl/workbook.xml y sus relaciones (mapa nombre de hoja → archivo).

hoja(nom), celda(nom, ref), leer(nom, ref) (resuelve textos compartidos).

texto(nom, ref, t) (agrega el texto a sharedStrings si no existe), num(nom, ref, v), formula(nom, ref, f) (escribe <f aca="false">…</f><v>0</v>), cambiar(nom, ref, viejo, nuevo) (exige que el texto viejo exista: si no, falla en vez de escribir a ciegas).

desplazar(nom, desde, hasta, d): baja filas y corrige referencias de la hoja, rangos ref= de fórmulas compartidas (<f t="shared" …/>, corregido el 19-10) y celdas combinadas; no toca referencias a otras hojas.

insertar_copia(nom, origen, nueva): inserta una fila nueva copiando el formato de otra.

guardar(f): reescribe sharedStrings (con uniqueCount) y las hojas tocadas, conservando el resto del ZIP byte a byte.

Conserva el atributo de estilo s="…" de cada celda: el formato no cambia.

Para vaciar una celda conservando su estilo: <c r="X" s="…"/> (vaciar en planilla_como_refugio.py).

Cuando se usa openpyxl para hojas nuevas (metrado_xlsx.py), al final se reinyectan las imágenes de encabezado con metrado_xlsx.reinyectar_vml y se respeta el orden de elementos de cada hoja (legacyDrawingHF después de rowBreaks).

### 6.2 Recalcular con LibreOffice y escribir los valores en caché

recalcular(f, hojas) (angulo_contramarco_refugio.py): copia el libro quitando los <v> de las celdas con fórmula (para que LibreOffice calcule todo), lo convierte con soffice --headless --convert-to xlsx, lo lee con openpyxl.load_workbook(data_only=True) y escribe en el XML original solo los valores nuevos de las celdas con fórmula (número t="n" o texto t="str"), sin tocar estilos. Ignora errores (#…). Excel recalcula al abrir igual.

Si la planilla guarda fórmulas sin valores (o los cuadros DXF necesitan leer valores), recalcular una copia temporal y leer de ahí (varones/planilla_v.py, con caché por md5 del libro).

Después de recalcular, buscar celdas con error (#) en todo el libro.

### 6.3 Comparar antes y después (metrados)

metrado_xlsx.comparar(orig, nuevo, informe): celda por celda en todas las hojas originales; cuenta celdas con contenido y modificadas por hoja, lista hasta 20 diferencias, informa hojas nuevas y da "SIN CAMBIOS en el contenido original" o "N celdas originales cambiaron (revisar)" (entregables/METRADO_COMPARACION_ANTES_DESPUES.txt). Una celda '' y una vacía cuentan igual.

Comparar sobre los dos libros recalculados (valores, no fórmulas) cuando se desplazaron filas: comparar los totales del RESUMEN por código de partida.

Reportar al usuario el resultado con números (ej. "760 valores iguales", "140 celdas de texto cambiadas, ningún valor numérico cambia").

### 6.4 Word: generar, renderizar y comprobar

Generar con python-docx (memorias, carátulas, índices) o con node docx_espec.js <json> <docx> (especificaciones, desde especificaciones/espec.py → _json/).

Verificar renderizando: soffice --headless --convert-to pdf --outdir <tmp> <docx> y pdftoppm a PNG para mirar las páginas (que cada carátula quepa en una página A4, tablas sin cortes raros, figuras visibles).

Índice con números de página en dos pasadas: generar, convertir a PDF, buscar en qué página cae cada título (paginas_pdf) y volver a generar con esas páginas (mujeres/memoria_descriptiva_m.py).

Figuras de láminas tomadas del PDF que imprime el usuario: pdftoppm -f N -l N -singlefile -jpeg -scale-to 2200 (memoria_descriptiva_refugio.py) y recorte sin rótulo.

Capítulo nuevo al final de un Word del usuario sin alterar las páginas anteriores (capítulo del colector en el estudio hidrológico, 03-10).

Metadatos vacíos (autor, último que modificó, comentarios).

### 6.5 Comparar texto antes y después (documentos)

Antes de entregar una corrección de citas o de una línea (códigos de lámina, "SERVICIO DE DISEÑO", fecha), extraer el texto del Word anterior y del nuevo y comprobar que solo cambian los párrafos esperados (ej. 23-10 especificaciones del Refugio: "solo cambian esos 2 párrafos, el resto del Word es idéntico"; 21-10 carátulas de Barranquita: "solo cambia esa línea").

Para Word con XML idéntico salvo un parámetro (color de carátulas del Refugio), verificar que el del otro proyecto queda con XML idéntico (23-10: Varones sin cambio).

Comprobadores automáticos de cifras entre documentos: barranquita/coteja_analisis_b.py compara cada valor de la memoria hidrológica (cuerpo y anexo) con la hoja del análisis estadístico a la precisión impresa (1696 valores, 0 diferencias).

### 6.6 DXF: huella, auditoría y vista previa

Huella de láminas congeladas: tipo, capa, punto y texto de cada entidad dentro de la caja de la lámina, antes y después de regenerar; deben quedar idénticas (DP-06B y perfiles del Refugio; Varones al tocar módulos comunes).

doc.audit() sin errores.

Vista previa PNG: python3 herramientas/dxf_render.py <dxf> <png> x0 y0 x1 y1 110 color; cajas de cada lámina en entregables/_calc/laminas.json (Varones en entregables_varones/_calc/, Mujeres en PLANOS_COLECTOR_MEJORADOS/laminas.json, Barranquita en entregables_barranquita/_calc/laminas.json); renderizar en paralelo con xargs -P 4. Láminas sueltas en mm de papel: caja 0 0 841 594.

Mirar SIEMPRE la vista previa antes de entregar (textos encimados, verticales, fuera del marco, llamadas cruzadas, cotas que no coinciden).

Parametrizar módulos compartidos por proyecto con compat.py (textos fijos → parámetros con el valor anterior por defecto).

### 6.7 Lecturas sin modificar

Índices de planos que leen el PDF del usuario sin modificarlo (formato del papel, título y escala del rótulo, secciones y progresivas que distinguen láminas de igual título) y comprueban cada título contra el rótulo (mujeres/indice_planos_m.py, indice_planos_refugio.py, varones/indice_planos_v.py; Barranquita lee el DXF impreso).

Plantillas del usuario abiertas con LibreOffice UNO cuando hay gráficos (análisis estadístico de Barranquita desde la plantilla del CAR Varones: carga la serie, borra filas sobrantes y LibreOffice ajusta fórmulas y gráficos).

### 6.8 Git y continuidad entre sesiones

Rama de trabajo: claude/colector-pluvial-hogar-refugio-ydbnaf. Commit con mensaje claro en español (prefijo del proyecto: "Hogar de Refugio: …", "CAR Varones: …", "Barranquita: …") y git push -u origin claude/colector-pluvial-hogar-refugio-ydbnaf. No crear PR salvo pedido. Lo que no se sube no aparece en el panel del usuario (17-10: "no veo la carpeta").

No versionar archivos enormes ni cachés (*.pkl, entregables/_tmp/, herramientas/especificaciones/_json/, renders de trabajo de render_tapa).

Continuidad: CLAUDE.md (reglas y mapa del repositorio, se lee completo al empezar), BITACORA_CONVERSACION.md (decisiones fechadas por proyecto; agregar una sección por cada pedido), skills de .claude/skills/ (criterios técnicos) y esta base conocimiento/. Si algo no cubre ninguna regla, no inventar: presentar opciones, recomendar una y, una vez decidida, escribirla como regla en el skill correspondiente.

## 7. Lista de comprobación antes de entregar

¿Está todo en español, sin rastros de IA, sin nombres de personas ni CIP, con metadatos vacíos?

¿El proyecto se cita por nombre y CUI (o C.I.)? ¿Ninguna cita a láminas o partidas de otro proyecto?

¿Se dice "cota de fondo"? ¿Los términos son los del usuario?

¿Escala real comprobada con 3 o 4 cotas? ¿Vista previa PNG revisada?

¿Metrado del usuario intacto salvo lo pedido? ¿Comparación antes/después hecha y con resultado numérico?

¿Nombres y estructura Delphin; cantidades propias?

¿Coherencia propagada a metrado, ACU, desagregados, láminas, especificaciones, memorias, índice y carátulas?

¿Láminas congeladas / planos impresos sin regenerar (huella idéntica)?

¿Precios con fuente y MO CAPECO-FTCCP 2026?

¿Se informó el impacto en el metrado y en los proyectos vecinos?

¿Se entregaron todos los archivos afectados (Word, Excel, DXF, PNG) y se actualizó la bitácora?

¿Commit y push en la rama de trabajo?

## 8. Para implementarlo en un programa

El usuario quiere un programa propio (su software de drenaje) que haga el trabajo sin depender de la IA, incluidas las decisiones de criterio y la revisión de legibilidad de los planos (16-10). Estas son las reglas de esta sección que se pueden volver datos, validaciones automáticas y salidas.

### 8.1 Datos de entrada por proyecto (ficha del proyecto)

| Campo | Ejemplo | Uso |
| --- | --- | --- |
| nombre_oficial | "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL…" | carátulas, rótulos, encabezados |
| nombre_corto | "CAR Varones" | textos del cuerpo |
| codigo_tipo / codigo | "CUI" / "2705619" (o "C.I." / "468901") | toda cita del proyecto |
| entidad / gerencia | "GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN" / "GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO" | carátulas y rótulo |
| linea_servicio | "SERVICIO DE DISEÑO DE DRENAJE PLUVIAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PI:" o "SERVICIO DE DISEÑO - DRENAJE PLUVIAL" | carátulas |
| especialidad | "ESPECIALIDAD DE DRENAJE PLUVIAL" | carátulas y rótulo |
| ubicacion | "Predio rural Los Mangos, distrito de Morales…" | carátulas, memorias |
| fecha | "SETIEMBRE - 2026" | carátulas (igual a la de los rótulos del juego final) |
| color_caratula | 7B1E2B / 1E5E3B / 1F3A68 | carátulas |
| foto, logo | rutas en insumos/ | carátulas |
| proyectista | vacío siempre | firma en blanco |
| metrado_vigente | ruta del Excel del usuario | única fuente de cantidades |
| congelado | sí / no (CAR Mujeres: sí) | bloquea escritura en metrado |
| juego_laminas | lista código → título → formato → escala, leída del PDF que imprime el usuario | índices y citas |
| orden_indice | "numero" o "pdf" (por formato) | índice |
| laminas_excluidas | ej. DP-08, DA-01 a DA-03 (Varones) | borrar referencias, no reemplazar |
| impresos | sí / no | bloquea regenerar planos |
| vecinos | aguas arriba (aporte externo: Q, cota de fondo, NA, ventana) y aguas abajo (receptor: cota de fondo mínima, Q máximo, alto interior) | empalmes y textos |
| tiene_cerco_frente, lados_con_junta | Varones: no; Refugio: un lado | juntas y textos |
| zonas_carga | peatonal / motos / camión con progresivas y holgura | estructura y registros |
| mano_obra | tabla CAPECO-FTCCP del año (28.95 / 22.68 / 20.54 en 2026) con su expediente | ACU |
| precios | insumo, unidad, precio sin IGV, fuente, fecha | ACU |
| estructura_partidas | catálogo Delphin base (CAR Mujeres): código, nombre, unidad | metrado |

### 8.2 Validaciones automáticas (bloqueantes)

Idioma: ningún texto de salida con palabras en inglés de una lista negra (p. ej. "invert", "check", "flow") ni frases típicas de asistente; marcar "completar", "insertar", "[", "TODO", "XXX".

Sin personas: ninguna salida contiene nombres de la lista de personas (responsables, profesionales) ni "CIP"; el campo proyectista vacío; metadatos de Word vacíos.

Cita de proyectos: cada mención de un proyecto vecino va con su nombre y código; prohibido citar por persona.

Terminología: reemplazar o rechazar "invert" → "cota de fondo"; "nudo" → "quiebre"; unidad "ml" → "m" donde Delphin usa m.

Escala real: para cada lámina, comparar medidas de entidades clave (espesor de losa, ancho de cuneta, diámetro de barras, longitudes de guitarra) con los valores de diseño; tolerancia 1 mm; error si una cota DIMENSION tiene texto fijo distinto de su medida.

Metrado intacto: tras cualquier escritura, recalcular y comparar celda por celda con el original; solo pueden cambiar las celdas de la lista de cambios autorizados; si el proyecto está congelado, no se escribe nada.

Sin mezcla de partidas: una partida nueva solo crea filas y hojas nuevas; no suma en partidas existentes; ningún código ni lámina de otro proyecto en el libro o documento.

Coherencia: cada cantidad citada en láminas (cuadros DA), especificaciones, memorias y ACU se lee del metrado vigente y se compara (tolerancia de redondeo impreso); cada código de lámina citado existe en el juego final del proyecto; cifras de memoria ↔ análisis estadístico (cotejo valor por valor).

Empalmes entre proyectos: cota de fondo de llegada ≥ cota de fondo del receptor; caudal entregado ≤ caudal de diseño del receptor; nivel de agua que llega ≈ nivel de agua inicial del receptor; ventana de salida con el ancho y el alto interior del receptor; caída libre sobre el nivel de agua en las llegadas.

Láminas congeladas e impresas: huella de entidades idéntica; si impresos = sí, el generador de planos no corre y el programa lista los textos de planos que quedaron desactualizados.

Precios: todo insumo de ACU con precio > 0, fuente no vacía y fecha; MO tomada de la tabla del año vigente.

Legibilidad de planos: sin textos rotados 90° salvo cotas verticales; sin cajas de texto superpuestas (holgura 2 mm en papel); todo dentro del marco y fuera del rótulo; sin color amarillo ni blanco puro en líneas; rellenos con color explícito (no negro por defecto) y al fondo; sin patrones de achurado que dependan de la escala del bloque.

Gestión de riesgos: ningún monto en soles (regex "S/" y cifras monetarias) y ninguna sección de observaciones; efectos en % del presupuesto.

PSST: matriz IPERC en Excel con fórmulas y Word con tablas y gráficos; residual de todo peligro en moderado o menos.

### 8.3 Validaciones que avisan (no bloquean) y piden decisión

Dato faltante: listar qué no se pudo leer del DXF o de los documentos, con la hipótesis propuesta (nunca inventar en silencio).

Diferencias en el plano de origen (cota rotulada distinta de la dibujada, códigos repetidos en rótulos): informar al usuario y no corregir su documento.

Cambio que altera el metrado: mostrar el antes y el después por partida y pedir confirmación.

Cambio que afecta al proyecto vecino: indicar qué documentos del vecino cambiarían.

Elemento de diseño en una zona de carga distinta (ej. tapa de registro dentro del cruce de camiones): avisar.

### 8.4 Salidas por proyecto

| Salida | Formato | Origen |
| --- | --- | --- |
| Juego de planos con presentaciones e índice | DXF (A0 a A3 según dibujo) + PNG por lámina | generadores de planos |
| Metrado | la planilla del usuario con hojas nuevas (formato y colores del usuario, fórmulas en español al abrir) | metrado vigente + cálculo |
| ACU, desagregados, costo hora-hombre | hojas dentro de la planilla (o Excel aparte si se pide) | precios + MO + cantidades |
| Memoria de cálculo | Excel con fórmulas (y PDF solo si se pide) | diseño |
| Memoria hidrológica, memoria descriptiva, especificaciones | Word | diseño + metrado + juego de láminas |
| Índice de planos y carátulas | Word (todo en uno cuando se pide) | ficha + juego de láminas |
| Informe de verificación | texto o Excel: comparaciones antes/después, cotejo de cifras, huellas, comprobaciones de diseño | validaciones |
| Bitácora | entrada fechada con qué se hizo, qué cambió y qué quedó pendiente | cada ejecución |

### 8.5 Reglas de orden de trabajo para el programa

Cargar la ficha y el metrado vigente; si el proyecto está congelado, modo solo lectura del metrado.

Mostrar lo leído (cuadro de control) y esperar confirmación antes de cambios grandes.

Calcular y dibujar; correr todas las validaciones; repetir hasta que las bloqueantes pasen.

Escribir el metrado por XML (sin perder formato), recalcular y comparar.

Propagar a documentos; cotejar cifras y citas.

Entregar todos los archivos afectados y el informe de verificación; registrar en la bitácora.

# 02 — Hidrología e hidráulica de diseño

Base de conocimiento permanente. Reúne todo lo aprendido desde el 3 de octubre de 2026 sobre lluvia de diseño, caudales, hidráulica de cunetas y del colector frontal compartido, con fórmulas, constantes, valores y el porqué de cada decisión. Fuentes: mensajes del usuario, BITACORA_CONVERSACION.md, CLAUDE.md, skills diseno-colector-pluvial y planteamiento-cunetas-terreno, y el código de herramientas/ (se cita archivo y función en cada caso).

Reglas que rigen todo este tema:

Decir siempre "cota de fondo" (nunca "invert").

Citar los proyectos por nombre y CUI. Los alias de persona (Katiuska, Solange, Wilma) solo sirven para la conversación; en los documentos nunca aparecen.

En los documentos no se pone el nombre ni el CIP del proyectista y nada debe delatar el uso de IA.

Un dato que viene de otro expediente se cita como dato de ese expediente ("aporte externo", "receptor"), sin validarlo.

Cuando se cambia la lluvia, el diseño o un texto, se actualiza todo lo relacionado: memoria hidrológica, memoria de cálculo, análisis estadístico, memoria descriptiva, especificaciones y planos. Excepción: si el usuario ya imprimió los planos, no se regeneran y se le avisa qué rótulos quedan con el valor anterior.

## 1. Proyectos y cadena hidráulica

| Proyecto | CUI | Alias (solo conversación) | Rol en el colector | Ancho interior colector | Q propio (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAR Varones | 2705619 | Katiuska | tramo aguas arriba (aporte externo para el Refugio) | 0.60 m, muros 0.15 | 258.7 |
| Hogar de Refugio Temporal "Mujeres Violentadas" | 2675514 | Solange | tramo intermedio | 0.80 m, muros 0.15 | 301.9 |
| CAR Mujeres | 2717013 | Wilma | tramo final, receptor de los tres | 1.50 m, muros 0.10 | 262.3 |
| I.E. N.° 0590 Barranquita (Lamas) | C.I. 468901 (confirmar CUI) | – | red de cunetas propia, sin colector | cuneta 0.40 libre / 0.60 total | 229.2 máx. por tramo |

Cadena: Varones (0.60) → caja de llegada CL → Refugio (0.80) → caja de caída CC → R-01 del CAR Mujeres (1.50) → salida a la berma de la Carretera Oasis. El ancho crece aguas abajo y las cotas de fondo y niveles de agua empalman (verificado el 15-10-2026):

| Punto | Cota de fondo | Nivel de agua | Caudal |
| --- | --- | --- | --- |
| Varones 0+000 (poste derecho del portón de camiones) | 260.20 | – | – |
| Varones en la cara este de la CL (0+105.29) | 259.884 (260.20 − 0.3 % × 105.29) | caída libre 0.278 m sobre el NA de la CL | 221.7 (colector) + 37.0 (cuneta Eje 01 directa a la CL) = 258.7 |
| Piso de la poza de la CL | 258.80 (259.10 − 0.30) | 259.606 | 258.7 |
| Refugio 0+000 (CL) | 259.10 | 259.606 | 560.6 |
| Refugio brink (fin del canal 0.80, 0+069.89) | 258.89 | 259.259 (tirante crítico) | 560.6 |
| Piso de la poza de la CC | 258.32 (258.72 − 0.40) | 259.062 | 560.6 |
| CAR Mujeres R-01 (0+000) | 258.72 | 259.063 | 626.2 (560.6 + 65.6 de su cuneta Eje 02) |
| CAR Mujeres salida (0+139.08) | 258.30 | 258.785 (control por vertido) | 822.9 |

Condiciones de entrega fijadas por el receptor (CAR Mujeres) para los dos proyectos de aguas arriba: entrega en su Eje 02 (0+000.00), cota de fondo de llegada ≥ 258.72 msnm y caudal conjunto ≤ 560.7 L/s.

## 2. Lluvia de diseño de los tres CAR de Morales (estación CO Tarapoto)

### 2.1 Estación y serie

Estación meteorológica convencional CO "Tarapoto", SENAMHI. Latitud 06° 28' S, longitud 76° 22' O, altitud 356 m s. n. m., distrito Tarapoto, provincia y departamento San Martín.

Serie de precipitación máxima en 24 h por mes, 1999–2024 (26 años calendario). La memoria de los CAR integra 1999–2004 de un documento complementario y 2005–2024 del cuadro principal (una sola observación por mes y año).

Máximos anuales usados (mm): 1999 79.3 · 2000 82.5 · 2001 75.9 · 2002 43.6 · 2003 84.5 · 2004 64.2 · 2005 71.0 · 2006 113.3 · 2007 63.5 · 2008 91.0 · 2009 49.0 · 2010 98.4 · 2011 65.2 · 2012 100.5 · 2013 71.7 · 2014 89.5 · 2015 64.2 · 2016 50.0 · 2017 73.6 · 2018 69.6 · 2019 86.9 · 2020 152.5 · 2021 73.5 · 2022 85.2 · 2023 92.4 · 2024 72.2. (Serie mensual completa en herramientas/barranquita/hidrologia_b.py, SERIE_TARAPOTO.)

### 2.2 Datos faltantes (criterio del usuario y de las memorias)

No se rellenan vacíos con ceros, promedios ni valores de años vecinos. Los "S/D" y las celdas vacías se conservan como "dato no disponible".

2020: S/D de abril a julio; se conserva 152.5 mm (enero) como máximo de los meses disponibles. 2024: solo enero a julio, máximo disponible 72.2 mm (febrero). Ambos años entran en la serie de 26 valores con el máximo de los meses disponibles; la memoria lo declara expresamente ("año incompleto: el valor no se valida automáticamente como máximo anual").

Prioridad declarada: recuperar los datos de la misma estación (SENAMHI); una estimación solo con estaciones de apoyo, correspondencia temporal y relación estadística comprobada, y siempre diferenciada de los datos observados.

Referencia: numeral 3.4 del Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (mínimo 25 años de registro), citado como orientación metodológica, no como exigencia de la CE.040.

Mismo criterio aplicado en Barranquita: enero 2005 y julio 2008 sin datos en Pongo de Caynarachi; se conserva el máximo de los otros 11 meses del año.

### 2.3 Resultados del análisis estadístico (hoja del usuario "ANALISIS ESTADISTICO – CAR VARONES")

Estadísticos (n = 26): media 79.354 mm, desviación 22.068 mm, asimetría 1.3587; log10: media 1.88474, desviación 0.114749, asimetría 0.15635 (k = Cs/6 = 0.02606). Variación del coeficiente de asimetría 6/n = 0.2308; desviación estándar del coeficiente √(6/n) = 0.4804.

Prueba K-S (α = 0.05, D crítico = 0.2599 ≈ 0.260):

| Distribución | D máx. |
| --- | --- |
| Normal | 0.0920 |
| Log-Normal | 0.0894 (adoptada, menor D) |
| Log Pearson III | 0.0964 |
| Gumbel | 0.1270 |

Precipitación máxima en 24 h de diseño (columna "Diseño" = Log-Normal):

| T (años) | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P24 (mm) | 76.69 | 95.79 | 107.60 | 118.45 | 121.81 | 131.97 | 141.82 | 151.48 | 164.08 |

Para T = 25: Normal 118.00, Log-Normal 121.81, LP3 123.51, Gumbel 124.46 mm.

### 2.4 Lluvia de corta duración e intensidades (Dick y Peschke, hoja "C. P diseño")

P_D = P24 · (D / 1440)^0.25 ;  I_D = P_D · 60 / D   (D en minutos, P en mm, I en mm/h)

Con P24 = 121.81 mm (T = 25):

| D (min) | (D/1440)^0.25 | P_D (mm) | I_D (mm/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.2887 | 35.163 | 210.98 |
| 15 | 0.3195 | 38.915 | 155.66 |
| 20 | 0.3433 | 41.816 | 125.45 |
| 30 | 0.3799 | 46.28 | 92.56 |
| 60 | 0.4518 | 55.03 | 55.03 |

Forma equivalente usada en la memoria de cálculo Excel del colector (herramientas/memoria_xlsx.py, hoja DATOS): b = ln(P20/P10) / ln 2 = ln(41.816/35.163)/ln 2 = 0.25 ;  I = P10 · (tc/10)^b / (tc/60). Con tc = 15 → 155.66 mm/h.

IDF de la hoja "A. Parametros / B. Int. maxima" (modelo de Bell, ver §4.6): K = 161.94, m = 0.1786, n = 0.5271, I = K · T^m / t^n. Ojo: esas intensidades de Bell (T = 25: 10 min 91.6 mm/h) NO son las de diseño; el diseño usa siempre Dick y Peschke ("C. P diseño").

### 2.5 Corrección del usuario sobre P10 (03-10-2026)

El usuario reclamó: "por qué pones 35.163 mm si el diseño es 210". Aclaración que quedó escrita en la hoja DATOS: 35.163 mm es la lluvia de 10 minutos; expresada como intensidad es I10 = 35.163 × 60 / 10 = 210.98 mm/h. Son el mismo dato. En los documentos se muestra siempre la intensidad junto a la lluvia para que no parezca una contradicción.

## 3. Tiempo de concentración: 210.98 mm/h en cunetas y 155.66 mm/h en el colector

### 3.1 Regla

La CE.040 fija la intensidad de un punto para una duración igual al tiempo de concentración del área que drena hacia él, con mínimo de 10 minutos.

Canaletas, montantes, sumideros y cunetas: áreas pequeñas (un techo o un tramo de piso), el agua llega en menos de 10 min (Kirpich y SCS dan menos de 10) → tc = 10 min → I = 210.98 mm/h. Esta intensidad no se reemplaza nunca.

Colector frontal: tc = 10 min de entrada (techo o piso hasta la cuneta) + ≈ 3 min por la cuneta hasta el colector + ≈ 2 min por el colector (139 m del tramo CAR Mujeres a 1.1–1.4 m/s) = 15 min → I = 155.66 mm/h.

Se usa la misma intensidad (155.66) en los tres tramos del colector para que el caudal que entrega cada proyecto sea el mismo que recibe el siguiente.

### 3.2 Por qué no 210.98 en el colector (texto aprobado, 20-10-2026)

Usarla equivaldría a suponer que el agua de los tres predios llega toda a la vez en 10 minutos: el caudal sería 35.5 % mayor (210.98 / 155.66 = 1.355) sin sustento en la norma. El cálculo del colector ya es conservador porque suma los picos de los tres proyectos sin desfase y aplica FS = 1.15.

El usuario pidió (20-10-2026) "explicar bien, detallar por qué cambias de 210 a 155, todo justificado; las 3 memorias hidrológicas sin errores deben coincidir". Se resolvió con herramientas/revision_hidrologia.py, que inserta el mismo bloque "Intensidad de diseño: 210.98 mm/h en cunetas y 155.66 mm/h en el colector" en las tres memorias, después de la tabla de caudales del colector, con: fórmula de Dick y Peschke, cálculo para D = 10 y D = 15, explicación por tipo de elemento, porcentaje 35.5 % y caudales compartidos. Es idempotente (marca = título del bloque). La intensidad exacta que usan las memorias es I15 = 121.81 · (15/1440)^0.25 · 60/15 = 155.659 mm/h.

### 3.3 Fórmulas de tc citadas en las memorias

Kirpich: tc = 0.01947 · L^0.77 · S^(−0.385)  (tc en min, L en m, S en m/m).

SCS (California Culverts Practice): tc = 0.0195 · (L³ / H)^0.385  (tc en min, L en m, H en m). La memoria del CAR Mujeres la presenta con L en km y H en pies (1 m = 3.28084 pies).

Estimación física (Barranquita): 5 min de entrada sobre techos y pisos + L / V_media de las cunetas / 60.

Si todo da < 10 min → tc = 10 min (mínimo CE.040).

## 4. Lluvia de diseño de la I.E. N.° 0590 Barranquita (historia completa y resultado vigente)

### 4.1 Cronología de decisiones (todas del 20 y 21-10-2026)

Planteamiento preliminar: verificación con la lluvia del Refugio (I ≈ 211 mm/h, tc 10 min, C 0.80), solo referencial.

El usuario preguntó "¿está bien que uses la misma estación Tarapoto?". Opción 2 aprobada: serie Pmax24 de CO Tarapoto transpuesta por la relación de lluvia anual Yurimaguas / Tarapoto = 2,039.6 / 1,073.1 = 1.90. Log-Normal T25: P24 = 231.49 mm; I = 400.96 mm/h; IDF K 1419.77, m 0.1315, n 0.750. C ponderado 0.57 y sin FS. El usuario: "mantén la cuneta 0.40 interior, 0.60 total" → cumplían los 91 tramos (Q máx 227.3 L/s, borde libre mín 0.119 m, V máx 1.73 m/s).

Opción A aprobada: P anual de Barranquita = promedio de las estaciones de llanura Navarro (2,349.79), Pelejo (2,332.92) y Shanusi (2,444.00) = 2,375.57 mm (SENAMHI 2013–2017, Cuadro N.° 05 del estudio hidrológico del expediente de agua potable y alcantarillado del distrito de Barranquita). Factor 2,375.57 / 1,073.1 = 2.2137 → P24 T25 = 269.62 mm, I = 467.00 mm/h. En ese momento Pongo de Caynarachi (pie de cerros, lluvia orográfica, 3,853.16 mm/año) y San Antonio (1,834.84) no se usaron.

Se repuso FS = 1.15 (mismo criterio de los CAR): Q máx 304.4 L/s, borde libre mín 0.064 m (EJE-12 llegando a D2); seguía cumpliendo sin cambiar geometría. Se cambió la norma citada de OS.060 a CE.040.

El usuario pidió datos mínimo 2024–2025 y dio "acceso total a internet": desde el entorno, senamhi.gob.pe, power.larc.nasa.gov, data.chc.ucsb.edu y archive-api.open-meteo.com dieron 403. Se creó lluvia_datos_b.py para leer los archivos que el usuario entregue (no modifica el diseño).

El usuario entregó los datos diarios de Pongo de Caynarachi (SENAMHI 003317, nov-1963 a abr-2014, 125 días faltantes). Con 50 años (1964–2013): media 107.8, desv. 35.0, máx 226.3 mm (1968); K-S Gumbel 0.104, Log-Normal 0.111, LP3 0.119, Normal 0.159 (crítico 0.19); P24 T25 = 179.39 mm (Gumbel); I = 310.71 mm/h.

Decisión del usuario: "sí, usa estos datos, pero solo 25 años desde el año más reciente hacia abajo" → 1989–2013 (2014 solo tiene enero–abril). Sin transposición (factor 1.0). Gumbel adoptada (K-S 0.069; LP3 0.070; LN 0.095; Normal 0.130): P24 = 166.64 mm, P10 = 48.11 mm, I = 288.63 mm/h; IDF K 1009.51, m 0.1372, n 0.75. Q máx 188.1 L/s (C 0.57).

Superficies medidas en planta: C ponderado 0.761 (antes 0.570). Q máx 225.7 L/s.

El usuario envió su hoja "ANALISIS ESTADISTICO – CAR VARONES" ("así quiero el análisis estadístico"). Con los métodos exactos de esa hoja la prueba K-S elige Log Pearson III: P24 T25 = 169.27 mm, I = 293.18 mm/h (vigente).

El usuario preguntó si la memoria coincide con el nuevo análisis: coteja_analisis_b.py comparó 1696 valores (1002 del cuerpo y 694 del anexo N.° 01) con el Excel del análisis a la precisión impresa: 0 diferencias.

### 4.2 Por qué se descartó la transposición

Pongo de Caynarachi llueve 3.3 a 3.8 veces lo que Tarapoto al año, pero su máxima en 24 h de 25 años es solo ≈ 1.4 veces la de Tarapoto (169.27 / 121.81 = 1.39). La transposición por lluvia anual sobreestima la máxima diaria.

La serie medida está en la misma subcuenca del río Caynarachi que Barranquita (184 m s. n. m.); la estación (230 m s. n. m., al pie de los cerros) es más lluviosa que la llanura, por lo que usarla sin transponer es conservador.

Tarapoto transpuesta (×2.2137, Log-Normal) queda solo como contraste en la memoria: 269.65 mm, 467.05 mm/h; Tarapoto sin transponer 121.81 mm.

Los totales anuales de Caynarachi 1981–1990 son anómalos (5,255 a 7,060 mm; el resto 1,680 a 4,333): no afectan las máximas, pero no sirven para la lluvia media anual sin depurar.

### 4.3 Serie vigente: Pongo de Caynarachi 1989–2013 (SENAMHI 003317)

Estación meteorológica convencional, Lamas / Caynarachi, 230 m s. n. m. Máximos anuales (mm): 1989 141.9 · 1990 115.1 · 1991 114.8 · 1992 123.0 · 1993 89.1 · 1994 179.9 · 1995 84.2 · 1996 96.4 · 1997 103.9 · 1998 171.8 · 1999 146.0 · 2000 108.5 · 2001 78.0 · 2002 88.7 · 2003 138.5 · 2004 90.2 · 2005 97.3 · 2006 102.5 · 2007 77.3 · 2008 100.4 · 2009 87.0 · 2010 128.0 · 2011 101.0 · 2012 110.2 · 2013 84.0. (Mensuales en hidrologia_b.SERIE.)

Archivo fuente: insumos/barranquita/lluvia/qc00003317_pongo_de_caynarachi.txt (año mes día pp tmax tmin; −99.9 = sin dato).

### 4.4 Resultados vigentes (`hidrologia_b.resultados()`)

n = 25; media 110.31 mm; desviación 27.56 mm; asimetría 1.132.

log10 P: media 2.03086; desviación 0.10076; asimetría 0.6858.

ln P: media 4.67623; desviación 0.23201; asimetría 0.6858; β = 8.5045; α = 0.07956; δ = 3.99962.

Gumbel (momentos): α = √6·s/π = 21.490; u = media − 0.5772·α = 97.904. Para K-S: yn = 0.5309, sn = 1.0914 (n = 25).

K-S (α = 0.05, D crítico 0.2650): Normal 0.1304, Log-Normal 0.0947, LP3 0.0683 (adoptada), Gumbel 0.0775.

| T (años) | Normal | Log-Normal | LP3 (diseño) | Gumbel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 110.31 | 107.36 | 104.59 | 105.78 |
| 5 | 133.50 | 130.51 | 128.94 | 130.14 |
| 10 | 145.64 | 144.55 | 146.18 | 146.26 |
| 20 | 155.65 | 157.27 | 163.56 | 161.73 |
| 25 | 158.57 | 161.18 | 169.27 | 166.64 |
| 50 | 166.93 | 172.92 | 187.45 | 181.76 |
| 100 | 174.44 | 184.21 | 206.50 | 196.76 |
| 200 | 181.32 | 195.19 | 226.62 | 211.71 |
| 500 | 189.65 | 209.37 | 255.07 | 231.44 |

Dick y Peschke con P24 = 169.27 (T = 25): P10 = 48.86 mm → I10 = 293.18 mm/h (diseño, tc = 10 min). I15 = 216.30, I20 = 174.32, I30 = 128.61, I60 = 76.47 mm/h.

Bell: P60(10) = 0.4602 · 146.18^0.876 = 36.26 mm; IDF K = 211.66, m = 0.1786, n = 0.5269.

### 4.5 Métodos exactos del formato del usuario (hoja "ANALISIS ESTADISTICO", reproducidos en `hidrologia_b.analisis`)

Comprobación: con la serie de Tarapoto el código reproduce la hoja del CAR Varones (D 0.0920 / 0.0894 / 0.0964 / 0.1270; K 161.94, m 0.1786, n 0.5271; P24 121.81; I 210.98).

Estadísticos: media, desviación con n − 1, asimetría Cs = n·Σ(x − x̄)³ / ((n − 1)(n − 2)·s³) (= SKEW de Excel).

Variable normal estándar para P = 1/T (Abramowitz y Stegun): w = √(ln(1/P²)) ;  z = w − (2.515517 + 0.802853 w + 0.010328 w²) / (1 + 1.432788 w + 0.189269 w² + 0.001308 w³).

Normal: x_T = x̄ + z·s.

Log-Normal (2 parámetros, log10): x_T = 10^(ȳ + z·s_y).

Log Pearson III (log10, Kite, k = Cs_log/6): K_T = z + (z² − 1)k + (z³ − 6z)k²/3 − (z² − 1)k³ + z·k⁴ + k⁵/3 ;  x_T = 10^(ȳ + K_T·s_y).

Gumbel (frecuencias): K_T = −(√6/π)·[0.5772 + ln(ln(T/(T − 1)))] ;  x_T = x̄ + K_T·s.

Kolmogorov-Smirnov ("C. Prueba Kolmorov-Smirnov", así se llama la hoja):

Serie ordenada de MAYOR a menor; probabilidad de excedencia observada de Weibull E_m = m/(n + 1).

Normal: P_teo = 1 − Φ((x − x̄)/s). Log-Normal: P_teo = 1 − Φ((log10 x − ȳ)/s_y).

LP3 por la distribución gamma de ln P: β = (2/Cs_ln)², α = s_ln/√β, δ = media_ln − α·β; P_teo = CHIDIST(2·(ln x − δ)/α ; 2β), con grados de libertad truncados a entero (como Excel).

Gumbel con yn y sn de Aparicio (pág. 264): P_teo = 1 − exp(−exp(−(((x − x̄)/s)·sn + yn))). Tabla (n, yn, sn): (10, 0.4952, 0.9496) (15, 0.5128, 1.0206) (20, 0.5236, 1.0628) (25, 0.5309, 1.0914) (30, 0.5362, 1.1124) (90, 0.5586, 1.2007) (95, 0.5593, 1.2037); interpolación lineal en n.

D = máx |P_teo − E_m|; D crítico = √(−ln(α/2)/(2n)) − 1/(6n) con α = 0.05 (n = 25: 0.2650; n = 26: 0.2599).

Se aceptan las que tienen D < D crítico; se adopta la de menor D. La columna "Diseño" del resumen debe tomar automáticamente la distribución que elige la K-S (corrección hecha en la plantilla de Barranquita).

Resumen "C.4 / D. Resumen": tabla T vs Normal, Log Normal, LP3, Gumbel, Diseño; más variación del coeficiente de asimetría 6/n y su desviación √(6/n).

### 4.6 Tormenta de diseño: modelo de Bell e IDF (hojas "A. Parametros" y "B. Int. maxima")

P60(10) = 0.4602 · P24(10)^0.876 (lluvia de 60 min y 10 años a partir de la P24 de 10 años de la distribución de diseño).

P(T, t) = (0.21·ln T + 0.52) · (0.54·t^0.25 − 0.50) · P60(10), con t en minutos (5 a 120). En la celda T = 10, t = 60 se pone directamente P60(10).

Duraciones 5, 10, 15, 20, 30, 60 min; periodos 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 años (54 puntos).

Intensidades I = 60·P/t, redondeadas a 0.1 mm/h (Cuadro N.° 05). Cuadro N.° 04 = lluvias; Cuadro N.° 06 = regresión.

Regresión lineal múltiple de los logaritmos: Y = log I, X1 = log T, X2 = log t; m·X1 − n·X2 + log K = Y. Ecuaciones normales: m·ΣX1 + n·ΣX2 + (log K)·N = ΣY ; m·ΣX1² + n·ΣX1X2 + (log K)·ΣX1 = ΣX1Y ; m·ΣX1X2 + n·ΣX2² + (log K)·ΣX2 = ΣX2Y. K = 10^(log K) redondeado a 0.01; n = |coeficiente de X2|.

"B. Int. maxima": tabla I = K·T^m/t^n para t = 10 a 120 min cada 10 y T = 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100.

Nota: cuando se ajustó una IDF directamente a las intensidades de Dick y Peschke (pasos 2 y 7 de §4.1) el exponente salió n = 0.75 exacto, porque Dick y Peschke da I ∝ t^(−0.75). Con Bell, n ≈ 0.53.

### 4.7 Lectura de datos diarios (`herramientas/barranquita/lluvia_datos_b.py`)

Formatos: SENAMHI con encabezado, SENAMHI histórico sin encabezado (año mes día pp tmax tmin, −99.9 sin dato), NASA POWER (YEAR, MO, DY, PRECTOTCORR o YEAR, DOY), CHIRPS (fecha, precipitación). "T" (traza) = 0.0; S/D, vacío, −99.9, negativos o > 900 mm = sin dato.

Máximo mensual válido con ≥ 20 días; máximo anual válido con ≥ 300 días con dato; total anual con 12 meses de ≥ 25 días.

Serie mínima recomendada 25 años. Estaciones reconocidas por nombre o código: Navarro 000386, Pelejo 153322, Shanusi 153315, Pongo de Caynarachi 003317, Tarapoto; puntos NASA POWER / CHIRPS de Barranquita (−6.25, −76.03) y Tarapoto.

Hace el mismo análisis de hidrologia_b y guarda entregables_barranquita/_calc/lluvia_comparacion.json. No cambia el diseño.

### 4.8 Estaciones de la zona (precipitación total anual, SENAMHI 2013–2017)

| Estación | Código | Provincia / distrito | Altitud | P anual (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| San Antonio | 153314 | San Martín / San Antonio | 430 | 1,834.84 |
| Pongo de Caynarachi | 003317 | Lamas / Caynarachi | 230 | 3,853.16 |
| Navarro | 000386 | San Martín / Chipurana | 130 | 2,349.79 |
| Pelejo | 153322 | San Martín / El Porvenir | 100 | 2,332.92 |
| Shanusi | 153315 | Alto Amazonas / Yurimaguas | 160 | 2,444.00 |

Tarapoto: 1,073.1 mm/año. Clima Af, 1,800–2,400 mm/año según la memoria de arquitectura del colegio.

## 5. Periodo de retorno, riesgo y factor de seguridad

T = 25 años en todos los proyectos (probabilidad anual 4 %). Sustento: CE.040 numeral 11.1 (el periodo de retorno se elige según el tipo de proyecto y el criterio del profesional) y 11.3 (diseño para precipitaciones de baja frecuencia con T ≥ 25). Uso: CAR = alojamiento y protección de niñas, niños y adolescentes; colegio = estudiantes en dos turnos.

Riesgo de excedencia en n años de vida útil: R = 1 − (1 − 1/T)^n (tabla para T 5–100 y n 10, 20, 25, 50 en la memoria).

Factor de seguridad FS = 1.15 sobre todos los caudales (15 % de margen). En Barranquita se quitó un momento y el usuario lo volvió a poner: es criterio fijo.

## 6. Coeficientes de escorrentía

### 6.1 Tabla CE.040, Anexo I, Tabla 1.a (T = 25 años), tal como la citan las memorias

| Superficie | C |
| --- | --- |
| Concreto / techo | 0.88 |
| Asfalto | 0.86 |
| Zona verde, pendiente 0–2 %, pasto > 75 % | 0.29 |
| Zona verde, pendiente 0–2 %, pasto 50–75 % | 0.34 |
| Zona verde, pendiente 0–2 %, pasto < 50 % | 0.40 |

(La memoria de Barranquita rotula 0.29 / 0.34 / 0.40 como "pendiente 0–2 %, 2–7 %, > 7 %"; la del CAR Mujeres por cobertura de pasto, que es la lectura de la tabla. Si se rehace el texto, preferir la del CAR Mujeres.)

### 6.2 Valores adoptados por proyecto

| Superficie | CAR (Morales) | Barranquita |
| --- | --- | --- |
| Techos (proyección horizontal, con aleros) | 0.88 | 0.88 |
| Veredas / áreas libres de concreto frotachado | 0.88 | 0.88 |
| Estacionamiento | 0.86 (asfalto) | 0.88 (patio de maniobra de concreto) |
| Áreas verdes | 0.29 | 0.40 (valor mayor de la tabla: rellenos compactados, menos infiltración) |
| Patios o áreas libres (mencionado por el usuario) | 0.40 | – |

### 6.3 Dónde se usa cada uno

Canaletas, montantes, sumideros y cunetas de los CAR: coeficiente uniforme C = 0.88 (simplificación conservadora, criterio del proyecto, no exigencia de la norma).

Colector frontal: C ponderado por superficie de cada proyecto, C = Σ(C·A)/ΣA, porque recibe toda el área del predio incluidas las áreas verdes que infiltran.

Barranquita: C por celda de 1 m² según la superficie que la cubre (ver §8.2); el C de cada tramo es el ponderado de su área acumulada.

Comparación "C = 0.88 vs ponderado" de la plantilla de las memorias (decía 7.2 % en las tres; corregido el 20-10-2026): CAR Mujeres 25.0 % (C 0.704), Hogar de Refugio 9.0 % (C 0.807), CAR Varones 14.2 % (C 0.771). Fórmula: (0.88/C − 1)·100.

### 6.4 Superficies y C ponderado por proyecto

| Proyecto | Área (m²) | Σ C·A (m²) | C ponderado | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAR Varones (2705619) | 6,752.03 | 5,203.32 | 0.771 (0.7707) | su memoria (área 6,752.029 m²; antes se citaba 6,752.06, corregido) |
| Hogar de Refugio (2675514) | 7,520.41 | 6,072.36 | 0.807 (0.8074; antes se escribía 0.808, corregido) | su memoria |
| CAR Mujeres (2717013) | 7,491.56 (fichas) | 5,274.45 | 0.704 | su memoria |
| Total 3 proyectos | 21,764.00 | 16,550.13 | – | – |

CAR Mujeres por tipo: techos TR4 3,654.58 m², concreto frotachado 816.87, estacionamiento asfaltado 812.65, áreas verdes 2,206.56 → 7,490.66 m² (diferencia de 0.90 m² con las fichas por redondeo; 0.1 L/s).

Barranquita (dentro del cerco, hidrologia_b.superficies): techos 5,476.7 m² (coberturas 4,129.6 + patio cívico techado 517.7 + losa multiusos techada 829.4), áreas libres de concreto 861.1 (patios 01 a 04: 118.8 / 194.2 / 257.9 / 87.7; veredas, circulaciones, atrio y losa de tratamiento 202.5), patio de maniobra y estacionamiento 647.3, áreas verdes 2,379.7. En la malla de 1 m²: 5,548 / 901 / 623 / 2,321 = 9,393 m², C ponderado 0.761. Contrastado con el cuadro de áreas de la memoria de arquitectura (516 / 810 / 135 / 192 / 255 / 88 m²). La junta cuneta-piso del metrado usa otra clasificación (hidrologia_b.pisos_metrado) que se conserva para no alterar el metrado.

## 7. Método racional y caudales

### 7.1 Fórmula

Q = C · I · A · FS / 3,600,000  [m³/s] con I en mm/h y A en m² (equivalente: Q[L/s] = C·I·A·FS/3600). Con A en ha: Q = C·I·A/360. La memoria del CAR Mujeres expresa I = 210.98 mm/h = 0.00005861 m/s.

### 7.2 Caudales del colector compartido (I = 155.66 mm/h, FS = 1.15)

CAR Varones: 5,203.32 · 155.66 · 1.15 / 3600 = 258.7 L/s (entregados en la caja CL).

Hogar de Refugio: 6,072.36 · 155.66 · 1.15 / 3600 = 301.9 L/s.

Entrega al R-01 del CAR Mujeres: 258.7 + 301.9 = 560.6 L/s (560.68 sin redondear, por eso el límite se escribe 560.7).

CAR Mujeres: 5,274.45 · 155.66 · 1.15 / 3600 = 262.3 L/s.

Total en la salida: 258.7 + 301.9 + 262.3 = 822.9 L/s.

Si se usara 210.98 saldrían 350.7 / 409.3 / 355.5 L/s: error que tenía la memoria del CAR Varones (decía que sus 258.7 L/s salían con 210.98) y su celda de comprobación DATOS B13 daba 350.7; corregido: Q = ROUND(5203.32·155.66·FS/3600; 1) = 258.7.

Hipótesis declarada: suma de picos sin desfase de hidrogramas y con FS 1.15 = conservadora.

Cada proyecto es independiente: en el Refugio, el CAR Varones es "aporte externo, dato de su memoria, sin validarla" y el CAR Mujeres es el "receptor". Si un proyecto vecino no se ejecuta, el colector funciona con capacidad sobrante; si cambia su caudal o su punto de entrega, se verifica de nuevo.

### 7.3 Reparto del caudal entre cunetas y caudal a lo largo del colector

CAR Mujeres: 262.3 L/s en partes iguales (1/4) a las cunetas de los Ejes 02, 07, 10 y 12 (65.6 L/s cada una). Caudal en el colector: 626.2 (0+000, Eje 02, con los 560.6 externos), 691.8 (0+037.95, Eje 07), 757.4 (0+049.38, Eje 10), 822.9 L/s (0+060.15, Eje 12, hasta la salida).

Hogar de Refugio: reparto nominal 301.9/6 entre los Ejes 01, 02, 06, 07, 11 y 12 (hoja CAUDALES); el perfil se verifica con el caudal total 560.6 L/s en todo el tramo (conservador).

CAR Varones: reparto de los 258.7 L/s por franja de frente que drena cada cuneta: el frente va del lindero este (x = 349262.0) al lindero con el Refugio (x = 349162.0); los límites de franja son los puntos medios entre cunetas vecinas; fracción = ancho de franja / ancho total; Q = ROUND(258.7 × fracción; 1) y la cuneta del Eje 08 absorbe el ajuste para que la suma sea exacta (varones/diseno_v.py, hoja CAUDALES de varones/memoria_v.py).

| Cuneta Varones | Franja (m) | Fracción | Q (L/s) | Progresiva | Entra en |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje 09 | 13.34 | 0.1334 | 34.5 | 0+007.01 | colector (RV-01) |
| Eje 08 | 18.06 | 0.1806 | 46.8 (ajuste) | 0+020.02 | colector (RV-03) |
| Eje 06 | 26.30 | 0.2630 | 68.0 | 0+046.11 | colector (RV-06) |
| Eje 04 | 28.00 | 0.2800 | 72.4 | 0+077.20 | colector (RV-09) |
| Eje 01 | 14.30 | 0.1430 | 37.0 | 0+105.29 | directo a la CL por su muro norte |

Colector Varones: 221.7 L/s (acumulado escalonado; caudal_en(p) = suma de las cunetas aguas arriba de p) + 37.0 directo = 258.7. Pregunta del usuario (04-10-2026): "todo debe coincidir, tú ya sabes cuánto caudal vota Varones" → el total siempre es 258.7.

Barranquita: caudal acumulado por tramo con las áreas propias del eje y las de los ejes que le entregan, sin contar dos veces una superficie (§8.2).

## 8. Hidráulica de cunetas

### 8.1 Sección y criterios

CAR (Morales): cunetas rectangulares en U 0.40 × H (interior), muros y losa 0.10, ancho exterior 0.60, pendiente 0.5 % (S = 0.005), Manning n = 0.015; canaletas n = 0.013 con S = 1.00 %. Secciones CAR Mujeres: cunetas 0.40 × 0.30 (edificaciones y guardianía) y 0.40 × 0.25 (losa deportiva); canaletas 0.20 × 0.25 (edificaciones 01 a 10), 0.20 × 0.20 (guardianía), 0.30 × 0.30 (losa deportiva). Caudales por punto de descarga de techo 1.277 a 6.145 L/s; en cunetas 3.156 a 42.993 L/s.

Predimensionamiento de las fichas CAR: sección de máxima eficiencia b0 = 2·y0, luego se redondea a medida constructiva y se recalcula el tirante normal por iteración; se verifica que quepan tirante + borde libre.

Barranquita (criterios del usuario): ancho total 0.60 = muros 0.10 + 0.40 libre; profundidad 0.30 al inicio de cada eje, mínima 0.25; S = 0.5 % mínimo; rejilla en tramos abiertos; tapado (losa 0.10) en cruces de vereda e ingresos; con losa, la altura libre bajo la losa ≥ 0.25 (profundidad mínima = 0.25 + 0.10). Borde de cuneta al ras del NPT +184.65, área verde +184.60, patio de maniobra +184.50 con cuneta al ras (rejilla). "Mantén la cuneta 0.40 interior 0.60 total": si un tramo no tiene capacidad, se profundiza; nunca se cambia la sección acordada.

Manning en Barranquita: n = 0.015 para la capacidad (concreto con rejilla) y n = 0.013 para la velocidad (concreto liso, más desfavorable para V máx.) (verifica_b.N_CAP, N_VEL).

Borde libre ≥ 0.05 m; velocidad máxima 3.0 m/s (concreto, CE.040); si V > 3.0 → gradas (escalones) de concreto.

Quiebres a 45° en planta (chaflán de 0.60 m por lado, máximo la mitad del tramo vecino, en esquinas con giro > 50°): el usuario lo exige porque una esquina de 90° provoca resalto hidráulico. Los ejes que llegan entran en diagonal (unión en Y). En los perfiles no se dibujan.

Corrección del usuario (21-10-2026): una sección de 15 cm junto al cerco ("¿cómo vas a poner 15 centímetros? ahí se obstruye el flujo") → la cuneta llega al pase del cerco con su mismo borde, sin "achicarse" al terreno exterior.

Empalmes sin escalón: si un empalme obliga a bajar, el fondo baja parejo desde el nudo anterior; un ramal puede entregar con caída a otro más profundo (EJE-01 a EJE-02 con 0.42 m).

### 8.2 Caudal por tramo en Barranquita (`verifica_b.py`, comprobaciones 8 y 9)

Malla de celdas de 1 m² dentro del cerco; cada celda se asigna al segmento de cuneta más cercano (techos a dos aguas: cada mitad cae a la cuneta de su lado, porque la cumbrera queda en el eje largo).

C de cada celda: verde 0.40 por defecto, sobrescrito por estacionamiento, pavimento y techo (en ese orden de prioridad).

Por tramo: A y Σ C·A propios + los totales de los ejes que entregan aguas arriba (recursivo, sin duplicar).

Q = I · ΣCA / 3.6e6 · FS con I = 293.18 mm/h y FS = 1.15.

S = máx(S del tramo, 0.005); y_cap con n 0.015, y_vel con n 0.013 (bisección entre 1e-4 y 3.0 m); V = Q/(0.40·y_vel).

Altura disponible = mín(h al inicio, h al final) − 0.10 si el tramo tiene parte tapada.

Cumple si h_disp − y ≥ 0.05 y V ≤ 3.0. Si no cumple, guarda en hmin_req.json la profundidad requerida y + 0.05 + 0.005; calcula_b.py repite diseño ↔ verificación (hasta 8 iteraciones) hasta que no cambie.

Resultado vigente (91 tramos, 11 de 11 comprobaciones): Q máx 229.2 L/s (EJE-02 P-03 → D1, A 3,539 m², C 0.692, y 0.453, h 0.79, V 1.42); borde libre mínimo 0.128 m (EJE-11 P-48 → P-33, Q 19.1 L/s, h 0.20 libre bajo losa); V máx 1.98 m/s (EJE-02 P-07 → P-08, S 2.92 %); pendiente mínima 0.50 %, máxima 2.92 %; sin gradas. hmin_req.json vacío: ninguna profundidad depende de la lluvia (por eso un cambio de lluvia se rehace con verifica_b.py --solo-lluvia, Q nuevo = Q anterior × I nueva / I anterior, sin la base del sitio).

Caudal por descarga: D1 229.2 (EJE-02), D2 228.9 (EJE-12), D3 166.2 (EJE-07), D4 45.5 L/s (EJE-17). Cotas de fondo de salida: D1 183.759, D2 183.758, D3 183.736, D4 184.145. Las láminas impresas DC-16 a DC-19 rotulan todavía "AGUA DE DISEÑO" 207.7 / 264.7 / 174.2 / 48.4 L/s (planos impresos: no se regeneran; avisado).

### 8.3 Capacidad de la cuneta de 0.40 m (referencia calculada con la fórmula de `diseno_b.q_manning`, S = 0.5 %, BL 0.05)

Q = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2), A = 0.40·y, R = 0.40·y/(0.40 + 2y), y = h − 0.05.

| h interior (m) | Q n = 0.015 (L/s) | Q n = 0.013 (L/s) |
| --- | --- | --- |
| 0.25 | 81.2 | 93.7 |
| 0.30 | 109.0 | 125.7 |
| 0.35 | 137.6 | 158.8 |
| 0.40 | 167.0 | 192.7 |
| 0.50 | 227.1 | 262.0 |
| 0.60 | 288.4 | 332.8 |
| 0.80 | 413.1 | 476.7 |

En tramo tapado h es la altura libre bajo la losa.

### 8.4 Canaletas y montantes

Canaleta (Manning, n = 0.013, S = 1 %): Barranquita 0.25 × 0.20 con 0.05 de borde libre conduce 48.1 L/s.

Montantes por Wyly-Eaton con relación de llenado rs = 0.25: Q (gpm) = 27.8 · rs^(5/3) · D^(8/3) (D en pulgadas, 1 L/s = 15.85 gpm), o Q (L/s) = 1.754 · rs^(5/3) · D^(8/3); D requerido = (Q·15.85 / (27.8·rs^(5/3)))^(3/8). 4" = 7.0 L/s; 3" = 3.26 L/s. Se adopta 4" (supera el mínimo del artículo 12.5 de la CE.040). CAR Mujeres: D requerido 2.468 a 3.821" → 4". Barranquita: cada m² de techo aporta 0.88 · 293.18 / 3.6e6 · 1.15 = 0.0824 L/s → un montante de 4" atiende hasta 85.1 m² en proyección horizontal; número mínimo de montantes por lado = ceil(área del lado / 85.1).

Bancas OC-01 del Refugio (techos a una agua 3.79, 4.21 y 3.79 m × 2.40): C 0.88, I 210.98, FS 1.15, canaleta 0.18 × 0.21 (galvanizada e = 0.50 mm, S 0.5 %, n 0.013): Q < 0.6 L/s por techo, tirante 0.012 m, D requerido 1.59" → bajada 4". La sección queda definida por la cobertura y la limpieza de hojas, no por la hidráulica.

### 8.5 Lloraderos

Los lloraderos (PVC Ø 3" @ 1.50 m con filtro de grava y geotextil, solo en muros de cuneta junto a área verde) no aportan un caudal que cambie el dimensionamiento: el agua infiltrada ya está en el coeficiente de escorrentía del área verde.

## 9. Hidráulica del colector frontal

### 9.1 Datos de diseño por tramo

| Dato | CAR Varones | Hogar de Refugio | CAR Mujeres |
| --- | --- | --- | --- |
| b interior | 0.60 | 0.80 | 1.50 |
| Muros / fondo / losa superior | 0.15 / 0.15 / 0.10 | 0.15 / 0.15 / 0.10 | 0.10 / 0.10 / 0.10 |
| Losa en cruce de camiones | 0.25 (portón cisterna 5.78 m + 0.30: 0+000 a 0+006.08) | 0.25 (OE-01 4.415 m + 0.30 a cada lado: 0+026.32 a 0+031.33); motos 0+039.04 a 0+041.04 | 0.20, muros 0.15, fondo 0.20 (0+054 a 0+060); autos 0+002.74–0+018.45 y 0+035.04–0+051.86 |
| n (Manning) | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| S | 0.30 % | 0.30 % | 0.302 % (258.72 − 258.30)/139.08 |
| Cota de fondo inicio → fin | 260.20 → 259.884 | 259.10 → 258.89 (brink) | 258.72 → 258.30 |
| Longitud | 105.29 (quiebre 0+100.90) | 73.39 hasta R-01 (brink 0+069.89; quiebres 45° en 0+058.81 y 0+066.89) | 139.08 |
| Losa superior (= vereda / piso) | +261.15 | +260.60 | +259.25 hasta 0+078.42; luego h interior 0.60 constante |
| Q de diseño | 221.7 escalonado por cuneta | 560.6 constante | 626.2 → 822.9 escalonado |
| Control aguas abajo | caída libre a la CL (yc en el fin) | caída libre a la poza CC (yc en el brink) | vertido sobre la cresta de la Carretera Oasis |

Niveles fijados por el usuario: Refugio NPT 260.60 ("para que esté a nivel de estacionamientos e ingresos"; la cota 260.45 del ingreso OE-01 estaba mal); Varones 261.15 en los Ejes 01, 04 y 06 y en todo el frente (colector al ras), entrada de camiones cisterna solo junto al Eje 09.

Altura interior h = (losa superior − espesor de losa de la zona) − cota de fondo. Refugio: 1.34 m (cruce de camiones) a 1.61 m. Varones: 0.70 m en 0+000 (bajo losa 0.25) a 1.17 m. Mujeres: 0.43 a 0.67 m en vereda, 0.60 en el tramo final.

### 9.2 Criterios de verificación (iguales en los tres)

Llenado y/h ≤ 0.85 (el conducto cubierto siempre funciona como canal a superficie libre).

Borde libre ≥ 0.05 m bajo la cara inferior de la losa.

Régimen subcrítico, Froude < 1 en todo el tramo (salvo la sección de control).

V mínima 0.90 m/s con el caudal de diseño (autolimpieza, CE.040); V máxima 3.0 m/s (concreto, valor conservador).

Esfuerzo tractivo τ = γ·R·S ≥ 0.15 kg/m² (1.5 Pa) con caudales parciales hasta el 5 % del de diseño (criterio ASCE/WEF de autolimpieza de colectores: arrastre de arena fina). τ [kg/m²] = 1000 · R · S.

Capacidad con llenado del 85 % en la altura mínima, como margen frente al caudal de diseño.

Cunetas que llegan: su cota de fondo en el muro del colector por encima del nivel de agua del colector (caída libre, no remansa).

Compatibilidad con los vecinos: cota de fondo y nivel de agua en cada empalme comprobados en ambos expedientes.

Pedido del usuario (03-10-2026): "no sobredimensionar, ahorrar acero; el 0.3 % de pendiente, ¿la velocidad evita sedimento?" → se verificó la autolimpieza con τ y caudales parciales; la sección no se agrandó.

### 9.3 Tirante normal, crítico y Froude

Manning: Q = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2), A = b·y, P = b + 2y, R = A/P.

Tirante normal por bisección (diseno.yn): intervalo [1e-4, 5.0], 200 iteraciones; si Q(y) > Q baja el límite superior.

Tirante normal por punto fijo (en Excel, 8 iteraciones): y0 = (Q·n / (b·√S))^(3/5) ;  y(k+1) = (Q·n·(b + 2·y(k))^(2/3) / (b^(5/3)·√S))^(3/5).

Tirante crítico rectangular: yc = (Q² / (g·b²))^(1/3), g = 9.81.

Froude: F = V / √(g·y). Si yn > yc → pendiente suave, régimen subcrítico.

Resultados con Q de diseño: Refugio yn 0.518, yc 0.369, V 1.35 m/s, F 0.60. Varones (221.7 L/s) yn 0.343, yc 0.241, V 1.08 m/s, F 0.59.

### 9.4 Perfil de flujo gradualmente variado (paso estándar)

Ecuación de energía entre la estación 2 (aguas abajo, conocida) y la 1 (aguas arriba): z1 + y1 + V1²/2g = z2 + y2 + V2²/2g + Δx · (Sf1 + Sf2)/2 ;  Sf = (n·V / R^(2/3))².

Algoritmo (diseno.paso_estandar, varones/diseno_v.paso_estandar):

Estaciones en orden decreciente de progresiva: cada 1 m (Refugio y Varones; cada 2 m en el CAR Mujeres) más los puntos singulares (quiebres, llegadas de cuneta, registros, límites de zonas de carga, brink).

En la primera estación (control) y = tirante de control (yc en el brink o el que da el vertedero).

Para cada estación aguas arriba: resolver y1 por bisección en [1.001·yc(Q1, b1), 3.0] con 100 iteraciones sobre f(y1) = (z1 + y1 + V1²/2g) − (E2 + Δx·(Sf1 + Sf2)/2); si f > 0 baja el límite superior. Así siempre se toma la rama subcrítica.

Con caudal creciente aguas abajo (Varones, Mujeres), Q1 = caudal del tramo de esa estación (escalón en cada cuneta); con Q1 = 0 (antes de la primera cuneta) la estación queda seca.

En cada estación: NA = z + y; techo = losa − espesor; h = techo − z; llenado = y/h; BL = techo − NA; F; zona; ok = llenado ≤ 0.85 y BL ≥ 0.05 y F < 1.

Perfil resultante en el Refugio: tipo M2 (el tirante crece hacia aguas arriba hacia el normal).

Excel (memoria_xlsx.hoja_perfil): la misma bisección con 30 iteraciones en columnas auxiliares P en adelante (pares lo/hi), fórmula f(y) = y + V²/2g + z − E2 − Δx·(Sf + Sf2)/2. Resumen: llenado máximo, BL mínimo, Froude máximo sin el brink, estaciones que no cumplen, NA en 0+000.

Resultados:

| Tramo | Estaciones | Llenado máx. | BL mín. | Froude | V (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refugio | 85 | 0.372 | 0.834 m | ≤ 0.93 (sin brink) | 1.38 a 1.90 |
| Varones | 110 (memoria PDF) | 0.341 | 0.630 m | ≤ 0.92 (sin el fin) | hasta 1.54 |
| CAR Mujeres | 75 | 0.815 | 0.087 m (Eje 02); 0.091 en el cruce de camiones | 0.51 a 0.74 | 1.02 a 1.43 |

Capacidad con llenado 85 % en la altura mínima (fórmula de la hoja CUMPLIMIENTO: Q85 = (1/n)·b·0.85h·R^(2/3)·√S): Varones 445 L/s (h 0.70, capacidad_85 de diseno_v); Refugio ≈ 1,478 L/s (h 1.34), es decir, margen de unas 2.6 veces.

### 9.5 Velocidades y autolimpieza (flujo uniforme, Refugio b 0.80, S 0.3 %)

| Caso | Q (L/s) | yn (m) | V (m/s) | τ (kg/m²) | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal de diseño | 560.6 | 0.518 | 1.35 | 0.677 | 0.60 |
| Solo CAR Varones | 258.7 | 0.291 | 1.11 | 0.505 | 0.66 |
| Solo Refugio | 301.9 | 0.325 | 1.16 | 0.538 | 0.65 |
| 50 % | 280.3 | 0.308 | 1.14 | 0.522 | 0.65 |
| 25 % | 140.2 | 0.189 | 0.93 | 0.385 | 0.68 |
| 10 % | 56.1 | 0.102 | 0.69 | 0.244 | 0.68 |
| 5 % | 28.0 | 0.065 | 0.54 | 0.169 | 0.67 |

Con el 5 % del caudal τ sigue ≥ 0.15 kg/m²: la pendiente de 3 ‰ basta; más desnivel obligaría a profundizar la caja de caída. En Varones los tramos de cabecera tienen V < 0.90 (0.60 es el ancho mínimo practicable para limpieza): la autolimpieza se asegura por τ con el caudal propio de cada tramo y por registros cada ≤ 12 m (criterio escrito en la hoja PERFIL_FLUJO).

### 9.6 Caída libre y caja de llegada CL (Refugio 0+000)

CL: 1.50 × 1.00 m interior, poza 0.30 m bajo la cota de fondo inicial (piso 258.80). Queda del lado del CAR Varones (x = 349162.00 a 349163.80); tapa al ras del piso de Varones +261.15 (escalón de 0.55 m con el piso del Refugio +260.60); techo interior 261.05.

Llegada de Varones por ventana 0.60 × 1.17 en el muro este (alféizar = cota de fondo 259.884); cuneta Eje 01 de Varones por ventana 0.40 × 0.66 en el muro norte (NCF 260.394, caída libre 0.788 m).

Caída del aporte: 259.884 − 258.80 = 1.084 m; colchón de agua = NA 259.606 − 258.80 = 0.806 m ≥ 0.50 m (cumple).

Comprobación de compatibilidad: la cota de llegada debe quedar entre NA de la CL + 0.10 (caída libre) y el techo de la CL.

### 9.7 Caja de caída CC con poza de disipación (entrega Refugio → R-01 del CAR Mujeres)

Por qué: la vereda del Refugio está ≈ 1.35–1.50 m más alta que la del CAR Mujeres (259.25) y el NA del receptor (259.062) es menor que el que tendría el canal de 0.80 con su tirante normal; una transición por ensanche estrangularía el flujo. El usuario pidió (03-10-2026) no agrandar el colector y "hacer un disipador de energía para que no erosione" en la entrega.

Cálculo (diseno.disenar, hoja EMPALME):

Brink al final del canal 0.80: z = 258.890; yc = 0.369 m; NA = 259.259 (control del perfil).

Piso de la poza = cota de fondo del R-01 − 0.40 = 258.32. Caída = 258.890 − 258.32 = 0.570 m.

Energía al pie respecto al piso: E1 = caída + 1.5·yc = 1.123 m (sin pérdidas, conservador).

Tirante al pie: y1 + (Q/(b·y1))²/2g = E1 (bisección en [1e-3, yc], rama supercrítica) → y1 = 0.161 m; V1 = 4.344 m/s; F1 = 3.453. En Excel y1 se escribe como valor (cálculo circular) con fila de verificación y1 + V1²/19.62 = E1.

Resalto en el ancho del colector (conservador, sin contar la expansión a 1.50): y2 = y1/2 · (√(1 + 8·F1²) − 1) = 0.711 m.

Tirante disponible = NA del receptor − piso = 259.062 − 258.32 = 0.742 m ≥ y2 → resalto ahogado, cumple.

Longitud: L resalto ≈ 6·y2 = 4.27 m; poza adoptada 3.50 m ≥ 0.8 × 6·y2 = 3.41 m (criterio USBR para resalto ahogado).

Poza 3.50 × 1.50 m, 0.40 m de profundidad, umbral de salida de 0.40 m hasta el fondo del R-01; sale en régimen subcrítico (F ≈ 0.67 en el receptor).

Ventana de salida de la CC hacia el R-01: 1.50 × 0.43 = alto interior del colector receptor en su R-01 (259.25 − 0.10 − 258.72). Antes se dibujaba de 0.60 (pasaba por encima del piso del CAR Mujeres): corregido el 15-10-2026.

### 9.8 Vertedero de cresta ancha en la salida del CAR Mujeres

La salida rebalsa sobre la berma hasta la cresta de la Carretera Oasis (258.54 msnm): vertedero de cresta ancha, Q = Cw·Lw·H^1.5 con Cw = 1.70 m^0.5/s y Lw = 4.00 m (salida con dos aleros a 45°; la uña mide 2.91 m y el agua se abre sobre la berma).

H = (Q/(Cw·Lw))^(2/3) = (0.823/(1.70 × 4.00))^(2/3) = 0.245 m → NA de vertido = 258.785 msnm.

Nivel crítico en la salida: yc = 0.313 m → 258.30 + 0.313 = 258.613.

Nivel de control = máx(NA vertido, NA crítico) = 258.785 (gobierna el remanso de la vía); desde allí el paso estándar hacia aguas arriba. Recomendación escrita: no elevar la berma ni la calzada frente a la salida sin reevaluar el colector; el cruce de la vía (badén o alcantarilla) queda fuera del alcance y se comunica a la entidad de la vía.

### 9.9 Llegada de las cunetas al colector

Ventana 0.40 × H en el muro del lado del predio, caída libre al fondo del colector, junta de tecnopor 1" y registro encima.

Si la cuneta termina antes del muro se prolonga con la misma sección y pendiente: NCF en el muro = NCF al cerco − 0.005 × prolongación; si entra dentro del colector se acorta: NCF en el muro = NCF extremo + 0.005 × acortamiento.

Refugio: caídas libres 0.131 (Eje 02, la más baja, NCF 259.70) a 0.627 m (Eje 11); prolongaciones de 1.88 (Eje 11) y 5.39 m (Eje 12). La cota de fondo inicial 259.10 la fija la cuneta del Eje 02.

Varones: acortamientos 0.04, 0.10, 0.26, 3.39 y 2.77 m; caídas 0.27, 0.243, 0.089, 0.142 m y 0.788 (Eje 01 a la CL).

CAR Mujeres: cunetas Ejes 02, 07, 10 y 12 en R-01, R-05, R-06 y R-07 con NCF 258.73, 258.74, 258.74 y 258.80.

## 10. Formato de los entregables de hidrología e hidráulica

### 10.1 Memoria hidrológica (Word), estructura de los estudios de Morales

Aspectos generales: introducción, objetivos (general y específicos), ubicación política y acceso, ubicación hidrográfica, clima, estación meteorológica de referencia.

Estudio hidrológico: introducción, metodología (a–i: recopilación, revisión de calidad y conformación de la serie, representatividad, caracterización estadística, ajuste y selección, precipitaciones e intensidades, áreas tributarias y tc, coeficientes y caudales, integración con la hidráulica), análisis estadístico de datos (cobertura, tabla mensual con S/D, máximos), representatividad (Barranquita: contraste con Tarapoto), análisis de intensidades (I = Pd/td), análisis de frecuencia (P(X ≥ xT) = 1/T; cuatro distribuciones con fórmulas y tablas), pruebas de bondad de ajuste, evaluación del ajuste (tabla K-S dato por dato y resumen), curvas IDF (Bell + regresión + Dick y Peschke), tiempo de concentración (Kirpich, SCS), periodo de retorno (riesgo), intensidad máxima de diseño.

Cálculo de caudales: coeficiente de escorrentía (tabla CE.040, adoptado), áreas de drenaje (techos, áreas libres, verdes, estacionamiento, con figuras), intensidad de lluvia, caudales de diseño.

Drenaje: instalación, parámetros, canaletas y montantes, cunetas, cunetas cubiertas, juntas, profundidades, verificación, descargas, presentación de los cálculos (fichas).

Conclusiones. 6. Recomendaciones. 7. Anexos (Barranquita: Anexo N.° 01 análisis estadístico y tormenta de diseño con los cuadros del CAR: registro, B.1–B.4, K-S, C.4, cuadros N.° 04–06, intensidades, diseño; Anexo N.° 02 planta y perfil típico).

En los CAR el capítulo "Diseño del colector pluvial frontal" se agrega AL FINAL del Word del usuario sin alterar lo anterior (memoria_docx.py comprueba que párrafos y tablas originales quedan idénticos). Contenido: alcance y condiciones de compatibilidad, trazo, caudal de diseño, dimensionamiento, perfil de flujo, velocidades y autolimpieza, empalme (CC), caja CL, llegada de cunetas, verificación estructural, marco normativo, criterios constructivos, resumen de metrados (del RESUMEN vigente), cuadro de cumplimiento, datos de otros expedientes y cómo quedan cubiertos, conclusiones; luego el capítulo complementario (bancas OC-01 y lloraderos). CAR Mujeres: descripción general, aportes externos, caudal, criterios, perfil, secciones, registros, estructura de salida, verificación estructural, conclusiones.

Barranquita: el usuario pidió más páginas ("¿por qué tan pocas páginas? ¿no tienes de los CAR el ejemplo?") → 29 páginas con la estructura de arriba (hidrologica_doc_b.py).

Las tres memorias del colector compartido deben decir lo mismo (P24, I, C ponderados, caudales); cualquier cambio se aplica a las tres (revision_hidrologia.py).

### 10.2 Excel del análisis estadístico (formato del usuario)

Hojas: A. Estación (registro mensual y máximos, S/D resaltados), B. Modelo Distribución (B.1 Normal, B.2 Log Normal, B.3 LP3, B.4 Gumbel), C. Prueba Kolmorov-Smirnov, D. Resumen (C.4), A. Parametros (Cuadros N.° 04–06, Bell y regresión), B. Int. maxima (tabla IDF), C. P diseño (Dick y Peschke por T: D, D en horas, P, I). Encabezado: Proyecto (con CUI o C.I.), Entidad, Ubicación, Fecha. Para un proyecto nuevo (analisis_estadistico_b.py): abrir la plantilla con LibreOffice (UNO), cargar estación y serie, borrar filas sobrantes (LibreOffice ajusta fórmulas y gráficos), quitar hojas auxiliares (Hoja1, 210), cambiar títulos de gráficos, corregir MAX(Z22:Z45) a todo el rango, y que "Diseño" siga a la K-S. Cotejar luego cada número de la memoria contra este Excel (coteja_analisis_b.py).

### 10.3 Memoria de cálculo del colector (Excel con fórmulas)

Hojas: MEMORIA (objeto, normativa, hidrología, hidráulica, estructuras, resultados con fórmulas de resumen), DATOS (parámetro, valor, unidad, fuente/criterio, símbolo), CAUDALES, CUNETAS, EMPALME (EMPALME_CL en Varones; SALIDA en el CAR Mujeres), PERFIL_FLUJO, ESTRUCTURAL, CUMPLIMIENTO (requisito, norma, criterio, valor, resultado; cada valor es una fórmula).

Colores: azul = dato editable, negro = fórmula, verde = vínculo a otra hoja. Fórmulas guardadas en inglés (SUM, IF, ROUND, separador ","); Excel en español las muestra SUMA, SI, REDONDEAR con ";" (como exige el usuario).

Recalcular con LibreOffice y leer los valores guardados para Word y PDF.

PDF con el estilo HIDRO-CE040 solo cuando el usuario lo pide (memoria_pdf_*): datos y metodología, datos, caudales, cunetas / salida, empalme, perfil de flujo (gráfico y tabla), estructural, cumplimiento y diseño adoptado; firma en blanco.

### 10.4 Memoria de cálculo de Barranquita (Excel)

Hojas: CARÁTULA, RESUMEN, DATOS (filas 5 a 22: P anual Caynarachi, P anual llanura, factor B7, T B8, tc B9, n capacidad 0.015 B10, n velocidad 0.013 B11, b 0.40 B12, BL 0.05 B13, V máx 3.0 B14, P24 B15 = FRECUENCIAS, P en tc B16 = B15·(B9/1440)^0.25, I B17 = B16·60/B9, C techo B18, C pavimento B19, C estacionamiento B20, C verde B21, FS B22), SERIE (mensuales, MAX por año, × factor, LOG10), FRECUENCIAS (estadísticos con COUNT, AVERAGE, STDEV, SKEW; tabla T con z, Normal, LN, KT LP3, LP3, KT Gumbel, Gumbel y Diseño), KS, IDF, SUPERFICIES (4 tipos y detalle por zona), CAUDALES (racional y Manning por tramo con Q = I·C·A·FS/3,600,000, capacidad y velocidad), DESCARGAS. Aparte: CUADRO_TRAMOS (hojas SECCIONES y TAPAS INSPECCION).

## 11. Marco normativo citado

RNE CE.040 Drenaje Pluvial (R.M. N.° 126-2021-VIVIENDA, reemplaza a la OS.060): tc mínimo 10 min, periodo de retorno (11.1, 11.3), Tabla 1.a de coeficientes, velocidades, montantes (12.5), registros.

Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC: método racional, Dick y Peschke, distribuciones (3.7.1), longitud de registro (3.4).

Chow, Hidráulica de canales abiertos (paso estándar, n del concreto); USBR (poza y resalto); Aparicio (yn, sn de Gumbel).

EG-2013 MTC Sección 510 (juntas): colector cada 4.00 m; cunetas de Barranquita cada 3.00 m.

E.020, E.060, E.050 y AASHTO LRFD / Manual de Puentes MTC (parte estructural, otro tema).

## 12. Para implementarlo en un programa

### 12.1 Entradas

Serie de precipitación máxima en 24 h por mes y año (o archivo diario SENAMHI / NASA POWER / CHIRPS) y datos de la estación (nombre, código, altitud, ubicación). Opcional: series de contraste y P anual de estaciones vecinas.

Parámetros: T = 25 años, α K-S = 0.05, tc cunetas = 10 min, tc colector (10 + recorrido; 15 en Morales), FS = 1.15, duraciones (5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 240, 360, 720, 1440), periodos (2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500).

Coeficientes C por tipo de superficie (§6) y polígonos de cada superficie (techos, áreas libres, estacionamiento, verdes) dentro del límite de intervención.

Red: ejes de cuneta con nudos, sentido de flujo, rasante (borde) por punto, tramos tapados, descargas; sección (b = 0.40, muros 0.10), h inicial 0.30, h mínima 0.25, losa de tapado 0.10, S mínima 0.005, BL 0.05, n capacidad 0.015, n velocidad 0.013, V máx 3.0.

Colector (si hay): b, espesores por zona, n, cota de fondo inicial, S, cota de losa por progresiva, zonas de carga, cunetas que llegan (progresiva, NCF, H, caudal o franja), registros, condición de control aguas abajo (caída libre, vertedero o NA del receptor) y datos del receptor (cota de fondo, NA, ancho, alto interior) y del aporte externo (Q, cota de llegada).

### 12.2 Algoritmo, en orden

Conformar la serie: máximo de cada mes válido; máximo anual = mayor de los meses disponibles; años incompletos se marcan, no se rellenan; tomar los 25 años completos más recientes (o los que indique el usuario) y documentar los excluidos.

Estadísticos de x, log10 x y ln x (media, s con n − 1, Cs de Excel).

Para cada T: z (Abramowitz-Stegun); Normal, Log-Normal, LP3 (Kite) y Gumbel (KT de momentos).

K-S: serie de mayor a menor, E = m/(n + 1); P teórica de cada modelo (§4.5); D = máx |P − E|; D crítico por fórmula; adoptar la de menor D entre las aceptadas.

P24 de diseño = distribución adoptada en T = 25.

Dick y Peschke: P_D = P24·(D/1440)^0.25, I_D = 60·P_D/D para todas las duraciones y periodos (tabla de diseño).

Bell: P60(10) = 0.4602·P24(10)^0.876; P(T, t) = (0.21 ln T + 0.52)(0.54 t^0.25 − 0.50)·P60(10); I redondeada a 0.1; regresión log I = log K + m log T − n log t (ecuaciones normales 3 × 3) → K, m, n. Solo para presentar la IDF.

tc: Kirpich, SCS y entrada + conducción por sistema; tc = máx(10, calculado) para cunetas; colector = 10 + recorrido en cuneta + recorrido en colector (redondeado; 15 min en Morales).

Intensidades de diseño: I(tc cunetas) e I(tc colector), ambas del mismo P24.

C: por elemento (uniforme 0.88 en canaletas, montantes, sumideros y cunetas de los CAR) o por celda (Barranquita); C ponderado = Σ C·A / Σ A.

Caudales: Q = C·I·A·FS/3.6e6. En redes: asignar cada celda de 1 m² al segmento más cercano, acumular aguas abajo con los ejes que entregan, sin duplicar. En colectores: Q acumulado por progresiva (escalón en cada cuneta); aportes externos como dato; repartir el caudal del predio entre cunetas por franja de frente (puntos medios) o en partes iguales, con ajuste de redondeo en una cuneta para que la suma sea exacta.

Canaletas y montantes: Manning (n 0.013, S 1 %) y Wyly-Eaton (rs 0.25), diámetro comercial ≥ requerido y ≥ mínimo de norma.

Cunetas por tramo: yn (bisección) con n 0.015 y Q; altura disponible (− losa si tapado); BL ≥ 0.05; yv con n 0.013, V ≤ 3.0 (si no, gradas); S ≥ 0.5 %. Si falta capacidad, subir la profundidad mínima del tramo a y + 0.05 + 0.005 y rehacer la rasante de fondo; repetir diseño ↔ verificación hasta que no cambie (máx. 8 vueltas).

Colector: yn, yc, V, F con el Q de diseño; nivel de control aguas abajo (yc en caída libre; vertedero H = (Q/(Cw·Lw))^(2/3) + cresta; o NA del receptor), tomando el mayor; paso estándar hacia aguas arriba con bisección en la rama subcrítica; en cada estación llenado, BL, F, zona y cumplimiento.

Autolimpieza: flujo uniforme con Q de diseño, aportes parciales y 50, 25, 10, 5 % del Q; V ≥ 0.90 con Q de diseño o τ = 1000·R·S ≥ 0.15 kg/m²; V ≤ 3.0.

Empalmes: caída libre de cada cuneta (NCF en el muro − NA del colector > 0); caja de llegada (caída y colchón ≥ 0.50 m); caja de caída (E1 = caída + 1.5 yc, y1 por energía, F1, y2 conjugado, tirante disponible ≥ y2, poza ≥ 0.8·6·y2, ventana de salida con el alto interior del receptor); cota de fondo de entrega ≥ la del receptor y Q ≤ Q previsto por el receptor.

Descargas por el límite de intervención: el terreno exterior debe quedar bajo la cota de fondo de salida a pocos metros (≤ 2 m) sin obras fuera del cerco.

### 12.3 Salidas

Tablas de la serie, estadísticos, frecuencias por T y distribución, K-S dato por dato y resumen, Bell (Cuadros 04–06), IDF, Dick y Peschke, tc, riesgo, C y superficies, caudales por elemento / tramo / eje / descarga, verificación hidráulica por tramo, perfil de flujo por estación, autolimpieza, empalmes, cuadro de cumplimiento.

Archivos: Excel del análisis estadístico (formato del usuario), Excel de memoria de cálculo con fórmulas, Word de memoria hidrológica, JSON de diseño y verificación (_calc/diseno.json, verificacion.json, hmin_req.json).

### 12.4 Validaciones obligatorias

Reproducir la hoja del usuario con la serie de Tarapoto: D K-S 0.0920 / 0.0894 / 0.0964 / 0.1270, P24 T25 121.81 mm, I10 210.98, I15 155.66, IDF K 161.94, m 0.1786, n 0.5271. Con Pongo de Caynarachi 1989–2013: LP3, D 0.0683, crítico 0.2650, 169.27 mm, 293.18 mm/h, K 211.66, m 0.1786, n 0.5269.

Caudales compartidos: 258.7 + 301.9 = 560.6 (≤ 560.7); 262.3; 822.9 L/s; los tres documentos con el mismo número.

Cotejar cada valor impreso en la memoria con el Excel (0 diferencias) antes de entregar.

Ningún tramo con llenado > 0.85, BL < 0.05, F ≥ 1 (colector), V > 3.0 sin gradas, S < 0.5 % (cunetas) o contrapendiente.

La cuneta nunca reduce su sección al llegar a una descarga; los quiebres en planta son a 45°.

Si un dato viene de otro expediente, mostrarlo como dato con su fuente; si dos expedientes discrepan (área 6,752.03 vs 6,752.06, C 0.807 vs 0.808), usar el de la memoria del propio proyecto y corregir los demás textos.

Si cambia la lluvia, comprobar si alguna profundidad dependía de ella (hmin_req.json); si no, la geometría, el metrado y los planos no cambian y solo se actualizan los documentos.

# 03 — Colector pluvial frontal cubierto (diseño completo)

Base de conocimiento del colector pluvial frontal compartido por tres expedientes del predio Los Mangos, Morales (San Martín). Reúne lo aprendido desde el 3 de octubre de 2026: concepción, datos, cálculo, estructura, registros, empalmes, cajas, juntas, metrado, coordinación entre expedientes y cada corrección o decisión del usuario, con su fecha y su porqué.

Fuentes de este documento (todas en el repositorio):

Mensajes del usuario: conocimiento/_fuentes/mensajes_usuario.txt (traspaso del 03-10-2026 y correcciones siguientes).

BITACORA_CONVERSACION.md, CLAUDE.md, .claude/skills/diseno-colector-pluvial/SKILL.md.

Código: herramientas/diseno.py (Refugio), herramientas/varones/diseno_v.py y compat.py (Varones), herramientas/mujeres/datos_m.py y base_m.json (Mujeres), memoria_xlsx.py, varones/memoria_v.py, metrado_calc.py, tapa_ciega.py, ventana_cc_refugio.py, varones/registro_sobre_muros_v.py, junta_*.py, renombrar_juntas_colector.py, dxf_*.py, render_tapa/dxf_tapa_ciega.py.

Resultados guardados: entregables/_calc/diseno.json (Refugio), entregables_varones/_calc/diseno.json (Varones).

Planillas vigentes: insumos/metrados_vigentes/*.xlsx, insumos/wilma/METRADO_DRENAJE_PLUVIAL_CAR_MUJERES.xlsx (congelada).

Convenciones del documento:

Cotas en m s. n. m.; longitudes en m; progresivas "0+xxx.xx". Siempre "cota de fondo" (CF), nunca "invert".

Los proyectos se citan por nombre y CUI. En la conversación el usuario los nombra por la responsable de cada expediente (Katiuska = CAR Varones, Solange = Hogar de Refugio, Wilma = CAR Mujeres); en los documentos nunca se usa el nombre de una persona.

NCT = nivel de cuneta terminada (borde superior); NCF = nivel de cota de fondo de cuneta; NPT = nivel de piso terminado; NA = nivel de agua; BL = borde libre; h = altura interior libre del colector (cara inferior de la losa superior menos cota de fondo).

## 1. Qué es el colector frontal y por qué es así

### 1.1 Concepción

Canal rectangular de concreto armado f'c = 210 kg/cm², vaciado monolíticamente (losa de fondo + 2 muros + losa superior) formando un marco cerrado. La losa superior queda al ras del piso terminado del frente y funciona como vereda (acabado frotachado).

Cubierto en todo su recorrido: por seguridad, porque los tres predios son centros con niños, niñas, adolescentes o mujeres víctimas de violencia; no se deja canal abierto en el frente. Por ser cubierto no lleva lloraderos (los lloraderos son solo de cunetas).

Limpieza por registros con tapa removible (cada 12 m como máximo y en cada llegada de cuneta).

Todo dentro del lindero del predio, sin invadir la faja de la Carretera Oasis (vía frente a los tres predios).

Recoge las cunetas de piso de cada predio que llegan al frente y entrega aguas abajo al tramo vecino. El ancho crece aguas abajo: 0.60 (Varones) → 0.80 (Refugio) → 1.50 (Mujeres).

Régimen subcrítico en todo el colector; perfil de flujo por el método del paso estándar desde el control aguas abajo.

Llenado y/h ≤ 85 %; borde libre ≥ 0.05 m bajo la losa superior.

Acero según la carga de cada zona (peatonal, motos/autos, camiones), sin sobredimensionar (pedido expreso del usuario, 03-10-2026).

### 1.2 Cadena hidráulica (de aguas arriba hacia aguas abajo)

CAR Varones (b 0.60) → caja de llegada CL (expediente del Refugio) → Hogar de Refugio (b 0.80) → caja de caída CC con poza (expediente del Refugio) → registro R-01 del CAR Mujeres (b 1.50) → estructura de salida con aleros → berma de la Carretera Oasis.

### 1.3 Resumen de los tres tramos

| Dato | CAR Varones (CUI 2705619) | Hogar de Refugio (CUI 2675514) | CAR Mujeres (CUI 2717013) |
| --- | --- | --- | --- |
| Papel en la cadena | aguas arriba | intermedio | receptor final |
| Ancho interior b | 0.60 | 0.80 | 1.50 |
| Muros | 0.15 | 0.15 | 0.10 (0.15 en cruce de camiones) |
| Losa de fondo | 0.15 | 0.15 | 0.10 (0.20 en cruce de camiones) |
| Losa superior | 0.10 (0.25 en camiones) | 0.10 (0.25 en camiones) | 0.10 (0.20 en camiones) |
| Ancho exterior | 0.90 | 1.10 | 1.70 (1.80 en camiones) |
| Solado | 0.05, f'c 100 | 0.05, f'c 100 | 0.05, f'c 100 |
| Longitud | 105.29 (0+000 a cara este de la CL) | 69.89 hasta el brink; 73.39 hasta la cara del R-01 | 139.08 (R-01 a la salida) |
| Cota de fondo inicial | 260.20 | 259.10 | 258.72 |
| Cota de fondo final | 259.884 | 258.890 (brink) | 258.30 (salida) |
| Pendiente | 0.30 % | 0.30 % | 0.302 % (0.42 / 139.08) |
| Losa superior (NPT) | +261.15 en todo el frente | +260.60 | +259.25 hasta 0+078.42; después h = 0.60 constante |
| Altura interior h | 0.70 (camiones) a 1.17 (CL) | 1.33 (camiones) / 1.40 (0+000) a 1.61 (brink) | 0.43 a 0.67 en vereda; 0.60 tramo final |
| Caudal de diseño | 221.7 L/s por el colector + 37.0 L/s directo a la CL = 258.7 | 258.7 + 301.9 = 560.6 L/s | 560.6 + 262.3 = 822.9 L/s |
| Registros | 11 (RV-01 a RV-11) | 10 (RS-01 a RS-07 + 1 en CL + 2 en CC) | 15 (R-01 a R-15) |
| Juntas de dilatación | 26 (cada 4.00 m) | 17 (cada 4.00 m) | 33 (cada 4.00 m + 2 en camiones) |
| Cerco en el frente | no hay cerco | sí: colector pegado por fuera del cerco | lindero con la vía |
| Cruces | camiones cisterna 0+000.00 a 0+006.08 | camiones 0+026.32 a 0+031.33; motos 0+039.04 a 0+041.04 | autos 2.74-18.45 y 35.04-51.86; camiones 54.00-60.00 |
| Entrega | caída libre a la CL (ventana 0.60 × 1.17) | caída a poza de la CC, ventana 1.50 × 0.43 al R-01 | salida con 2 aleros a 45°, emboquillado |
| Estado del metrado | vigente 23-10-2026 | vigente con bancas OC-01 | congelado (ya presupuestado) |

## 2. Hidrología común a los tres expedientes

### 2.1 Lluvia de diseño

Periodo de retorno TR = 25 años; P24 = 121.81 mm (análisis estadístico de los CAR, estación CO Tarapoto).

Distribución temporal de Dick y Peschke (exponente 0.25): P(t) = P24 · (t / 1440)^0.25, con t en minutos.

P10 = 35.163 mm → I10 = P10 · 60 / 10 = 210.98 mm/h.

P15 = 38.91 mm → I15 = 155.66 mm/h.

P20 = 41.816 mm → I20 = 125.45 mm/h.

Implementación (diseno.intensidad): b = ln(P20 / P10) / ln 2 (= 0.25), I = P10 · (tc / 10)^b / (tc / 60). Con tc = 15: 155.66 mm/h.

### 2.2 Por qué el colector usa 155.66 mm/h y las cunetas 210.98 mm/h

Cunetas, canaletas, montantes y sumideros: tc = 10 min (mínimo CE.040) → I = 210.98 mm/h.

Colector: recoge todo el predio y el aporte de aguas arriba; su tiempo de concentración es tc = 10 (entrada) + 3 (recorrido en cunetas) + 2 (recorrido en el colector) = 15 min → I = 155.66 mm/h, sobre la misma curva precipitación-duración.

El usuario preguntó el 03-10-2026 (16:43) "por qué pones 35.163 mm si el diseño es 210": son la misma lluvia; 35.163 mm en 10 min equivalen a 210.98 mm/h. El 20-10-2026 pidió justificarlo en las tres memorias hidrológicas: se agregó con revision_hidrologia.py un bloque idéntico en las tres ("Intensidad de diseño: 210.98 mm/h en cunetas y 155.66 mm/h en el colector").

En varones/diseno_v.D quedaron los campos I = 210.98 y tc = 10 heredados; no intervienen en el cálculo (el caudal se toma de Q_total = 258.7 L/s). La memoria de Varones dice correctamente que sus 258.7 L/s salen con I = 155.66 (tc 15 min).

### 2.3 Método racional y caudales

Q = Σ(C·A) · I · FS / 3600 (Q en L/s, A en m², I en mm/h); FS = 1.15 (factor de seguridad de las memorias HIDRO-CE040).

Coeficientes del traspaso: techos y veredas 0.88; estacionamientos 0.86; áreas verdes 0.29; patios 0.40.

| Proyecto | Área (m²) | Σ C·A (m²) | C ponderado | Q con I = 155.66 y FS 1.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAR Varones | 6,752.03 (antes 6,752.06) | 5,203.3213 | 0.771 | 258.7 L/s |
| Hogar de Refugio | 7,520.41 | 6,072.3596 | 0.807 (antes se escribió 0.808) | 301.9 L/s |
| CAR Mujeres | 7,491.56 | 5,274.4494 | 0.704 | 262.3 L/s |
| Total en la salida | 21,764.00 |  |  | 822.9 L/s |

Suma de picos sin desfase de tiempos, con FS 1.15: hipótesis conservadora declarada en las memorias.

Cada expediente toma el aporte externo como dato de la memoria del otro, sin validarlo ("aporte externo"); el proyecto aguas abajo es el "receptor".

Condiciones del receptor (CAR Mujeres) para el aporte conjunto: Q ≤ 560.7 L/s y cota de fondo de llegada ≥ 258.72.

Correcciones de coherencia del 20-10-2026 (solo textos): área de Varones 6,752.03; C del Refugio 0.807; el "7,2 %" de la plantilla pasa a 25.0 % (Mujeres, C 0.704), 9.0 % (Refugio, C 0.807) y 14.2 % (Varones, C 0.771); la celda DATOS B13 de Varones daba 350.7 (con 210.98) y ahora 258.7.

### 2.4 Reparto del caudal a lo largo de cada tramo

CAR Varones: los 258.7 L/s se reparten entre las 5 cunetas que llegan al frente en proporción al ancho de frente que drena cada una (franjas limitadas por los puntos medios entre ejes, del lindero este x = 349262.0 al lindero con el Refugio x = 349162.0; suman 100.0 m). El redondeo se ajusta en la segunda cuneta para que la suma sea exactamente 258.7.

| Cuneta Varones | Franja (m) | Q (L/s) | Entra a |
| --- | --- | --- | --- |
| Eje 09 | 13.34 | 34.5 | colector (0+007.01) |
| Eje 08 | 18.06 | 46.8 | colector (0+020.02) |
| Eje 06 | 26.30 | 68.0 | colector (0+046.11) |
| Eje 04 | 28.00 | 72.4 | colector (0+077.20) |
| Eje 01 | 14.30 | 37.0 | directo a la CL (muro norte) |
| Total | 100.00 | 258.7 | 221.7 por el colector + 37.0 directo |

Hogar de Refugio: 258.7 entran en la CL (0+000); el aporte propio (301.9) se reparte nominalmente entre sus 6 cunetas (301.9 / 6) en la hoja CAUDALES, pero el perfil se verifica con el caudal total de 560.6 L/s en todo el tramo (conservador).

CAR Mujeres: 560.6 en el R-01 más 262.3 propios repartidos en 4 cunetas (≈ 65.6 cada una): 626.2 (Eje 02, 0+000) → 691.8 (Eje 07, R-05) → 757.3 (Eje 10, R-06) → 822.9 L/s (Eje 12, R-07). El receptor declara Q = 626.1 L/s y NA 259.062 en su 0+000.

## 3. Tramo CAR Varones (CUI 2705619)

### 3.1 Geometría en planta

Coordenadas en el sistema local del plano de arquitectura del Refugio; la planta de Varones se traslada con insumos/katiuska/transform_varones_a_solange.json. Frente leído en insumos/katiuska/frente_varones_marco_solange.json.

No hay cerco perimetral en el frente de Varones (corrección del usuario, 04-10-2026 17:03): la polilínea "CERCO" del código es solo la línea de referencia del frente (límite de las áreas exteriores del plano). A ambos lados del colector hay terreno natural.

Eje del colector = paralela a la línea del frente a 0.475 m hacia el predio (0.025 de holgura + 0.15 muro + 0.30 medio ancho), calculada con _offset (bisectriz corregida para mantener la distancia).

Progresivas desde el poste derecho del portón de camiones (0+000, extremo este) hacia la caja CL (extremo oeste).

Último tramo: desde el punto donde el eje corta y = eje de la CL, recta horizontal (perpendicular al lindero) hasta la cara este exterior de la CL (x = 349163.80): tramo de empalme de 4.39 m, del quiebre 0+100.90 a 0+105.29.

La CL (del expediente del Refugio) ocupa x = 349162.00 a 349163.80 del lado de Varones (1.50 interior + 2 × 0.15).

### 3.2 Niveles (decisión del usuario, 04-10-2026 06:09)

"El colector todo debe estar a 261.15, al ras justo de lo de afuera": los ejes 06, 04 y 01 y la franja exterior están a +261.15.

La losa superior se mantiene en +261.15 hasta la CL; la tapa de la CL se sube a +261.15 (piso de Varones).

CF0 = 260.20 en 0+000; S = 0.30 %; CF final = 260.20 − 0.003 × 105.29 = 259.884.

h = 261.15 − 0.25 − 260.20 = 0.70 en el cruce de camiones; 0.85 en 0+006.08; 1.17 (1.166) en la llegada a la CL.

### 3.3 Cruce de camiones

Única entrada de camiones (cisternas) por el Eje 09, lado derecho, de 5.78 m ("5.80" según el usuario); "el colector arranca allí".

Zona CAMION = 0+000.00 a 0+006.08 (5.78 + 0.30 de holgura). No hay cruce de motos en Varones.

Ningún registro dentro del cruce (el primero, RV-01, está en 0+007.01).

### 3.4 Cunetas que llegan y acortamiento

Las cunetas son las rectas perpendiculares al frente (norte-sur, x constante), no la línea negra del plano (corrección 04-10-2026 17:18).

Están dibujadas hasta la franja exterior del frente; el colector ocupa esa franja, por eso cada cuneta termina en la cara del muro lado predio (a b/2 + e = 0.45 del eje) y el tramo que caía dentro del colector se descuenta en todas las hojas de cunetas (pedido del usuario 04-10-2026 06:12: "eso se tiene que restar").

cruce_vertical(x, lateral) da la progresiva donde la vertical x de la cuneta corta el eje desplazado 0.45 (cara del muro).

ajuste_L = distancia del extremo dibujado a la cara del muro: positivo = prolongar, negativo = acortar. NCF en el muro = NCF dibujado − 0.005 × ajuste_L (misma pendiente 0.5 %).

| Cuneta | Prog. empalme | Longitud dibujada | Acortamiento | Longitud metrada | NCF en el muro | H ventana | Caída libre sobre NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje 09 | 0+007.01 | 42.70 | 0.04 | 42.66 | 260.69 | 0.36 | 0.270 |
| Eje 08 | 0+020.02 | 60.70 | 0.10 | 60.60 | 260.65 | 0.40 | 0.243 |
| Eje 06 | 0+046.11 | 98.95 | 0.26 | 98.69 | 260.461 | 0.59 | 0.089 |
| Eje 04 | 0+077.20 | 105.70 | 3.39 | 102.31 | 260.437 | 0.61 | 0.142 |
| Eje 01 | CL (muro norte) | 114.30 | 2.77 | 111.53 | 260.394 | 0.66 | 0.788 (sobre NA de la CL) |

Las cunetas de los Ejes 02, 03, 05 y 07 no llegan al frente y no cambian. Hoja de la planilla: "CUNETAS - LLEGADA AL COLECTOR".

### 3.5 Registros de Varones (algoritmo de `diseno_v.py`)

Un registro en cada empalme de cuneta que entra al colector (aguas arriba del quiebre).

Si entre dos registros (o entre 0+000 y el primero) hay más de 12 m, se dividen en n = ceil(gap / 12) partes iguales.

Un registro en el quiebre (inicio del tramo de empalme con la CL).

Se numeran RV-01 a RV-11 en orden de progresiva. La CL no se numera (su registro es del Refugio).

| Registro | Progresiva | Nota |
| --- | --- | --- |
| RV-01 | 0+007.01 | empalme cuneta Eje 09 |
| RV-02 | 0+013.52 | limpieza |
| RV-03 | 0+020.02 | empalme cuneta Eje 08 |
| RV-04 | 0+028.72 | limpieza |
| RV-05 | 0+037.41 | limpieza |
| RV-06 | 0+046.11 | empalme cuneta Eje 06 |
| RV-07 | 0+056.47 | limpieza |
| RV-08 | 0+066.84 | limpieza |
| RV-09 | 0+077.20 | empalme cuneta Eje 04 |
| RV-10 | 0+089.05 | limpieza |
| RV-11 | 0+100.90 | quiebre, inicio del tramo de empalme con la CL |

Corrección del 04-10-2026 17:03: las tapas deben ir exactamente donde entrega cada cuneta (antes se dibujaban corridas).

### 3.6 Hidráulica de Varones (resultados de `entregables_varones/_calc/diseno.json`)

Caudal variable por tramo: caudal_en(p) = suma de las cunetas que entran aguas arriba de p (0 antes del Eje 09).

Control aguas abajo: caída libre a la CL → tirante crítico en el fin del colector: yc = (Q² / (g b²))^(1/3) = 0.241 m con Q = 221.7 L/s; NA de control = 259.884 + 0.241 = 260.125.

Tirante normal con 221.7 L/s: yn = 0.343 m, V = 1.08 m/s, F = 0.59 (subcrítico, pendiente suave).

Perfil (119 estaciones): llenado máximo 0.341, borde libre mínimo 0.630 m, F < 1 en todo el colector (F = 1 solo en el borde de caída), V de 0.21 a 1.54 m/s (las velocidades bajas están en la cabecera remansada por el control aguas abajo).

Capacidad con llenado del 85 % en la sección más desfavorable (h mínima 0.70, cruce de camiones): 445 L/s, 2.0 veces el caudal de diseño.

Llegada a la CL: caída libre del fondo 259.884 sobre el NA de la CL 259.606 = 0.278 m (≥ 0.10, cumple); caída total al piso de la poza (258.80) = 1.084 m; colchón en la CL = 259.606 − 258.80 = 0.806 m (≥ 0.50).

Ventana en el muro este de la CL: 0.60 × 1.17 (alféizar 259.884, techo 261.05 = 261.15 − 0.10); sin dintel: techo de la CL = techo del colector = 261.05.

Autolimpieza: V ≥ 0.90 m/s con el caudal de diseño en la entrega y, en cada tramo entre empalmes, V ≥ 0.90 m/s o τ = γ R S ≥ 0.15 kg/m² con su propio caudal. En la cabecera la velocidad es menor de 0.90 m/s porque 0.60 es el ancho mínimo practicable para limpieza; allí la autolimpieza se asegura por esfuerzo tractivo y por los registros cada 12 m como máximo. Ejemplo con tirante normal: Eje 09 solo (34.5 L/s): yn 0.092, V 0.62, τ 0.21 kg/m² (cumple por τ); 81.3 L/s: V 0.82, τ 0.32; 149.3 L/s: V 0.97.

### 3.7 Por qué el ancho de 0.60 (y la pregunta del "1.40")

0.60 es el ancho mínimo práctico para la limpieza manual; con él el llenado es solo 34 % y la capacidad al 85 % es el doble del caudal.

El 16-10-2026 el usuario preguntó "en CAR Varones el ancho del colector es 1.40?": 1.40 m es el ancho de la zanja de excavación (ancho exterior 0.90 + 2 × 0.25 de sobreancho), no del colector; profundidades de excavación de 1.10 a 1.75 m.

## 4. Tramo Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514)

### 4.1 Emplazamiento (decisión del 03-10-2026)

Discusión inicial (05:16): el colector del CAR Mujeres llega al límite del terreno con la Carretera Oasis, pero el cerco del Refugio está más adentro. Opciones: proyectar las cunetas hasta el lindero, o pegar el colector a lo proyectado. Se adoptó: colector pegado por fuera del cerco perimetral frontal, dentro del lindero, con junta de 1" contra el cimiento del cerco.

Eje del colector a 0.575 m del paramento exterior del cerco (0.025 junta + 0.15 muro + 0.40 medio ancho).

Sistema local del plano PLANTA GENERAL REFUGIO: lindero con Varones x = 349162.00 (X_NE), extremo suroeste x = 349090.98 (X_SO), cerco sur y = 9281917.79; eje y = 9281917.215; frente de 71.02 m (el traspaso decía ≈ 71.10).

R-01 del CAR Mujeres (hipótesis de ubicación local): (349090.98, 9281911.50), sobre la prolongación del lado oeste del cerco, 0.75 m dentro del lindero frontal (lindero local y = 9281910.8).

Trazo: recta pegada al cerco de 0+000.00 a 0+058.81 (quiebre 1), diagonal a 45° de 5.715 m de desnivel en planta (8.08 m de eje) hasta 0+066.89 (quiebre 2), recta final de 6.50 m (3.00 de colector + 3.50 de poza) hasta la cara del R-01: brink en 0+069.89, fin de la estructura en 0+073.39. Cada quiebre lleva registro.

UTM WGS 84 zona 18 S por traslación y giro haciendo coincidir el R-01 (E 345666.974, N 9282776.560, igual en ambos expedientes) y el rumbo del lindero del CAR Mujeres (azimut 49.54°); ubicación referencial, verificar en campo. El usuario preguntó "¿qué UTM quieres?" (03-10-2026 05:31); al no haber coordenadas del cerco se usó esa hipótesis y se rotuló "ubicación referencial".

### 4.2 Niveles

NPT del frente = +260.60 (decisión del usuario, 03-10-2026 05:26): "a nivel de estacionamientos e ingresos; si ves 260.45 en el ingreso OE-01 está mal, es igual 260.60". El traspaso decía NT 260.60 + 0.15 = 260.75 y se había propuesto 260.65: se descartaron.

CF0 = 259.10 en 0+000: fijada por las cunetas del proyecto (la más baja llega con NCF 259.70, Eje 02) y por la llegada de Varones.

S = 0.30 %: CF en el brink = 259.10 − 0.003 × 69.887 = 258.890 ≥ 258.72 (R-01). El usuario preguntó si 0.3 % basta para no sedimentar (03-10-2026 13:42): se verificó con velocidades y esfuerzo tractivo (ver 4.6).

h = 260.50 − CF: 1.40 en 0+000 a 1.61 en el brink; en el cruce de camiones (losa 0.25) h = 1.33.

La CL lleva la tapa en +261.15 (piso de Varones): escalón de 0.55 m respecto del frente del Refugio (+260.60), con murete de 0.15 en el escalón.

### 4.3 Accesos y zonas de carga (corrección del 03-10-2026 05:26 a 05:33)

No es "losa vehicular en los 71 m": hay una entrada peatonal, un portón de motos pequeño (lado izquierdo) y un ingreso de autos y vehículos pesados (cisterna al PTAR / pozo séptico) de 4.41 m.

| Zona | Vano | Holgura por lado | Progresivas | Armado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMION (ingreso vehicular OE-01) | 4.415 m (x 349130.965 a 349135.38) | 0.30 | 0+026.32 a 0+031.33 | losa 0.25, doble marco 1/2" @0.15 |
| MOTOS (portón) | 1.77 m (x 349121.07 a 349122.84) | 0.115 | 0+039.04 a 0+041.04 | marco 3/8" @0.15 |
| NORMAL (vereda peatonal) | resto | - | - | marco 3/8" @0.20 |

Progresivas de zona: p1 = X_NE − x2 − holgura; p2 = X_NE − x1 + holgura.

### 4.4 Cunetas del Refugio que llegan (perfiles 01 a 12 del plano de arquitectura del 03-10-2026)

| Cuneta | Prog. | NCF al llegar | NCT | H | Prolongación | NCF en el muro | NA colector | Caída libre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje 01 (perimetral este) | 0+001.07 | 260.12 | 260.60 | 0.48 | (junta) | 260.12 | 259.603 | 0.517 |
| Eje 02 (estacionamiento) | 0+011.27 | 259.70 | 260.60 | 0.90 | (junta) | 259.70 | 259.569 | 0.131 |
| Eje 06 (ingreso vehicular) | 0+032.50 | 259.75 | 260.60 | 0.85 | (junta) | 259.75 | 259.493 | 0.257 |
| Eje 07 | 0+042.68 | 259.72 | 260.60 | 0.88 | (junta) | 259.72 | 259.453 | 0.267 |
| Eje 11 (tramo diagonal) | 0+060.89 | 260.00 | 260.60 | 0.60 | 1.88 | 259.991 | 259.364 | 0.627 |
| Eje 12 (perimetral oeste) | 0+069.56 (entra a la CC) | 259.80 | 260.60 | 0.80 | 5.39 | 259.773 | 259.278 | 0.495 |

Prolongación hasta el muro: si la cuneta llega al tramo pegado al cerco basta la junta (0.025); en el tramo diagonal prolong = Y_CERCO − (y_eje + b_ext/2 / cos 45°); en el tramo final / CC prolong = Y_CERCO − (y_R01 + 1.50/2 + 0.15).

Las prolongaciones de los Ejes 11 y 12 (1.88 y 5.39 m) se metran en las partidas de cunetas, no en el colector (ver 9.4).

La cuneta Eje 01 del propio Refugio entra por el muro lado predio del colector en 0+001.07 (no confundir con la Eje 01 de Varones, que entra a la CL por su muro norte).

### 4.5 Registros del Refugio

| Elemento | Progresiva | Nota |
| --- | --- | --- |
| CL | 0+000.00 | caja de llegada: CAR Varones y cuneta Eje 01 de Varones (1 tapa) |
| RS-01 | 0+011.27 | empalme cuneta Eje 02 |
| RS-02 | 0+022.00 | limpieza |
| RS-03 | 0+032.50 | empalme cuneta Eje 06 |
| RS-04 | 0+042.68 | empalme cuneta Eje 07 |
| RS-05 | 0+052.00 | limpieza |
| RS-06 | 0+058.81 | quiebre 1 (45°) y empalme cuneta Eje 11 |
| RS-07 | 0+066.89 | quiebre 2 (45°) |
| CC | 0+069.89 | poza de disipación y empalme cuneta Eje 12 (2 tapas sobre la poza) |

Total con tapa: 7 + 1 (CL) + 2 (CC) = 10. Separación máxima 11.27 m. Ninguno dentro de los cruces (RS-02 en 22.00 queda antes del cruce de camiones 26.32-31.33; RS-03 en 32.50 después).

### 4.6 Hidráulica del Refugio (resultados de `entregables/_calc/diseno.json`)

Q = 560.6 L/s en todo el tramo (258.7 + 301.9, valores de las memorias de cada proyecto).

Tirante normal yn = 0.518 m, V = 1.35 m/s, F = 0.60; tirante crítico yc = 0.369 m (yn > yc: pendiente suave, subcrítico).

Control: brink de la caída a la poza de la CC (0+069.89, CF 258.890): yc = 0.369, NA = 259.259.

Perfil por paso estándar (85 estaciones: cada 1 m + quiebres, cunetas, registros y límites de zona), de aguas abajo hacia aguas arriba: NA en 0+000 = 259.606 (y = 0.506), llenado máximo 0.372, borde libre mínimo 0.834 m, F de 0.62 a 0.81 dentro del colector (1.0 solo en el brink), V de 1.38 a 1.90 m/s. Todas las estaciones cumplen.

Capacidad con llenado del 85 % y h mínima (1.33, cruce de camiones): 1,464 L/s = 2.6 veces el caudal de diseño.

Velocidades y autolimpieza (tirante normal, S 0.3 %, n 0.015):

| Caso | Q (L/s) | yn | V (m/s) | τ (kg/m²) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño (Varones + Refugio) | 560.6 | 0.518 | 1.35 | 0.68 | V ≥ 0.90 cumple |
| Solo Varones | 258.7 | 0.291 | 1.11 | 0.51 | cumple |
| Solo Refugio | 301.9 | 0.325 | 1.16 | 0.54 | cumple |
| 50 % | 280.3 | 0.308 | 1.14 | 0.52 | cumple |
| 25 % | 140.2 | 0.189 | 0.93 | 0.39 | cumple |
| 10 % | 56.1 | 0.102 | 0.69 | 0.24 | cumple por τ |
| 5 % | 28.0 | 0.065 | 0.54 | 0.17 | cumple por τ (≥ 0.15) |

Conclusión de la memoria: con 3 ‰ se cumplen 0.90 ≤ V ≤ 3.0 m/s con el caudal de diseño y el colector se autolimpia hasta con el 5 %.

### 4.7 Decisión del usuario sobre el tamaño (03-10-2026 13:38 y 13:42)

"No puedes disminuir el arranque o altura del colector de Solange; no debe ser muy grande, solo suficiente para llevar las aguas de Katiuska y Solange; al entregar a Wilma haz un disipador de energía para que no erosione" → caja de caída CC con poza de disipación.

"Quiero ahorrar acero, veo 5000 kilos; no sobredimensionar; es un expediente técnico que firman especialistas" → se pasó de doble capa a un solo marco cerrado en el eje de muros y losas (E.060 14.3.4 permite una capa en espesores ≤ 0.20) en el tramo normal y de motos; el acero del colector quedó en ≈ 3,056 kg (≈ 38 kg/m en tramo normal según la memoria), dejando doble marco solo en el cruce de camiones.

03-10-2026 16:36: el usuario preguntó si al corregir los dibujos se aumentaron secciones o espesores; no, los cambios de esa fecha fueron de dibujo y el metrado no varió por ellos.

## 5. Tramo CAR Mujeres (CUI 2717013) – receptor, ya diseñado y congelado

### 5.1 Datos (hoja DATOS de `insumos/wilma/METRADO_COLECTOR_PLUVIAL_CAR_MUJERES.xlsx` y `mujeres/datos_m.py`)

b = 1.50; muros y losas 0.10; cruce de camiones: muros 0.15, losa de fondo 0.20, losa superior 0.20.

CF 258.72 en el R-01 (0+000, Eje 02; la cuneta Eje 02 llega con NCF 258.73) → 258.30 en la salida (0+139.08); S = 0.302 %.

NPT de vereda +259.25 hasta 0+078.42 (fin del tramo en vereda, quiebre C-1); después altura interior constante h = 0.60 con losa monolítica (cara superior = CF + 0.60 + 0.10).

Eje a 0.85 m del lindero; los últimos 4 m se desvían 0.85 m hacia el predio para la salida con aleros.

Cruces: autos 2.74-18.45 (rampa estacionamiento 01) y 35.04-51.86 (rampa estacionamiento 02); camiones 54.00-60.00 (ingreso secundario).

Armado: marcos 3/8" @0.20 en vereda y tramo final; 3/8" @0.15 en cruces de autos; 2 marcos 1/2" @0.15 en el cruce de camiones (recubrimiento 0.045); longitudinales @0.25 (@0.20 en camiones).

15 registros R-01 a R-15 (separaciones de 9.13 a 11.43 m); 33 juntas; esponjamiento 1.25; pesos 3/8" 0.56 y 1/2" 0.994 kg/m.

Cunetas que llegan: Eje 02 en R-01 (NCF 258.73), Eje 07 en R-05 (258.74), Eje 10 en R-06 (258.74), Eje 12 en R-07 (258.80).

### 5.2 Hidráulica del receptor

Control en la salida: la calzada de la Carretera Oasis (cresta 258.54) obliga a calcular el vertido: Q = Cw · Lw · H^1.5 con Cw = 1.7 (cresta ancha) y Lw = 4.00 m (el agua sale por la uña de 2.91 m y se abre sobre la berma) → H = 0.245 m, NA de control 258.785.

Perfil por paso estándar desde la salida hasta el Eje 02 con el caudal que entra en cada eje: NA inicial 259.063 en el R-01 (y = 0.343), llenado máximo 0.815, borde libre mínimo 0.087 m (0.091 m en el cruce de camiones), F de 0.51 a 0.74, V de 1.02 a 1.43 m/s.

### 5.3 Estructura de salida con dos aleros (DP-07, luego ESDAE-01)

Aleros de concreto armado e = 0.15, L = 1.00 inclinados a 45° (avance 0.707 en planta), altura 0.70 sobre el piso en el cabezal y 0.45 en el extremo; zapata 0.45 × 0.20; ancho interior al final de los aleros 2.914 m; horizontales 3/8" @0.20 (5 por alero).

Uña de concreto ciclópeo f'c 140 + 30 % P.M.: base 0.35, corona 0.15, alto 0.65.

Emboquillado de piedra e = 0.20 con concreto f'c 140 sobre relleno compactado e = 0.10 (base del emboquillado dentro de la partida de relleno: criterio del ingeniero de presupuesto, "rellenos menores van dentro de la partida de relleno").

Toda la estructura queda dentro del lindero; el agua vierte sobre la berma (cresta 258.54). El cruce de la vía (badén o alcantarilla) queda fuera del alcance; se recomienda comunicarlo a la entidad de la vía.

Metrado (partidas 1.4.4.6.3.2 y 1.4.4.6.4.2): uña 0.522 m³; aleros concreto 0.4125 m³, encofrado 4.095 m², acero 18.23 kg; emboquillado 1.56 m².

### 5.4 Estado

Metrado congelado (ya presupuestado): no se modifica. Partida 1.4.4.6.5.1 sigue "TAPA DE REGISTRO 0.68x0.68 C/MARCO Y CONTRAMARCO" (15 und) aunque la lámina DP-06B / D-RL y la memoria indican tapa ciega: pendiente de decisión del usuario.

Pendiente: la tapa del R-07 (0+060.15, rebaje 0+059.80 a 0+060.50) entra 0.20 m en el cruce de camiones (54-60) y solo está verificada para rueda de auto (con HL-93: Mu 3.1 > φMn 1.12). Confirmar por dónde pasan los camiones.

Códigos de lámina renombrados por el usuario (20-10-2026): DP-04 → ST-CG-01 y ST-CG-02; DP-06A → STP-CG; DP-07 → ESDAE-01; DP-09 → IC-01; registro D-RL; empalme D-ECC.

## 6. Predimensionamiento y elección de la sección

### 6.1 Qué fija cada dimensión

Cota de la losa superior: fija = NPT del frente (la losa es la vereda). No se elige.

Cota de fondo inicial: la más alta posible que (a) quede por debajo de la cuneta más baja que llega menos su caída libre sobre el NA y (b) permita la llegada del tramo de aguas arriba con caída libre (Refugio: Varones llega en 259.884 ≥ NA 259.606 + 0.10).

Cota de fondo final: ≥ cota de fondo del receptor (Refugio: 258.890 ≥ 258.72).

Pendiente: la que cabe entre ambas cotas con régimen subcrítico y autolimpieza; se adoptó 0.30 % (prediseño 0.5 % en el traspaso).

Altura interior h: resulta (NPT − e_losa − CF); por eso h es grande (1.40 a 1.61 en el Refugio) aunque el tirante sea 0.50.

Ancho b: el menor que cumple llenado ≤ 85 %, BL ≥ 0.05, F < 1 y permite limpieza; crece aguas abajo con el caudal.

Espesores: 0.15 en muros y fondo de Varones y Refugio (muros de hasta 1.65 m de altura); 0.10 en Mujeres (h ≤ 0.67).

### 6.2 Tabla de verificación del ancho

| Tramo | Q (L/s) | b | yn | Llenado máx. del perfil | Q al 85 % con h mín. | Margen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varones | 221.7 | 0.60 | 0.343 | 0.34 | 445 L/s | 2.0 |
| Refugio | 560.6 | 0.80 | 0.518 | 0.37 | 1,464 L/s | 2.6 |
| Mujeres | 822.9 | 1.50 | tirante del perfil 0.34-0.49 | 0.815 | - | (gobierna el llenado) |

En Varones y Refugio el ancho no lo gobierna la capacidad sino la altura (fijada por cotas) y la limpieza; por eso una variación razonable del caudal del vecino "no compromete el tramo" (texto de la memoria: "la sección tiene capacidad para más del doble del caudal").

En Mujeres gobierna el llenado (h pequeña de 0.43 a 0.67): por eso b = 1.50.

## 7. Perfil hidráulico: método y verificaciones

### 7.1 Fórmulas

Manning: Q = (1/n) · A · R^(2/3) · S^(1/2); A = b·y; R = b·y / (b + 2y); n = 0.015 (concreto vaciado in situ, Chow).

Tirante normal: bisección en [1e-4, 5] (200 iteraciones) o punto fijo y(k+1) = (Q n (b + 2 y(k))^(2/3) / (b^(5/3) S^(1/2)))^(3/5) (Excel, 8 iteraciones).

Tirante crítico (rectangular): yc = (Q² / (g b²))^(1/3), g = 9.81.

Paso estándar (de aguas abajo, estación 2, hacia aguas arriba, estación 1): z1 + y1 + V1²/2g = z2 + y2 + V2²/2g + Δx · (Sf1 + Sf2)/2, con Sf = (n V / R^(2/3))². Se resuelve y1 por bisección en [1.001·yc, 3.0] (rama subcrítica), 100 iteraciones; en Excel, 30 iteraciones de bisección en columnas.

Caudal variable (Varones): Q en cada estación = suma de las cunetas aguas arriba; si Q = 0 la estación queda seca.

En cada estación: NA = z + y; F = V / sqrt(g y); techo = NPT − e_losa(zona); h = techo − z; llenado = y/h; BL = techo − NA.

Cumple si llenado ≤ 0.85, BL ≥ 0.05 y F < 1 (en el borde de caída se acepta F = 1).

### 7.2 Controles aguas abajo usados

Caída libre a una caja con NA más bajo que el fondo (Varones → CL; Refugio → poza de la CC): tirante crítico en el borde.

Vertido sobre un control externo (Mujeres → cresta de la vía): NA = cresta + H del vertedero.

Si la entrega estuviera ahogada se tomaría el NA del receptor.

### 7.3 Estaciones

Cada 1.00 m más todos los puntos singulares: quiebres, empalmes de cuneta, registros, límites de zona y fin del colector.

### 7.4 Normativa hidráulica

RNE CE.040 Drenaje Pluvial (R.M. N.° 126-2021-VIVIENDA, reemplaza a la OS.060): V mínima 0.90 m/s con el caudal de diseño; V máxima 3.0 m/s (concreto, valor conservador); accesibilidad para mantenimiento.

Esfuerzo tractivo τ = γ R S ≥ 0.15 kg/m² (1.5 Pa) para caudales parciales (criterio ASCE/WEF).

Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (MTC); Chow, Hidráulica de canales abiertos (flujo gradualmente variado).

## 8. Estructura

### 8.1 Modelo y normas

Marco cerrado monolítico (losa de fondo, muros y losa superior vaciados juntos).

Cargas RNE E.020 (peso propio, sobrecarga peatonal), empuje del relleno en reposo, rueda de camión HL-93 de AASHTO LRFD / Manual de Puentes MTC con impacto 33 % en el ingreso vehicular, rueda de 1 t en el portón de motos (y en las tapas). Diseño por resistencia E.060 (U = 1.4 D + 1.7 L; φ = 0.90 flexión, 0.85 cortante). Suelos E.050 (sin EMS al diseñar: capacidad a confirmar).

### 8.2 Parámetros

| Símbolo | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| f'c | 210 kg/cm² | E.060 |
| fy | 4200 kg/cm² | grado 60 |
| γ concreto armado | 2.4 t/m³ | E.020 |
| γ suelo / relleno | 1.8 t/m³ | verificar con EMS |
| Ko (reposo) | 0.5 | relleno compactado contra muro rígido |
| s/c peatonal | 0.5 t/m² | E.020 |
| s/c lateral vehículo liviano | 1.0 t/m² | - |
| s/c lateral camión (h eq 1.50 m) | 2.7 t/m² | AASHTO 3.11.6.4 |
| Rueda liviana / moto | 1.0 t | - |
| Rueda HL-93 | 7.26 t | AASHTO |
| Impacto IM | 0.33 | AASHTO 3.6.2 |
| Huella de rueda c | 0.25 m | AASHTO 3.6.1.2.5 |
| Luz de cálculo Lc | b + e_muro (centro a centro) | Refugio 0.95; Varones 0.75 |
| Ancho de franja E | 0.66 + 0.55 · Lc | AASHTO 4.6.2.1.3 |

### 8.3 Fórmulas por elemento (hoja ESTRUCTURAL de `memoria_xlsx.py` y `varones/memoria_v.py`)

A. Losa superior tramo normal (e 0.10, 3/8" @0.20): wu = 1.4 γc e + 1.7 sp; Mu = wu Lc²/8; d = e/2 (marco único en el eje); As = 0.71/0.20 = 3.55 cm²/m; a = As fy / (0.85 f'c 100); φMn = 0.9 As fy (d − a/2) / 10⁵ (t·m/m); As mín = 0.0018 · 100 · e(cm).

B. Losa superior cruce de motos (3/8" @0.15): Mr = P (1 + IM)(Lc/4 − c/8) / E; Mu = 1.4 γc e Lc²/8 + 1.7 Mr; As = 0.71/0.15.

C. Losa superior cruce de camiones (e 0.25, doble marco 1/2" @0.15): Mr con P = 7.26 t; d = (e − 0.04)·100 − 0.635 cm; As = 1.27/0.15; Vu = 1.7 P (1 + IM)(Lc − d − c/2)/Lc/E + 1.4 γc e Lc/2; φVc = 0.85 · 0.53 · sqrt(f'c) · 100 · d / 1000 (t/m).

D. Muro tramo normal (e 0.15, 3/8" @0.20): p = Ko γs H; q = Ko sp; M = p H²/20 + q H²/12 (miembro de marco cerrado con extremos empotrados: triangular + uniforme); Mu = 1.7 M; d = e/2; Vu = 1.7 (p H/2 · 0.6 + q H/2).

E. Muro cruce de motos: q = Ko · 1.0; As 3/8" @0.15.

F. Muro cruce de camiones: q = Ko · 2.7; d = (e − 0.04)·100 − 0.635; As 1/2" @0.15 (una capa por cara). Varones usa H del cruce (HF = 0.70 + S · 6.08 = 0.72).

G. Losa de fondo (e 0.15, 3/8" @0.20): W = γc (b + 2e)(et + ef) + 2 γc e H; Ww = 1.0 · b · H + sp (b + 2e); q = (W + Ww)/(b + 2e); Mu = 1.5 q Lc²/8; presión sobre el suelo σ = q/10 (kg/cm²); se compara con 0.50 kg/cm² (mínimo usual en suelos blandos). Varones agrega el cruce de camiones con la rueda HL-93 repartida en 2.50 m (σ ≈ 0.63 kg/cm², carga transitoria, cumple si el EMS lo confirma).

H. Tapa de registro 0.68 × 0.68 × 0.08, 3/8" @0.10: L = 0.64 (luz 0.60 + 0.02 de apoyo por lado); E = mín(0.66 + 0.55 L, 0.68); Mr con rueda de 1 t e IM; d = (0.08 − 0.025)·100 − 0.48 cm; As = 0.71/0.10.

### 8.4 Resultados (Refugio, H = 1.61; Varones, H = 1.17)

| Elemento | Refugio Mu | Refugio φMn | Varones Mu | Varones φMn | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Losa superior normal | 0.134 | 0.615 | 0.083 | 0.615 | cumple (As 3.55 ≥ 1.80) |
| B. Losa superior motos | 0.432 | 0.795 | - | - | cumple |
| C. Losa superior camiones | 2.958 | 6.199 | 2.451 | 6.199 | cumple; Vu 9.48 / 8.91 < φVc 13.30 t/m |
| D. Muro normal | 0.411 | 0.950 | 0.169 | 0.950 | cumple; Vu 1.53 < φVc 4.90; As 3.55 ≥ 2.70 |
| E. Muro motos | 0.503 | 1.242 | - | - | cumple |
| F. Muro camiones | 0.815 | 2.998 | (con HF 0.72) | 2.998 | cumple |
| G. Losa de fondo | 0.563 | 0.950 | 0.296 | 0.950 | cumple; σ 0.33 / 0.28 kg/cm² < 0.50 |
| H. Tapa 0.68 × 0.08 | 0.442 | 1.123 | 0.442 | 1.123 | cumple (rueda liviana) |

(Mu y φMn en t·m/m.)

### 8.5 Armados adoptados

Tramo normal (Refugio y Varones): un solo marco cerrado 3/8" @0.20 en el eje de muros y losas + longitudinales 3/8" @0.25 (una capa; E.060 art. 14.3.4 exige dos capas solo en muros de más de 0.20 m). Ganchos de cierre del marco 0.30 (2 × 0.15).

Cruce de motos (Refugio): marco único 3/8" @0.15, longitudinales @0.25.

Cruce de camiones (Refugio y Varones): losa superior 0.25 y doble marco 1/2" @0.15 (exterior e interior, una capa en cada cara), longitudinales 3/8" @0.20, recubrimiento 0.04.

CAR Mujeres: ver 5.1. El traspaso del 03-10-2026 fijaba como criterio: vereda e 0.10 con marco 3/8" @0.20 y longitudinal 3/8" @0.25; cruce de autos marco 3/8" @0.15; cruce de camiones muros 0.15, losas 0.20 y doble marco 1/2" @0.15.

Recubrimientos (E.060 7.7): 0.04 en muros y losa de fondo (contacto con el suelo, sobre solado); 0.025 en la losa superior del tramo normal (no expuesta); 0.04 en el cruce de camiones; 0.025 en tapas; 0.045 en el cruce de camiones de Mujeres.

Traslapes (E.060 cap. 12, clase B): 0.40 (3/8") y 0.50 (1/2"), alternados; barras comerciales de 9.00 m.

Curado húmedo mínimo 7 días; no transitar sobre la losa antes de 14 días; no cargar con camiones antes de 28 días.

### 8.6 Perímetros de marco (metrado y cuadro de doblado, `metrado_calc.perimetros_marco`)

Marco único (normal y motos): per = 2 (be − em) + 2 (ef/2 + h + et/2) + 0.30, con be = b + 2 em. Ej. Refugio normal: 2 × (1.10 − 0.15) + 2 × (0.075 + h + 0.05) + 0.30 = "2 × (0.95 + h + 0.125) + 0.30".

Cruce de camiones: per_ext = 2 (be − 2·0.04) + 2 (ef + h + et − 2·0.04) + 0.30; per_int = 2 (b + 2 (em − 0.04)) + 2 (h + 2 (em − 0.04)) + 0.30.

N.° de marcos por segmento = REDONDEAR.MAS(L / s); N.° de longitudinales = redondeo(per / s_long) por cada marco; longitud de longitudinales = n · L · (1 + 0.40 / 9.00).

## 9. Empalme de cunetas al colector

### 9.1 Detalle constructivo (DP-06C, DD-04)

Ventana de 0.40 × Hv en el muro del lado del predio, dejada en el vaciado con un cajón de madera 0.40 × Hv × 0.15 (se retira a los 2 días); su fondo en la NCF de la cuneta; llega hasta la losa superior, sin dintel.

Hv = techo del colector − NCF en el muro.

Refuerzo de borde de la ventana: 2 barras 3/8" verticales a cada lado (4), L = Hv + 0.60 (anclaje 0.30 abajo y gancho en la losa), y 2 horizontales de 1.00; los marcos 3/8" se interrumpen en la ventana con gancho de 0.10 bajo el alféizar.

Caída libre al fondo del colector; fondo pulido (mortero 1:3, e = 1 cm) en 1.00 m bajo la caída.

Junta de tecnopor 1" en todo el contorno del contacto cuneta–colector, sellada con sellador asfáltico 1" × 2" (RC-250 + arena).

Registro de limpieza encima del empalme.

Verificación hidráulica: la NCF de la cuneta en el muro debe quedar por encima del NA del colector (caída libre > 0, "CAIDA LIBRE"; si no, "AHOGADA" y la cuneta se remansa). Todas las cunetas de los tres tramos cumplen.

### 9.2 Prolongación y acortamiento de la cuneta

Si la cuneta termina antes del muro (Refugio, Ejes 11 y 12: 1.88 y 5.39 m) se prolonga con la misma sección (0.40 × H, muros 0.10) y pendiente (0.5 %) hasta el muro.

Si la cuneta dibujada entra en la franja que ocupa el colector (Varones) se acorta hasta la cara del muro.

En ambos casos la longitud se metra en las partidas de cunetas del proyecto (la cuneta "se metra hasta el muro del colector").

### 9.3 Partidas de empalme: historia

03-10-2026 17:24: en el metrado del Refugio aparecían 01.04.04.06.03 EMPALME DE CUNETA AL COLECTOR (6 und) y 01.04.04.06.04 a .06.07 de prolongación de cunetas (concreto 1.52 m³, encofrado 23.21 m², acero 98.20 kg, tapa 4.36 m²). El usuario: "¿no se supone que ya he metrado yo mis cunetas y tú solo haces el colector?" → se retiraron las prolongaciones del colector; metrado_calc.prolongaciones() queda solo informativo.

08-10-2026 02:37 (Varones): "¿por qué hay empalme si ya he considerado su proyección hasta el colector de todas?" → se quitó la partida 01.04.04.06.03; la DD-04 queda solo como detalle constructivo (DD.PARTIDA_EMPALME = None en compat.py). El Refugio tampoco la tiene en su planilla vigente (solo 01.04.04.06.01 y .06.02).

Regla: no hay partida de empalme aparte; la ventana es parte del muro (concreto y encofrado del colector) y la cuneta llega hasta el muro.

## 10. Caja de llegada CL (expediente del Hogar de Refugio, en 0+000)

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Dimensiones interiores | 1.50 (largo) × 1.00 (ancho); muros 0.15; exterior 1.80 × 1.30 |
| Ubicación | del lado de Varones: x = 349162.00 a 349163.80; eje = eje del colector del Refugio |
| Piso de la poza | CF0 − 0.30 = 258.80 (colchón bajo la cota de fondo del colector) |
| Tapa | +261.15 (piso del CAR Varones); techo interior 261.05; altura interior 2.25 |
| Escalón con el Refugio | 0.55 m (261.15 − 260.60), murete de 0.15 |
| Ventana este (llegada de Varones) | 0.60 × 1.17, alféizar 259.884, sin dintel |
| Ventana norte (cuneta Eje 01 de Varones) | 0.40 × 0.66, NCF 260.394, 37.0 L/s |
| Ventana oeste (salida al colector del Refugio) | 0.80 × 1.40 (259.10 a 260.50) |
| NA en la caja (= NA en 0+000 del Refugio) | 259.606 |
| Colchón de agua | 259.606 − 258.80 = 0.806 m (≥ 0.50, cumple) |
| Caída libre de Varones sobre el NA | 259.884 − 259.606 = 0.278 m (≥ 0.10) |
| Caída total de Varones al piso | 1.084 m |
| Caída libre de la cuneta Eje 01 | 260.394 − 259.606 = 0.788 m |
| Acero | malla 3/8" @0.20 en ambas caras de muros y losas (+10 % por traslapes y ganchos) |
| Registro | 1 tapa (del Refugio) |
| Juntas | tecnopor 1" + sellador en el contacto con el colector de Varones (4.64 m, metrado en Varones) |

Cuenta en el metrado del Refugio: concreto de fondo, muros (menos las 3 ventanas, más el escalón), losa (menos 0.49 × e de la abertura), excavación, solado, encofrado y malla (metrado_calc.cajas()).

Rango de compatibilidad de la llegada de Varones: entre NA + 0.10 = 259.71 y el techo de la CL 261.05 − e_losa: 259.884 cumple.

## 11. Caja de caída CC y entrega al R-01 del CAR Mujeres (expediente del Refugio)

### 11.1 Geometría

Poza de disipación 3.50 (largo) × 1.50 (ancho = ancho del receptor) interiores, muros 0.15; piso = CF del R-01 − 0.40 = 258.32.

Brink (fin del colector b 0.80) en 0+069.89, CF 258.890; sin transición de ancho (CC_transicion = 0): de 0.80 se pasa a 1.50 en el brink.

Umbral de salida de concreto 0.25 × 0.40 con corona en 258.72 (= CF del R-01).

Ventana de salida 1.50 × 0.43 en el muro aguas abajo, sobre el umbral: alto = interior del colector del CAR Mujeres en su R-01 (259.25 − 0.10 − 258.72 = 0.43); junta de 1" con el muro del R-01.

Altura interior de la caja: 260.50 − 258.32 = 2.18; 2 registros con tapa sobre la poza.

La cuneta Eje 12 del Refugio entra a la CC por ventana 0.40 × 0.80.

Malla 3/8" @0.20 en ambas caras (muro de salida en una cara).

### 11.2 Cálculo de la poza (hoja EMPALME)

| Paso | Fórmula | Valor |
| --- | --- | --- |
| Tirante crítico en el brink | yc = (Q²/(g b²))^(1/3), b 0.80 | 0.369 m |
| NA en el brink | CF + yc | 259.259 |
| Caída total | CF brink − piso poza | 0.570 m |
| Energía al pie | E1 = caída + 1.5 yc (sin pérdidas, conservador) | 1.123 m |
| Tirante al pie | y1 + (Q/(b y1))²/2g = E1, bisección | 0.161 m |
| Velocidad al pie | V1 = Q/(b y1) | 4.34 m/s |
| Froude al pie | F1 = V1/sqrt(g y1) | 3.45 |
| Conjugado | y2 = y1/2 (sqrt(1 + 8 F1²) − 1), en el ancho 0.80 (conservador, sin la expansión a 1.50) | 0.711 m |
| Tirante disponible | NA R-01 − piso poza = 259.062 − 258.32 | 0.742 m |
| Resalto | y2 ≤ disponible | ahogado, cumple |
| Longitud de resalto | 6 y2 | 4.27 m |
| Longitud de poza | 3.50 ≥ 0.8 × 6 y2 = 3.41 (resalto ahogado, USBR) | cumple |

Aguas abajo del umbral el régimen es subcrítico (F = 0.67 en el receptor).

### 11.3 Corrección de la ventana de salida (15-10-2026)

Antes el perfil la dibujaba de 0.43, la DP-07 de 0.60 (pasaba por encima del piso del CAR Mujeres) y la planilla descontaba 1.50 × 0.842 (NA + 0.50 − fondo). Se unificó en 1.50 × 0.43 (ventana_cc_refugio.py); concreto del colector y cajas 58.31 → 58.41 m³.

### 11.4 Condiciones de compatibilidad con el receptor (todas cumplen)

Cota de fondo de llegada 258.89 ≥ 258.72.

Caudal entregado 560.6 ≤ 560.7 L/s.

Entrega en régimen subcrítico (resalto ahogado en la poza).

## 12. Registros de limpieza y tapa

### 12.1 Reglas de ubicación

Separación máxima 12 m (accesibilidad para mantenimiento, CE.040); uno en cada llegada de cuneta, en cada quiebre y donde haga falta.

Nunca dentro de un cruce vehicular o de motos: si cae dentro, se corre fuera del vano más la holgura.

La tapa va exactamente sobre el empalme de cada cuneta (corrección del 04-10-2026).

Numeración: RS-xx (Refugio), RV-xx (Varones), R-xx (Mujeres). Cuadro con progresiva, tipo y nota (empalme, limpieza, quiebre) y, en Mujeres, coordenadas UTM, CF y cota de tapa.

### 12.2 Tapa vigente: tapa ciega de concreto armado (desde el 16-10-2026)

Tapa 0.68 × 0.68 × 0.08, f'c 210, vaciada aparte en obra (molde lateral de madera 0.68 × 0.68 × 0.08 sobre tablero 0.80 × 0.80, reutilizable).

Parrilla 3/8" @0.10 en ambos sentidos: 7 + 7 barras de 0.62 m, sobre dados de 2.5 cm (recubrimiento 0.025); en el modelo DXF las barras en X van a −0.055 y las de Y a −0.0455 respecto de la cara superior.

2 asas de fierro liso 1/2" en cajuelas 0.19 × 0.06 × 0.03, eje de asas a ±0.20 del centro; agarre 0.15, patas 0.02, ganchos 0.15 (desarrollo 0.49, se toma 0.50 m).

Cantos superiores biselados 1 × 1 cm. Peso ≈ 0.68 × 0.68 × 0.08 × 2400 = 89 kg: se coloca con 2 operarios y ganchos en las asas.

Asiento: rebaje de concreto 0.70 × 0.70 × 0.08 en la losa superior (0.05 de asiento por lado), holgura 0.01 por lado, tapa al ras del NPT; luz libre del registro 0.60 × 0.60 en el resto del espesor.

Borde engrosado 0.15 × 0.10 bajo la losa alrededor de la abertura (anillo de 0.30 a 0.45 del eje de la abertura; perímetro medio 4 × 0.75 = 3.00 m) con refuerzo de borde 8 Ø 1/2" L = 1.40 (2 barras por lado).

Sin marco, contramarco, anclajes, soldadura ni pintura.

Encofrado del rebaje: cajón de madera de dos niveles, inferior 0.60 × 0.60 × 0.12 (luz y borde) y superior 0.70 × 0.70 × 0.08 (rebaje), con chaflán 1 × 1 cm; se retira a las 24 h; tolerancia del rebaje ± 5 mm; curado 7 días.

### 12.3 Caso b ≤ luz libre (CAR Varones, b 0.60 < 0.70) – `registro_sobre_muros_v.py` (15-10-2026)

La abertura de 0.70 es más ancha que el colector: en los lados largos el rebaje apoya en la cabeza de los muros (y los anclajes del contramarco, cuando lo había, bajaban dentro del muro).

El borde engrosado va solo en los 2 lados transversales, entre muros: 2 × 0.60 = 1.20 m por registro (antes se copió el de 3.00 m del Refugio).

Las barras transversales del refuerzo de borde siguen midiendo 1.40 con ganchos de 0.29 dentro de los muros.

Concreto del colector de Varones 56.02 → 55.72 m³ (COLECTOR PARAMETROS, fila 40). Se agregó la DP-06D propia de Varones (19 láminas).

En código: MC.BORDE_PERIM = 2 * b if b < 0.70 else 3.00; en el DXF MURO = b/2 <= 0.30 y ENG_PER = 2 * (2 * b/2).

### 12.4 Cantidades por registro (tapa ciega)

| Concepto | Fórmula | Por registro |
| --- | --- | --- |
| Concreto de la tapa | 0.68 × 0.68 × 0.08 | 0.0370 m³ |
| Encofrado lateral de la tapa | 4 × 0.68 × 0.08 | 0.2176 m² |
| Parrilla 3/8" | 14 × 0.62 × 0.56 | 4.86 kg |
| Asas 1/2" liso | 2 × 0.50 × 0.994 | 0.99 kg |
| Refuerzo de borde 1/2" | 8 × 1.40 × 0.994 | 11.13 kg |
| Borde engrosado (concreto, va en la losa) | 3.00 × 0.15 × 0.10 (Varones 1.20 × 0.015) | 0.045 m³ (0.018) |
| Descuento de la losa | 0.70² × 0.08 + 0.60² × (e_losa − 0.08) | 0.0464 m³ (e 0.10) |

Totales Refugio (10): tapa 0.37 m³, parrilla 48.61 kg, asas 9.94 kg, borde 111.33 kg. Varones (11): tapa 0.407 m³, encofrado 2.394 m², parrilla + asas 64.40 kg.

En el Refugio el descuento se aplica a los 7 registros de la losa; las aberturas de las cajas se descuentan en cajas() (0.49 × e_losa).

### 12.5 Historia de la tapa (decisiones con fecha)

03-10-2026 (traspaso): tapa 0.68 × 0.68 × 0.08 f'c 210 con malla 3/8" @0.10; luz libre 0.60; contramarco L 2" × 2" × 3/16" (0.70/0.80) con 8 anclajes 3/8" L = 0.20; marco de tapa L 1½" × 1½" × 1/8"; borde engrosado 0.15 × 0.10; refuerzo de borde 8 Ø 1/2" L = 1.40. Metrado por componentes (contramarco 10 und, marco 10 und, ángulos 151.42 kg, tapa 10 und, concreto 0.37 m³, acero 173.38 kg, pintura 9.82 m²).

03-10-2026 20:46: el que cotiza pidió detalle de cada componente → láminas DD-01 (rebaje/contramarco y refuerzo) y DD-02 (tapa: fabricación y colocación) con desagregado.

07-10-2026: Delphin usa una sola tapa con marco y contramarco → partida única por und (01.04.04.05.01) con hoja DESAGREGADO TAPA REGISTRO y ACU TAPA REGISTRO (formato Delphin, partida de Delphin 01.04.04.06.05.01). El usuario preguntó por qué tapas de concreto y no metálicas y cuánto pesan para levantarlas: se mantuvo concreto (≈ 89 kg, 2 personas) por costo y porque cambiarlas implicaba rehacer todos los planos. Se hicieron isométricos 3D, vistas "fotográficas" del registro instalado y la DP-06B rev. 01 (tapa asentada sobre el ala del contramarco).

14-10-2026: "¿la tapa es peatonal?" → el usuario: "tú sabes por dónde entran los vehículos"; los registros están fuera de los cruces, así que la carga es peatonal: contramarco L 1½" × 1½" × 1/8" en el Refugio (ángulos 151.42 → 101.02 kg; pintura 9.82 → 8.39 m²; lija y thinner por separado; ACU 383.29 → 297.45 S/ por tapa, partida 2,974.50) con precios publicados y su fuente (cotizacion_tapa_registro.py, angulo_contramarco_refugio.py). Varones conservó L 2" ese día.

15-10-2026: Varones igual que el Refugio: contramarco L 1½" × 1½" × 1/8" (ACU 292.25 S/).

16-10-2026 15:46: "las tapas del colector deben ser tapa ciega, se construye aparte en obra, sin marco metálico; detalle de los 3 CAR y actualiza solo el metrado de Solange y Katiuska" → DP-06B rev. 02 en los 3 CAR (render_tapa/dxf_tapa_ciega.py), metrado con tapa_ciega.py en Refugio (10 tapas) y Varones (11 tapas), ACU S/ 182.06 por tapa (Varones: partida S/ 2,002.65); CAR Mujeres sin cambio de metrado. Se actualizaron DD-01, DD-02, DP-06D, DP-08, DP-09, DA-03, isométricos, fotos 3D, especificaciones y memorias.

20-10-2026: memoria hidrológica de Mujeres corregida para decir tapa ciega (según D-RL); su partida sigue "C/MARCO Y CONTRAMARCO" (pendiente).

## 13. Juntas del colector

### 13.1 Junta de dilatación transversal (partida 01.04.04.06.01)

Cada 4.00 m en todo el perímetro de la sección: plancha de tecnopor (poliestireno expandido) de 1" cortada en anillo (be × (ef + h + et) con hueco b × h) + sellador asfáltico 1" × 2" (asfalto líquido RC-250 + arena gruesa) en las caras interiores y en la cara superior (EG-2013 MTC, Sección 510).

Procedimiento: fijar la plancha al concreto vaciado; vaciar el tramo siguiente contra ella; el acero longitudinal termina a 0.05 de cada lado y los marcos se colocan a cada lado; retirar 2" (50 mm) de tecnopor en las caras expuestas, limpiar, calentar el RC-250, mezclar con arena y compactar con tacos hasta el ras.

N.° de juntas = ENTERO(L / 4.00); perímetro = 2 × ancho exterior + 2 × (e fondo + h máx + e losa).

| Tramo | N.° | Perímetro | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Varones | ENTERO(105.29/4) = 26 | 2 × 0.90 + 2 × (0.15 + 1.17 + 0.10) = 4.64 | 120.64 m |
| Refugio | ENTERO(69.887/4) = 17 | 2 × 1.10 + 2 × (0.15 + 1.61 + 0.10) = 5.92 | 100.64 m |
| Mujeres | 33 (cada 4 m + 2 en camiones) | - | 162.69 m ("CON SELLADOR ASFALTO") |

Sellador: 0.0254 × 0.0508 = 0.0013 m³ de mezcla por m de junta; mezcla con 50 gal de RC-250 y 1.05 m³ de arena por m³.

ACU: Refugio S/ 12.01/m; Varones S/ 11.60/m (rendimiento 40 m/día).

### 13.2 Junta longitudinal con el cerco (Refugio, partida 01.04.04.06.02)

Solo entre el muro lado predio del colector y el cimiento del cerco, en todo el tramo pegado al cerco: 0+000.00 a 0+058.81 (= P_B1) → 58.81 m. Plancha de tecnopor de 1" de 0.90 m de alto pegada al cimiento antes de vaciar el muro + sellador asfáltico 1" × 2" en la cara superior.

Al otro lado del colector hay terreno natural (sin vereda ni piso): no lleva junta. El colector solo tiene junta longitudinal de un lado.

ACU JUNTA CERCO S/ 6.12/m.

### 13.3 Contacto con la caja CL (Varones, partida 01.04.04.06.02)

Varones no tiene cerco y a ambos lados hay terreno natural: no lleva junta longitudinal. Su única junta con otra estructura es el contacto con el muro este de la CL: tecnopor 1" con sellador en todo el perímetro de la sección = 4.64 m (muro este de la CL 1.30 × 1.52).

### 13.4 Juntas entre expedientes y con cunetas

Toda junta entre estructuras de distinto expediente lleva tecnopor 1" + sellador: Varones–CL (metrada en Varones), CC–muro del R-01 (Refugio).

Contacto cuneta–colector en cada empalme: tecnopor 1" en el contorno con sellador asfáltico.

Junta de las cunetas (partida de cunetas, no del colector): en toda la sección en U (2 muros + losa de fondo), longitud por junta = 2 H + 0.40 (EG-2013, Sección 510); Refugio 233 juntas, 241.96 → 335.16 m; Varones 185 juntas, 252.29 m (15-10-2026).

### 13.5 Historia de las juntas (decisiones con fecha)

03-10-2026 (traspaso): juntas cada 4 m (tecnopor 1" + sello asfáltico 1" × 1") y junta de tecnopor 1" entre el colector y el piso adyacente.

Primera planilla del Refugio: 01.04.04.06.01 "JUNTA DE DILATACION E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ELASTOMERICO" (100.30 m) y 01.04.04.06.02 "JUNTA DE TECNOPOR E=1" ENTRE COLECTOR, CERCO Y PISO ADYACENTE" (209.78 m).

14-10-2026 21:14: el usuario no entendía dónde va cada una. Explicación: la 01 corta toda la sección transversal cada 4 m; la 02 es longitudinal entre el colector y lo que tiene al costado. Envió el procedimiento de juntas de dilatación (PDF) y la norma MTC: tecnopor en toda la sección y asfalto como sello superficial.

14-10-2026 21:45: "en Mujeres Violentadas no hay vereda afuera, hay cerco perimétrico; no le pongas sello elastomérico, pon tecnopor y sellador asfáltico como la normativa" → renombradas (renombrar_juntas_colector.py): "JUNTA DE DILATACION E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ASFALTICO EN COLECTOR" y "JUNTA E=1" CON TECNOPOR ENTRE COLECTOR Y CERCO PERIMETRICO".

14-10-2026 22:46: "aquí también debería ir sellador asfáltico; en ambos casos sellado de una pulgada" → la 02 pasa a "JUNTA E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ASFALTICO ENTRE COLECTOR Y CERCO PERIMETRICO"; sellador 1" × 2" en ambas.

14-10-2026 (intermedio, junta_cerco_un_lado_refugio.py): borde de losa con piso adyacente solo en un lado (veces 2 → 1).

15-10-2026 00:59 y 01:26: "solo hay a un lado el cerco"; "la lámina DD-03 está mal: el colector solo tiene junta longitudinal a todo el largo pegado al cerco; al otro lado no hay vereda, solo tierra" → junta_cerco_solo_refugio.py: partida 210.98 → 58.81 m; DD-03 con vista D nueva; DP-04A/B, DP-08, DP-09, DA-03, especificaciones y memoria corregidas; se borró el esquema antiguo.

15-10-2026: hojas ACU JUNTA DILATACION y ACU JUNTA CERCO en la planilla del Refugio; COLECTOR INSUMOS lee de ellas tecnopor y sellador.

15-10-2026 (tarde): Varones igual (sellador asfáltico; antes conservaba poliuretano, SELLO_JUNTA en compat.py); su 02 es el contacto con la CL.

CAR Mujeres (congelado) conserva 1.4.4.6.5.3 "JUNTA E=1" CON TECNOPOR ENTRE COLECTOR Y PISO ADYACENTE" = 78.42 m (tramo en vereda).

## 14. Movimiento de tierras, concreto y metrado del colector

### 14.1 Fórmulas por tramo (`metrado_calc.tramos`, segmentos de hasta 2.00 m con sección media)

Fondo del solado = CF − ef − 0.05; profundidad = máx(0, terreno − fondo del solado) (terreno de _calc/terreno.json).

Ancho de zanja = be + 2 × 0.25 (Refugio 1.60; Varones 1.40). Excavación = ancho × prof × L.

Relleno = lateral 2 × 0.25 × prof × L + franja de 1.00 m del lado vía nivelada hasta el NPT: 1.00 × máx(0, NPT − terreno) × L (incluye la nivelación del retiro; rellenos menores dentro de la partida de relleno).

Eliminación = (excavación − relleno) × 1.20 (esponjamiento; Mujeres 1.25).

Solado = refine = (be + 0.10) × L. Trazo y limpieza = (be + 0.50) × L.

Concreto: fondo be × ef × L; muros 2 × em × h × L; losa be × et × L − descuentos de registros + borde engrosado.

Encofrado = L × (2 h + 2 (ef + h + et) + b) (2 caras interiores, 2 exteriores y fondo de la losa superior).

Acabado frotachado = be × L. Curado = (2 h + b + be) × L + cajas.

Relleno: material propio seleccionado en capas de 0.15 m al 95 % del Proctor modificado.

### 14.2 Partidas (estructura Delphin; Refugio y Varones 01.04.04; Mujeres 1.4.4.6)

| Partida | Und | Refugio | Varones |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.04.04.01.01 Limpieza manual de terreno | m² | 125.85 | 147.41 |
| 01.04.04.01.02 Trazo, niveles y replanteo preliminar | m² | 125.85 | 147.41 |
| 01.04.04.02.01 Excavación manual de zanjas p/colector | m³ | 164.89 | 130.62 |
| 01.04.04.02.02 Refine, nivelación y compactación | m² | 93.94 | 105.29 |
| 01.04.04.02.03 Relleno compactado c/material propio seleccionado | m³ | 82.77 | 91.51 |
| 01.04.04.02.04 Eliminación de material excedente D < 1 km | m³ | 98.55 | 46.93 |
| 01.04.04.03.01 Concreto f'c = 100 para solado e = 2" | m² | 93.94 | 105.29 |
| 01.04.04.04.01 Concreto f'c = 210 para colector (una sola partida) | m³ | 58.43 | 55.75 |
| 01.04.04.04.02 Encofrado y desencofrado de colector | m² | 585.23 | 538.31 |
| 01.04.04.04.03 Acero fy = 4200 para colector | kg | 3,056.45 | 2,523.84 |
| 01.04.04.04.04 Acabado frotachado de losa superior (vereda) | m² | 86.06 | 94.76 |
| 01.04.04.04.05 Curado de concreto en colector | m² | 390.60 | 368.27 |
| 01.04.04.05.01 Tapa de registro ciega de concreto armado 0.68x0.68x0.08 | und | 10 | 11 |
| 01.04.04.06.01 Junta de dilatación e = 1" con tecnopor y sellador asfáltico en colector | m | 100.64 | 120.64 |
| 01.04.04.06.02 Junta e = 1" con tecnopor y sellador asfáltico entre colector y cerco perimétrico (Refugio) / caja CL (Varones) | m | 58.81 | 4.64 |

Refugio incluye las cajas CL y CC (subtítulo "OBRAS DE CONCRETO ARMADO - COLECTOR Y CAJAS"); Varones no tiene cajas propias (la CL es del Refugio).

Acero del Refugio: 3/8" 2,681.18 kg y 1/2" 375.27 kg (incluye mallas de las cajas, ≈ 684.5 kg).

CAR Mujeres (congelado): limpieza y trazo 255.36 m²; excavación 180.66 m³; refine 239.50 m²; relleno 10.20 m³; eliminación 213.07 m³; solado 237.94 m²; uña 0.52 m³; concreto colector 65.56 m³; encofrado 490.72 m²; acero 4,140.49 kg; curado 919.70 m²; acabado 128.90 m²; aleros 0.41 m³ / 4.10 m² / 18.23 kg; emboquillado 1.56 m²; tapas 15 und; junta de dilatación 162.69 m; junta con piso 78.42 m.

### 14.3 Reglas de metrado del colector

Partida independiente (subtítulo propio en PLANILLA GENERAL y RESUMEN); no tocar ni mezclar las partidas existentes de cunetas.

Hojas con fórmulas visibles y sustento por lámina: COLECTOR PARAMETROS, COLECTOR MOV. TIERRAS, COLECTOR CONCRETO, COLECTOR ENCOFRADO, COLECTOR ACERO, COLECTOR REGISTROS Y TAPAS, COLECTOR JUNTAS Y EMPALMES, COLECTOR INSUMOS, DESAGREGADO TAPA REGISTRO y las ACU.

Formato de la planilla del usuario: N.° de veces, largo, ancho, alto, parcial, total; celda amarilla = dato, verde = fórmula; Excel en español (REDONDEAR, SUMA, SI, separador ";").

Nombres y estructura Delphin con base CAR Mujeres; cantidades siempre del metrado propio (regla del 06-10-2026).

Concreto del colector en una sola partida (Delphin, 07-10-2026); tapa de registro por und con su desagregado.

Editar las planillas sin romper formato con angulo_contramarco_refugio.Libro (XML) y recalcular() con LibreOffice; comparar antes y después.

Los cuadros de las láminas DA leen los valores guardados de la planilla; nunca se recalculan aparte.

03-10-2026 20:41: el usuario reclamó que se borraron sus metrados de concreto y encofrado de cunetas al integrar el colector: nunca borrar ni rehacer hojas del usuario; agregar hojas nuevas para el colector.

### 14.4 ACU (formato Delphin)

Mano de obra CAPECO-FTCCP 2026 (hoja COSTO HORA HOMBRE 2026): operario 28.95, oficial 22.68, peón 20.54 S/ por hh (antes 30.42 / 22.95 / 20.79).

Tapa ciega: S/ 182.06 por und (Varones: rendimiento 4.58 und/día, MO 92.93, materiales 86.34, equipos 2.79).

Junta de dilatación del colector: S/ 12.01/m (Refugio) y 11.60/m (Varones); junta con el cerco S/ 6.12/m; junta con la CL 11.60/m.

Precios de materiales reales con su fuente (Sodimac, Promart, Agregados Tarapoto, EMAPA San Martín, etc.); lo no publicado queda "por cotizar en Tarapoto" (piedra chancada 1/2", alquiler de soldadora).

## 15. Coordinación entre los tres expedientes

### 15.1 Qué es de quién

| Elemento | Expediente que lo metra y dibuja |
| --- | --- |
| Colector b 0.60 de 0+000 a la cara este de la CL | CAR Varones |
| Cunetas Ejes 09, 08, 06, 04 (acortadas hasta el muro) y Eje 01 (hasta el muro norte de la CL) | CAR Varones |
| Junta de tecnopor y sellador Varones–CL (4.64 m) | CAR Varones |
| Caja de llegada CL con sus ventanas este y norte, su losa y su tapa (+261.15) | Hogar de Refugio |
| Colector b 0.80, cajas CL y CC, poza, umbral, ventana 1.50 × 0.43, 2 tapas sobre la poza | Hogar de Refugio |
| Junta CC–muro del R-01 | Hogar de Refugio |
| Registro R-01 en adelante, colector b 1.50, estructura de salida | CAR Mujeres |

En los documentos de cada proyecto el vecino aguas arriba es "aporte externo" (dato de su memoria, sin validarlo) y el de aguas abajo es "receptor".

No mezclar partidas ni láminas entre proyectos.

### 15.2 Cotas y niveles que deben empalmar (verificado el 15-10-2026)

| Punto | Expediente A | Expediente B | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondo de Varones en la CL | 259.884 (Varones) | alféizar de la ventana este 259.884 (Refugio) | igual |
| Techo de la CL / del colector de Varones | 261.05 | 261.05 | igual, sin dintel |
| Caudal que recibe la CL | 221.7 + 37.0 = 258.7 | 258.7 | igual |
| NA en la CL | 259.606 (perfil del Refugio) | caída libre de Varones 0.278 | cumple |
| CF de entrega del Refugio | 258.890 | ≥ 258.72 (R-01) | cumple |
| Caudal al R-01 | 560.6 | ≤ 560.7 | cumple |
| NA en el R-01 | 259.062 (Refugio usa) | 259.063 (perfil de Mujeres) | igual |
| Ventana de salida de la CC | 1.50 × 0.43 | alto interior del R-01 0.43 | igual |
| UTM del R-01 | 345666.974, 9282776.560 | igual en el Refugio y en Mujeres | igual |

Pregunta del usuario (15-10-2026 03:40): "¿constructivamente todo cuadra, el final de Varones empalma con el inicio de Mujeres Violentadas y este con el de Wilma?": sí; el ancho crece aguas abajo y las cotas y los niveles empalman.

15-10-2026 03:11: se había dejado pendiente la DP-06D de Varones "porque el modelo 3D de la tapa supone 0.80"; el usuario lo rechazó ("tú diseñaste todo, todo debe cuadrar"): se hizo el modelo propio de Varones (registro sobre muros, sección 12.3).

04-10-2026 06:17: antes de diseñar Varones el usuario preguntó si variaban los planos o metrados del Refugio: la CL se ajustó (tapa +261.15, ventanas este y norte) y se revisó su metrado.

### 15.3 Datos de otros expedientes y cómo quedan cubiertos (texto de las memorias)

La llegada de Varones queda definida por su expediente; el Refugio deja la CL con su tapa en +261.15 y ventanas 0.60 × 1.17 y 0.40 × 0.66.

El caudal de Varones es dato de su memoria; la sección del Refugio tiene más del doble de capacidad, así que una variación de ese dato no la compromete.

Capacidad portante: presión transmitida 0.33 kg/cm² < 0.50 kg/cm²; el EMS (exigido por E.050) debe confirmarla. No había EMS al diseñar.

UTM referencial; el trazo queda definido por su posición física (eje a 0.575 del cerco en el Refugio; a 0.475 de la línea del frente en Varones) y se replantea desde el cerco, el portón de camiones, la CL y las cunetas.

## 16. Planos del colector (lo propio del colector; el estilo general está en el skill `planos-ordenados`)

### 16.1 Juegos de láminas

Hogar de Refugio (24 láminas del generador): DP-00 índice (A3), DP-01 planta 1/200 con UTM y leyenda, DP-02 perfil general, DP-03A/B perfiles de detalle 1/25, DP-04A/B y DP-05A/B secciones con acero e isométricos, DP-06A secciones típicas, DP-06B registro con tapa ciega, DP-06C empalme de cuneta, DP-06D isométricos de la tapa, DP-07 cajas CL y CC, DP-08 cuadro de acero y especificaciones, DP-09/DP-10 isométricos constructivos y general, DA-01 a DA-03 cuadros de partidas, DD-01 rebaje y refuerzo de borde, DD-02 tapa ciega: fabricación y colocación, DD-03 juntas, DD-04 empalme. En el juego que imprime la usuaria: DPL-06 red general, DPL-07 perfil general, DPL-14 secciones típicas, DPL-26 cajas CL y CC, DPL-27 isométricos.

CAR Varones (19 láminas del generador; juego final DPLV): DPLV-17 planta, DPLV-18 perfil, DPLV-21/22 secciones, DPLV-23 tapa (DP-06B), DPLV-24 empalme (DP-06C), DPLV-25 empalme con la CL (DP-07), DPLV-27 a DPLV-30 = DD-01 a DD-04. La usuaria excluyó DP-08 y DA-01 a DA-03 del juego final.

CAR Mujeres (DP-01 a DP-10 rehechas el 08-10-2026 sin variar el metrado; luego renombradas ST-CG, STP-CG, ESDAE-01, IC-01, D-RL, D-ECC).

Secciones de cálculo: Refugio S-01 0+000.50 … S-08 0+068.50; Varones S-01 0+003 (camiones) … S-08 0+103.50; Mujeres S-01 a S-15 cada 10 m.

### 16.2 Correcciones de dibujo del usuario sobre el colector (03-10-2026)

13:57: no usar amarillo (fondo blanco); los 3D salían negros; acero longitudinal y transversal en colores distintos; mejor acabado; el perfil longitudinal debía mostrar todos los elementos del colector.

14:36: escala real ("si la losa es 0.20, debe medir 0.20 con el comando L"); se dibujó una losa de 0.80; algo verde bajo las cunetas; una cota "3.50" que medía 7.30; el agua parecía meterse por debajo de algo.

14:49: líneas de llamada que se mezclan (usar flechas); en la caja de llegada el acero rojo salía del muro; acero longitudinal en círculos, no cuadrados.

15:15 y 15:17: huecos y vacíos en las secciones.

15:27: los círculos del acero deben tener el diámetro real (3/8" = 9.5 mm, 1/2" = 12.7 mm); nada al aire; el acero nunca fuera de su losa.

07-10-2026 y 08-10-2026: planos ordenados sin textos verticales ni encimados; layouts de AutoCAD (A1, algunos A2/A3) e índice; la DP-06B y los perfiles quedaron congelados en el Refugio.

## 17. Cronología de decisiones y correcciones (colector)

| Fecha | Proyecto | Decisión o corrección |
| --- | --- | --- |
| 03-10-2026 03:13 | Refugio | Traspaso: mismo método que el CAR Mujeres; prediseño b 0.80 S 0.5 %; Q 560.6; caja de caída con poza hacia Wilma; criterios de acero, juntas, registro y empalme |
| 03-10-2026 03:38 | Refugio | Empezar por el Refugio con el DXF del CAR Mujeres como referencia de empalme (no esperar datos de Varones) |
| 03-10-2026 05:16 | Refugio | Colector pegado al cerco del Refugio (por fuera, dentro del lindero), no hasta la vía |
| 03-10-2026 05:26 | Refugio | NPT 260.60 en todo el frente (260.45 del ingreso OE-01 es error); losa vehicular solo en los ingresos |
| 03-10-2026 05:31-05:33 | Refugio | Portón de motos; ingreso de 4.41 m para autos y camión cisterna; UTM por el R-01 del CAR Mujeres, referencial |
| 03-10-2026 13:38-13:42 | Refugio | No reducir la altura; disipador en la entrega; ahorrar acero sin sobredimensionar (de ≈ 5,000 kg a ≈ 3,056 kg); 0.3 % verificado por autolimpieza |
| 03-10-2026 16:43 | los 3 | 35.163 mm en 10 min = 210.98 mm/h; colector con 155.66 mm/h (tc 15) |
| 03-10-2026 17:24 | Refugio | Fuera del colector las prolongaciones de cunetas (las metra el usuario en cunetas) |
| 03-10-2026 20:09-20:41 | Refugio | Integrar el colector en la planilla del usuario con hojas nuevas, su formato y sustento; no borrar sus hojas |
| 03-10-2026 20:46 | Refugio | Láminas de detalle de cada componente de registros, tapas, juntas y empalme (DD-01 a DD-04) |
| 04-10-2026 06:09 | Varones | Colector al ras de +261.15; cruce de camiones solo en el Eje 09 (5.80 m); arranca allí; caudal coherente 258.7 |
| 04-10-2026 06:12 | Varones | Quiebre al llegar a la CL; acortar las cunetas que entran a la franja del colector |
| 04-10-2026 17:03 | Varones | No hay cerco en Varones; tapas exactamente sobre cada entrega de cuneta |
| 04-10-2026 17:18 | Varones | Las cunetas son las rectas perpendiculares al frente |
| 07-10-2026 00:01-00:07 | Refugio | Concreto del colector en una partida; tapa por und con ACU detallado |
| 07-10-2026 00:15 | los 3 | Tapas de concreto (≈ 89 kg) y no metálicas |
| 08-10-2026 | Mujeres | Planos rehechos y ordenados sin cambiar el metrado; solado al ancho exterior; límite de excavación |
| 08-10-2026 02:37 | Varones | Se quita la partida de empalme |
| 14-10-2026 | Refugio | Contramarco L 1½" × 1½" × 1/8" (peatonal); juntas renombradas con sellador asfáltico |
| 15-10-2026 01:26 | Refugio | Junta longitudinal solo contra el cerco (58.81 m); DD-03 corregida; CAPECO 2026 |
| 15-10-2026 | Varones | Igual que el Refugio; registro sobre muros (borde 1.20 m; 55.72 m³); ventana CC 1.50 × 0.43 (58.41 m³); cadena verificada |
| 16-10-2026 15:46 | los 3 | Tapa ciega de concreto armado; metrado solo en Refugio y Varones |
| 20-10-2026 | los 3 | Revisión coordinada de memorias (áreas, C, 155.66 vs 210.98); Mujeres: Froude 0.51-0.74, V 1.02-1.43, BL 0.091 en camiones |
| 23-10-2026 | Varones | Códigos de lámina DPLV en el metrado; se borran referencias a DP-08 y DA-01 a DA-03 |

## 18. Pendientes y observaciones abiertas

CAR Mujeres: partida de tapa con marco y contramarco frente a la tapa ciega de D-RL; tapa del R-07 dentro del cruce de camiones.

EMS de los tres proyectos (capacidad portante ≥ presión transmitida; Varones en el cruce ≈ 0.63 kg/cm²).

Replanteo UTM en campo (georreferenciación referencial por el R-01 y el azimut 49.54°).

Cruce de la Carretera Oasis (badén o alcantarilla) fuera del alcance: comunicar a la entidad de la vía.

Precios por cotizar en Tarapoto: piedra chancada 1/2", grava de 20 a 40 mm y alquiler de soldadora.

Memorias de cálculo en PDF del Refugio y de Mujeres: diferencias de redondeo (6752.06 y 0.808) señaladas el 20-10-2026.

## 19. Archivos y funciones

| Archivo | Qué hace |
| --- | --- |
| herramientas/diseno.py | Datos D del Refugio, geometría (eje_local, local_a_utm, utm_a_local), cunetas, zonas, registros, intensidad, caudal, yn, yc, paso_estandar, resalto, disenar() → entregables/_calc/diseno.json |
| herramientas/varones/diseno_v.py | Igual interfaz para Varones: _offset, cruce_vertical, prog_de, caudal_en (Q variable), registros automáticos, losa_superior, techo, capacidad al 85 % |
| herramientas/varones/compat.py | Reasigna los módulos compartidos a Varones (dz = diseno_v), textos y parámetros propios (sin cerco, juntas, borde 2 × b, CONTRAMARCO, SELLO_JUNTA); usar_planilla() lee la planilla y comprueba concreto, acero, juntas y registros |
| herramientas/mujeres/datos_m.py + base_m.json | Parámetros y geometría del CAR Mujeres (CF, zona, esp, h, techo, acero, eje, registros UTM, juntas, terreno, perfil de flujo) |
| herramientas/memoria_xlsx.py | Memoria de cálculo Excel del Refugio con fórmulas: MEMORIA, DATOS, CAUDALES, CUNETAS, EMPALME, PERFIL_FLUJO (bisección en celdas), ESTRUCTURAL, CUMPLIMIENTO |
| herramientas/varones/memoria_v.py | Ídem Varones (EMPALME_CL, autolimpieza por tramo); memoria_pdf_v.py lo pasa a PDF |
| herramientas/memoria_docx.py | Capítulo del colector al final de la memoria hidrológica del Refugio |
| herramientas/metrado_calc.py | Metrado en Python (tramos, segmentos, registros, cajas, juntas, cuadro de doblado, CONTRAMARCOS, SELLOS) |
| herramientas/tapa_ciega.py | Cambia las planillas a tapa ciega (Refugio y Varones) |
| herramientas/varones/registro_sobre_muros_v.py | Borde engrosado 2 × 0.60 en Varones |
| herramientas/ventana_cc_refugio.py | Ventana de salida de la CC 1.50 × 0.43 |
| herramientas/renombrar_juntas_colector.py, junta_cerco_un_lado_refugio.py, junta_cerco_solo_refugio.py | Historia de la partida de juntas del Refugio |
| herramientas/junta_cunetas_seccion_refugio.py | Junta de cunetas en toda la sección en U |
| herramientas/angulo_contramarco_refugio.py | Clase Libro (edición XML de xlsx) y recalcular(); cambio de contramarco del 14-10 |
| herramientas/render_tapa/dxf_tapa_ciega.py | DP-06B rev. 02 por proyecto (refugio, varones, mujeres) |
| herramientas/dxf_planta.py, dxf_secciones.py, dxf_cajas_iso.py, dxf_detalles.py, dxf_cuadros.py, dxf_layouts.py, planos_dxf.py | Juego de planos del Refugio (Varones con varones/planos_v.py; Mujeres con mujeres/planos_m.py) |

Orden de regeneración del Refugio: diseno.py → memoria_xlsx.py → planos_dxf.py → dxf_render.py (vistas previas PNG).

## 20. Para implementarlo en un programa

### 20.1 Entradas

Proyecto: nombre, CUI, entidad, ubicación; proyecto aguas arriba (aporte externo) y aguas abajo (receptor) con su nombre y CUI.

Hidrología: P24 y TR (o P10 y P20), exponente de Dick-Peschke (0.25), tc del colector (10 + recorridos; 15 min), FS (1.15), Σ C·A del predio (o tabla de superficies con C), caudal del aporte externo (dato de su memoria) y su punto de entrada.

Planta: polilínea del frente (cerco o línea de referencia), lado del predio, si hay cerco o no, lindero con la vía, ubicación del receptor (registro R-01 o caja), sistema de coordenadas y punto común para UTM (coordenadas y azimut).

Niveles: NPT del frente (cara superior de la losa) por tramo; cota de fondo y NA del receptor; alto interior del receptor en su registro; cota de fondo y ancho del aporte externo en su llegada.

Cunetas que llegan: eje (x, y del extremo dibujado), NCF, NCT, longitud, ancho (0.40), si llegan tapadas o abiertas.

Accesos: vanos de camiones, autos y motos (coordenadas de los postes) y holguras (camiones 0.30; motos 0.115 o la que dé un tramo de 2.00 m).

Criterios: n = 0.015; llenado ≤ 0.85; BL ≥ 0.05; F < 1; V 0.90 a 3.0 m/s; τ ≥ 0.15 kg/m²; separación de registros ≤ 12 m; juntas cada 4.00 m.

Materiales y espesores candidatos: f'c 210, fy 4200, muros 0.10/0.15, losas 0.10/0.15, losa de camiones 0.20/0.25, solado 0.05; recubrimientos 0.04/0.025; traslapes 0.40/0.50; barra 9.00 m; pesos 0.56 y 0.994 kg/m.

Terreno a lo largo del eje (para excavación y relleno) y capacidad portante del EMS si existe.

Planilla del usuario (para agregar hojas sin tocar las existentes) y precios con fuente para las ACU.

### 20.2 Pasos

Trazar el eje: paralela al frente a d = junta (0.025) + e_muro + b/2 hacia el lado definido (Refugio: por fuera del cerco; Varones: hacia el predio desde la línea del frente). Calcular progresivas acumuladas desde el extremo aguas arriba (caja de llegada o portón).

Resolver la llegada al receptor con quiebres a 45° (cada quiebre con registro) y, si hace falta, un tramo final recto (Refugio 6.50 = 3.00 de colector + 3.50 de poza; Varones tramo horizontal hasta la cara de la CL).

Convertir los vanos de acceso a zonas de carga en progresivas (p1 = inicio − holgura, p2 = fin + holgura) y asignar a cada zona espesores y armado.

Proyectar cada cuneta sobre el eje: progresiva de empalme, distancia a la cara del muro, ajuste (prolongar o acortar), NCF en el muro, Hv. Decidir si entra al colector, a la caja de llegada o a la caja de caída.

Caudales: I = P10 (tc/10)^b/(tc/60); Q propio = Σ C·A · I · FS / 3600; Q externo como dato; reparto por cuneta (por franjas de frente o nominal); caudal acumulado por progresiva.

Fijar cotas: CF0 tal que todas las cunetas caigan libremente y el aporte externo llegue con caída ≥ 0.10 sobre el NA; S tal que la CF final ≥ CF del receptor; techo = NPT − e_losa(zona); h = techo − CF.

Elegir b (empezar por 0.60 y subir en 0.10): calcular yn y yc; control aguas abajo (yc en caída libre, NA del receptor si está ahogado, o vertedero); perfil por paso estándar cada 1 m + puntos singulares; verificar llenado, BL y F en todas las estaciones; si falla, aumentar b o ajustar S/CF.

Autolimpieza: V con el caudal de diseño y τ = 1000 R S con 50, 25, 10 y 5 % (o con el caudal de cada tramo); si V < 0.90, exigir τ ≥ 0.15.

Capacidad al 85 % con la h mínima (margen frente al caudal).

Cajas: caja de llegada (poza 0.30, colchón ≥ 0.50, caída libre ≥ 0.10, ventanas con el ancho de lo que llega y alto hasta el techo); caja de caída (piso = CF receptor − 0.40; yc en el brink; E1 = caída + 1.5 yc; y1 por energía; F1; y2 conjugado en el ancho del colector; exigir y2 ≤ NA receptor − piso; L poza ≥ 0.8 × 6 y2; umbral con corona = CF del receptor; ventana de salida con el alto interior del receptor).

Estructura por zona: elementos A a H de la sección 8.3; si alguno no cumple, pasar a 3/8" @0.15, luego a doble marco 1/2" @0.15 o subir espesor. Presión sobre el suelo frente a la capacidad del EMS.

Registros: uno por empalme; dividir los vanos > 12 m en partes iguales; uno por quiebre; mover fuera de las zonas de carga; numerar.

Tapa: tapa ciega 0.68 × 0.68 × 0.08 en rebaje 0.70; si b ≤ 0.60 (b menor que el rebaje), borde engrosado solo en 2 lados (2 × b).

Juntas: n = ENTERO(L/4); perímetro de la sección con h máx; junta longitudinal solo donde hay cerco o estructura vecina (nunca contra terreno natural); junta en cada contacto entre expedientes.

Metrado por segmentos de ≤ 2 m (fórmulas de 14.1), cajas, registros, juntas; acero con marcos = REDONDEAR.MAS(L/s), longitudinales por perímetro; cuadro de doblado.

Escribir hojas nuevas en la planilla del usuario (sin tocar las existentes) con estructura Delphin y sustento por lámina; recalcular y comparar.

ACU con MO CAPECO 2026 y precios con fuente.

Generar planos a escala real (planta, perfil general y de detalle, secciones, isométricos, registro, empalme, cajas, juntas, cuadros) y vista previa PNG.

Generar memoria de cálculo Excel con fórmulas y el capítulo de la memoria hidrológica; especificaciones técnicas por partida.

Verificar coherencia (metrado ↔ planos ↔ especificaciones ↔ memoria ↔ expedientes vecinos) y emitir el cuadro de cumplimiento.

### 20.3 Salidas

diseno.json: datos, geometría, zonas, cunetas (prog, NCF en el muro, caída libre, Hv), registros, perfil (p, z, b, y, V, F, NA, techo, h, llenado, BL, zona, ok), poza, caja de llegada, capacidad.

Memoria de cálculo Excel (DATOS, CAUDALES, CUNETAS, EMPALME, PERFIL_FLUJO, ESTRUCTURAL, CUMPLIMIENTO, MEMORIA) y, si se pide, PDF.

Planilla con las hojas del colector, RESUMEN y PLANILLA GENERAL actualizados; ACU y desagregados.

DXF con presentaciones de AutoCAD e índice; PNG de cada lámina.

Capítulo del colector en Word, especificaciones técnicas y memoria descriptiva.

### 20.4 Validaciones obligatorias (el programa debe avisar, no inventar)

Llenado ≤ 0.85, BL ≥ 0.05 y F < 1 en todas las estaciones (salvo el borde de caída).

0.90 ≤ V ≤ 3.0 m/s con el caudal de diseño; τ ≥ 0.15 kg/m² en caudales parciales.

Caída libre > 0 en cada cuneta (NCF en el muro > NA del colector) y ≥ 0.10 m en la llegada del aporte externo.

CF de entrega ≥ CF del receptor; Q entregado ≤ Q previsto por el receptor; resalto ahogado y longitud de poza suficiente.

Ventana de salida de la caja de caída ≤ alto interior del receptor (no pasar por encima de su piso).

Techo de la caja de llegada = techo del colector que llega (sin dintel) o dintel explícito.

Separación entre registros ≤ 12 m; ningún registro (ni su rebaje) dentro de una zona de carga.

Si b ≤ luz libre de la tapa, el borde engrosado no puede tener 4 lados.

φMn ≥ Mu, φVc ≥ Vu y As ≥ As mín en cada elemento; una capa solo si e ≤ 0.20.

Presión sobre el suelo ≤ capacidad admisible del EMS (si no hay EMS, marcar "VERIFICAR EMS").

Junta longitudinal solo donde hay cerco o estructura; ninguna contra terreno natural.

Metrado: totales de la planilla = cálculo del programa (tolerancia 0.05) y ningún valor previo del usuario cambia.

Coherencia entre expedientes: mismos caudales, cotas, NA, dimensiones de ventanas y coordenadas del punto común.

Si un caso no cubre ninguna regla (empalme raro, interferencia, acceso nuevo), presentar opciones al usuario y recomendar una; una vez decidida, agregarla como regla.

# 04 — Planteamiento de cunetas sobre terreno (algoritmo completo)

Base de conocimiento del repositorio. Tema: cómo se plantea una red de cunetas pluviales de un local (colegio, CAR, hogar) a partir del plano general en DXF con topografía, hasta las cotas de fondo, la verificación y los datos para planos y metrado. Implementación de referencia: I.E. N.° 0590 Barranquita (Lamas), C.I. N.° 468901 (confirmar si es el CUI), carpeta herramientas/barranquita/. Al final se agrega lo aplicable a las cunetas de los CAR de Morales (CAR Varones, CUI 2705619; Hogar de Refugio Temporal "Mujeres Violentadas", CUI 2675514).

Fuentes: mensajes del usuario (20 y 21 de octubre de 2026 para Barranquita; 4, 8 y 15 de octubre para Varones/Refugio), BITACORA_CONVERSACION.md, skill planteamiento-cunetas-terreno, código de herramientas/barranquita/ y los JSON de entregables_barranquita/_calc/. Todo lo que aquí se cita existe en esas fuentes; donde algo no quedó en el repositorio se dice.

## 1. Resumen en una página

| Concepto | Valor / regla (Barranquita, versión vigente) |
| --- | --- |
| Sección | ancho total 0.60 m = muros 0.10 + 0.40 libres; losa de fondo 0.10; losa tapa 0.10 (tramos tapados) |
| Profundidad | h inicial 0.30 m en todo ramal; mínima 0.25 m (altura libre, bajo la losa si es tapada) |
| Pendiente de fondo | 0.5 % mínima (S0 = 0.005); con rasante horizontal la profundidad crece 0.5 cm por metro |
| Niveles interiores | NPT pisos y pasadizos +184.65 = borde de cuneta +184.65 (al ras, junta asfáltica al mismo nivel); áreas verdes +184.60; patio de maniobra +184.50 con cuneta al ras +184.50 |
| Límite | cerco perimétrico: ninguna cuneta ni obra fuera; solo el agua sale por un pase en el cimiento del cerco |
| Dónde va cuneta | bajo cada caída de techo; dos aguas = a ambos lados; una agua = lado bajo; las líneas magenta del usuario mandan |
| Quiebres en planta | toda esquina con giro > 50° se ochava con chaflán de 0.60 m por lado (quiebres de 45°) |
| Tapados | donde cruza veredas, ingresos y el pase del cerco; tapas de inspección 0.60 x 0.60 al inicio, final, empalmes y cada 10 m máx. |
| Acero | solo si h ≥ 0.40 m (rejilla a fondo) o tramo tapado; si no, concreto simple |
| Hidráulica | método racional por tramo; Manning n = 0.015 (capacidad) y 0.013 (velocidad); borde libre ≥ 0.05 m; V ≤ 3.0 m/s |
| Verificación | 11 comprobaciones; ciclo diseño ↔ verificación (calcula_b.py) hasta 11 de 11 |
| Resultado | 19 ejes (EJE-01 a EJE-19), 968.78 m (43.96 m tapados), 4 sistemas, descargas D1 a D4 por gravedad |

Orden de ejecución:

python3 herramientas/barranquita/calcula_b.py # diseno_b.main() + verifica_b.main() en ciclo (hasta 8 vueltas) python3 herramientas/barranquita/planos_b.py # DXF DC-00 a DC-19 (usa perfiles_b, planta_cunetas_b, cortes_b, descargas_b) python3 herramientas/barranquita/excel_b.py # CUADRO_TRAMOS_CUNETAS_IE0590_BARRANQUITA.xlsx

Sin la base del sitio (base_sitio.pkl) solo se puede: verifica_b.py --solo-lluvia (cambio de lluvia sobre la geometría vigente) y el metrado/memorias con las cachés _calc/coberturas.json y _calc/junta_piso.json.

Regla de oro posterior: el 21-10-2026 (15:39) el usuario imprimió los planos: "ya no alteres planos, ya imprimí el último que me pasaste". Desde entonces los planos de Barranquita NO se regeneran; los cambios van a los documentos y se le avisan.

## 2. Lectura del DXF grande

### 2.1 Cómo llegó el archivo

20-10-2026 02:05: el usuario pide "otro colector... no es colector": un planteamiento preliminar de cunetas de un colegio, con curvas topográficas, edificaciones, muros, cerco perimétrico y un planteamiento preliminar de cunetas suyo.

02:10: intentó subir PLANTA_GENERAL_590_2.7z; 02:15: el límite de subida es 30 MB y su archivo pesaba 60 MB comprimido; 02:30: lo subió partido en PARTE_01.zip y PARTE_02.zip. El DXF descomprimido pesa 332 MB.

20-10-2026 16:31-16:34: nueva versión "PLANTA_GENERAL_590 ULTIMA VERSION.dxf" (381 MB, ZIP en 3 partes). El orden real de las partes no era el del nombre: PARTE_02, PARTE_03, PARTE_01. Regla: si el ZIP partido no abre, probar los órdenes posibles.

El DXF grande no se versiona (pesa demasiado). Se extrae una base reducida: insumos/barranquita/base_sitio.pkl (7.6 MB).

### 2.2 Las tres copias del conjunto

El DXF traía 3 copias del conjunto (planta repetida en distintas posiciones del espacio modelo).

La copia real es la que está sobre las curvas de nivel C-TOPO, en coordenadas UTM (WGS84, zona del proyecto): ventana X0, X1, Y0, Y1 = 354700, 355000, 9249700, 9250140 (constante en terreno_b.py).

Regla general: buscar la capa de curvas; la copia cuyos bloques/edificaciones caen sobre las curvas (y con coordenadas de magnitud UTM: E ~ 3.5e5, N ~ 9.25e6) es la que se usa. Las otras copias se ignoran.

### 2.3 Explotar bloques a coordenadas reales

Las edificaciones vienen como bloques (INSERT) anidados. Se explotan con virtual_entities() de ezdxf hasta 6 niveles de profundidad, de modo que cada línea quede en coordenadas reales del modelo.

Herramienta genérica del repositorio: herramientas/explode.py <dxf> <pkl>: recorre el espacio modelo; por cada INSERT (profundidad < 6) recorre sus entidades virtuales; guarda tuplas (capa, tipo, puntos, texto, bloque) para LWPOLYLINE, POLYLINE, LINE, TEXT, MTEXT, INSERT (con sus atributos tag=texto), CIRCLE, ARC y POINT.

El script exacto que generó base_sitio.pkl no quedó versionado; su resultado sí. Estructura del pickle:

base_sitio.pkl = { "geo": { capa: [ (pts, cerrada, bloque), ... ] }, # pts = [(x, y, z), ...] en UTM; cerrada = bool; bloque = nombre o '' "txt": [ (capa, texto, x, y, z, bloque), ... ] # 313 textos (NPT/NTN, nombres de ambientes, etc.) }

### 2.4 Capas que se usan (base vigente, versión "ULTIMA VERSION") y para qué

| Capa en la base | N.° entidades | Uso |
| --- | --- | --- |
| C-TOPO | 91 | curvas de nivel (175.0 a 188.5 cada 0.50 m); modelo de terreno |
| 2 | 70 | cerco perimétrico (se dibuja en la capa CERCO de la planta) |
| 0_PROYECCIONES 1 | 861 | proyección de coberturas (techos): áreas de techo y bloques de los cortes |
| 0_MUROS 1 | 195 | muros de los bloques: comprobación 10 (eje a ≥ 0.30 m del muro) |
| MUROS-02, MURO DE CONTENCION | 44 / 2 | base de la planta |
| 0_VEREDAS | 909 | polilíneas cerradas de veredas: definen los tramos tapados; también pavimentos |
| 0.000. CIRCULACION - PLANTA, 0_PISO NIVEL 01 | 348 / 29 | pavimentos (áreas libres de concreto) |
| 0_ CUNETAS, 0_REJILLA#H | 41 / 35 | planteamiento preliminar del usuario (ejes de la v1); caras de los patios 02 y 03 |
| Area Verde | 1734 | achurado de áreas verdes (referencia) |
| MAGENTA_CUNETAS | 30 | líneas magenta (capa 0, color magenta) trazadas por el usuario: lados con cuneta (v3) |
| otras (0_TARRAJEO, 0_COLUMNAS, 0_BARANDA METALICA, SARDINEL, 0_SARDINEL, tuberia des. fluvial ftt, VEREDA) | — | se guardaron pero no intervienen en el cálculo |

Textos: los rótulos de nivel del plano tienen la forma "NTN=+184.50 ... NPT=+0.15"; la comprobación 7 los lee (texto que contiene "NTN" y "NPT"; nivel = NTN + NPT relativo).

### 2.5 Las líneas magenta del usuario

20-10-2026 16:41: "ahora ya he trazado con unas líneas color magenta a los costados de cada edificación y por donde debería ir las cunetas, ya que todos los techos son a dos aguas y eso no habías considerado tú anteriormente... donde hay líneas magenta allí debería haber cunetas porque los techos son a dos aguas, así que reciben por ambos lados su canaleta".

Se identificaron por capa 0 y color magenta (ACI 6) en la nueva versión del plano: 30 líneas rectas de 2 vértices, 792.6 m en total. Se copiaron a insumos/barranquita/cunetas_magenta_usuario.json:

{"fuente": "PLANTA_GENERAL_590 ULTIMA VERSION.dxf - lineas magenta (capa 0) trazadas por el usuario: lados de edificaciones con cuneta", "lineas": [ [[x0, y0], [x1, y1]], ... 30 lineas ... ]}

Los extremos de esas líneas son los nudos de la red (p. ej. A0 = (354844.67, 9249873.87) es el inicio de la línea 0). No se mueve ni se junta ninguna; solo se agregan las uniones necesarias hasta las descargas.

## 3. Modelo de terreno (TIN)

Archivo: herramientas/barranquita/terreno_b.py.

def curvas(G): para cada (pts, cerrada, bloque) en G["geo"]["C-TOPO"]: z = pts[0].z # la curva es plana: su z es la del primer vértice si z > 100 y X0 < pts[0].x < X1 y Y0 < pts[0].y < Y1: # descarta z = 0 (curvas sin elevación) y otras copias guardar (z, [(x, y) de cada vértice]) def modelo(G): P = todos los vértices de todas las curvas; Z = su cota f = scipy.interpolate.LinearNDInterpolator(P, Z) # triangulación de Delaunay + interpolación lineal (TIN) devolver z(x, y) = float(f(x, y)) # NaN fuera del casco convexo

Curvas válidas: 175.0 a 188.5 m cada 0.50 m (28 cotas). En la base aparece también z = 0.0 (entidades sin elevación): se descartan con z > 100. Revisar siempre las cotas de las curvas (descartar z = 0 o etiquetas).

Puntos fuera del TIN devuelven NaN; la comprobación 6 filtra con np.isfinite.

Limitación conocida: en la hondonada de D2 (exterior norte) las curvas cada 0.50 m dejan el modelo plano en ~180.5; se pidió levantamiento de detalle (v2) y luego el usuario aclaró que el interior está nivelado (ver 12.5).

Para los proyectos de Morales (colectores) el terreno venía en LandXML (TOPO FINAL.xml): herramientas/parse_topo.py (lee puntos P, caras F, CgPoint y alineamientos) y herramientas/terreno.py (cargar_tin() → entregables/_calc/topo.pkl, interpolador(P, E0, E1, N0, N1) con LinearNDInterpolator recortado a una ventana ±60 m del eje). Varones lo reusa en herramientas/varones/terreno_v.py (cota del terreno cada 0.50 m a lo largo del eje del colector).

## 4. Cerco perimétrico = límite de intervención

### 4.1 La regla (fija para todo proyecto)

20-10-2026 04:03, el usuario: "no podemos salir del área de intervención... las cunetas no pueden salir dibujadas, no se puede proyectar más allá de los cercos perimétricos... hasta ahí nomás se puede construir. No puede salir, pero sí pueden mandar el agua por esos lugares alrededor del cerco perimétrico".

04:05: "Antes que procedas a algo, delimita el cerco perimétrico según lo que tú ves y yo te confirmo, mándame una imagen". Se envió entregables_barranquita/revision/CERCO_PERIMETRICO_PARA_CONFIRMAR.png. 04:09: "Si todo está bien procede" (confirmación del usuario).

Consecuencia: ninguna cuneta se dibuja ni se proyecta fuera del cerco; solo el agua sale, por un pase en el cimiento del cerco. Fuera del cerco, terreno natural de las curvas, sin obra (a lo sumo perfilar unos decímetros de tierra, y decirlo).

### 4.2 El polígono (22 vértices C1 a C22)

diseno_b.CERCO_L en coordenadas locales (sumar 354000 a x y 9249000 a y para UTM). Entre C11-C12 y C18-C19 el límite es la fachada del ingreso secundario y del ingreso principal.

| Vértice | x local | y local | Vértice | x local | y local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 813.64 | 855.63 | C12 | 948.88 | 794.19 |
| C2 | 841.92 | 883.91 | C13 | 936.64 | 794.19 |
| C3 | 871.13 | 854.70 | C14 | 936.64 | 792.02 |
| C4 | 916.13 | 854.70 | C15 | 926.97 | 793.95 |
| C5 | 916.13 | 869.58 | C16 | 926.97 | 800.53 |
| C6 | 977.74 | 869.58 | C17 | 919.17 | 800.53 |
| C7 | 977.74 | 785.21 | C18 | 919.17 | 802.42 |
| C8 | 976.37 | 784.10 | C19 | 907.61 | 802.61 |
| C9 | 969.93 | 785.38 | C20 | 883.57 | 802.61 |
| C10 | 969.93 | 791.81 | C21 | 879.56 | 803.41 |
| C11 | 955.81 | 791.81 | C22 | 859.72 | 811.52 |

Perímetro 488.82 m; área del polígono 9,365 m² (la malla de 1 m² de la hidráulica cuenta 9,393 celdas). En la v1 se usaba un cerco aproximado de 12 vértices leído a ojo; desde la v2 se usa este, confirmado.

### 4.3 Offset interior (cuneta perimetral)

Eje de la cuneta perimetral a D_CERCO = 0.60 m del cerco (borde exterior a 0.30 m del cerco).

offset_cerco(d): desplaza cada lado del polígono d hacia adentro (normal interior según el signo del área) e intersecta lados consecutivos; OC(k) = vértice interior junto a Ck.

sg = signo(área con signo del polígono) # +1 antihorario para cada lado i (a = C[i], b = C[i+1]): u = (b - a)/¦b - a¦; n = (-u.y*sg, u.x*sg) # normal hacia adentro recta_i = (a + n*d, u) para cada i: vértice_i = intersección(recta_{i-1}, recta_i) (si son paralelas, el punto de la recta i)

### 4.4 Comprobación del límite (comprobación 11)

para cada ramal, para cada segmento a-b que NO termina en una descarga (el último, Dn -> D, es el pase y cruza el cerco): recorrer cada 0.25 m; en cada punto p tomar q = p ± 0.30 * normal (bordes exteriores de la cuneta) si algún q no está dentro del polígono CERCO -> punto fuera (NO CUMPLE)

Resultado vigente: "ningún borde de cuneta pasa el cerco; solo las 4 salidas lo atraviesan".

## 5. Niveles interiores

### 5.1 Valores vigentes (`diseno_b.py`)

NPT = 184.65 # pisos y pasadizos RASANTE = 184.65 # borde superior de la cuneta, al ras del piso (junta asfáltica al mismo nivel, sin hueco) NIVEL_AV = 184.60 # áreas verdes: 0.05 m bajo el borde NIVEL_PATIO = RAS_PATIO = 184.50 # patio de maniobra y estacionamiento (NTN del plano) y cunetas al ras del patio PATIO = rectángulo x 951.5..977.5, y 830.8..869.6 (locales) — entre la losa (y = 831.3), el cerco este, el cerco norte y x = 951.5

rasante(x, y): si el punto está en PATIO → 184.50; si está dentro del CERCO → 184.65; si no → terreno natural z(x, y).

### 5.2 Cómo se llegó (cada indicación del usuario)

| Fecha y hora | Indicación | Efecto |
| --- | --- | --- |
| 20-10 (v1) | sin niveles; rótulos NTN +184.50 en la plataforma | rasante = NTN 184.50 en la plataforma de bloques (PLAT, polígono de 16 vértices); dentro del cerco terreno de las curvas recortado a 184.50 (montículo de 185.5 cortado); fuera, terreno natural; la cuneta podía bajar con el terreno |
| 20-10 17:15 | "¿cuál hondonada? si todo el terreno está nivelado del cerco para adentro no debe haber ningún hueco" | se abandona la idea de hondonada interior |
| 20-10 17:22 | "todos los pisos y pasadizo... están en 184.65; ¿nivel de área verde debe estar al mismo nivel de cuneta terminada?" | se le pide criterio |
| 20-10 23:24 | "nivel de plantas todo es 184.65, las cunetas ponle en 184.60 y todo el área verde está a 184.55" | interior nivelado: NPT 184.65, borde 184.60, AV 184.55 |
| 20-10 23:31 | "donde es el patio de maniobras que quede así nomás con ese nivel, allí la cuneta se adapta" | patio en su NTN 184.50 |
| 20-10 23:33 | "no irá 5 cm abajo porque ya es hueco... eso debe ir al ras, ya sea tapada o con rejilla" | cunetas al ras del patio 184.50; D2 deja de ser poza (pase) |
| 21-10 00:59 | "la planta es 184.65, las cunetas van ahí también a 184.65, y el área verde iría a 184.60", para que encaje la junta asfáltica al mismo nivel del piso | vigente: borde 184.65, AV 184.60 |

### 5.3 Comprobación 7 (niveles)

Toma la rasante de cada punto del perfil (cada 0.5 m) y su posición en planta.

NO CUMPLE si algún borde queda sobre el NPT (> 184.655) o, dentro del PATIO, sobre 184.505.

Lee los rótulos NTN/NPT del plano dentro del cerco y a < 5 m de una cuneta; los que difieren de 184.65 y de 184.50 se informan ("se toma +184.65 según el usuario"). Resultado: borde +184.65 en toda la red; al ras +184.50 en 292 puntos junto al patio.

## 6. Dónde va cuneta: regla de techos

Una cuneta bajo cada caída de techo. Cada caída recibe su canaleta y montante, y la cuneta va debajo, a lo largo de ese lado.

Techo a dos aguas (cumbrera en el eje largo del bloque): cuneta a ambos lados del bloque, una por cada alero.

Techo a una agua: cuneta solo del lado bajo.

24-10-2026 00:32 el usuario lo resume: "depende de cuántas caídas tenga: si es dos caídas, un techo siempre va a tener una cuneta a su costado y otro lado hacia la caída".

Las líneas del usuario mandan: si traza líneas (en Barranquita, magenta en capa 0), se copian a un JSON en insumos/, no se mueven ni se juntan, y se quitan las cunetas que no tengan línea del usuario. Solo se agregan uniones hasta las descargas.

Error que motivó la v3: en la v1/v2 se había asumido que los aleros del lado norte de los pabellones oeste, del bloque norte y de la fila central descargaban al terreno (sin cuneta); el usuario señaló que todos los techos son a dos aguas y cada lado lleva cuneta.

Memoria de arquitectura del colegio: techos a dos aguas con pendiente 46 a 57 %.

## 7. Construcción de la red

### 7.1 Estructuras (`diseno_b.py`)

N = { nombre_nudo: (x, y) UTM } # extremos de líneas magenta + uniones + descargas RAMALES = [ (codigo, sistema, [nudos en el sentido del flujo], descripcion), ... ] SISTEMAS = {1: ("OESTE","D1"), 2: ("CENTRO Y FRENTE SUR","D3"), 3: ("NOR-ESTE Y LOSA","D2"), 4: ("NORTE","D4")} DESCARGAS = {"D1": receptor, "D2": ..., "D3": ..., "D4": ...} TAPADOS_FIJOS = [ (codigo, nudo_a, nudo_b, motivo), ... ] # tapados que no salen de las veredas del plano CONEXIONES = [ (codigo, nudo_a, nudo_b), ... ] # uniones nuevas: rasante en línea recta (relleno) POZA = set() # vigente: ninguna poza DIR_SALIDA = {"D2": (-0.6, 0.8)} # dirección del agua afuera de D2 (fondo de la hondonada al nor-oeste)

Un ramal / eje es una polilínea de nudos en el sentido del flujo. Empieza siempre con h = 0.30 m en su primer nudo (cabezal) y termina en una descarga o en un nudo intermedio de otro ramal (empalme).

Un nudo puede ser: extremo de línea magenta, esquina, empalme (un ramal termina en un nudo interior de otro), unión nueva, Dn (punto a 0.60 m del cerco, por dentro, frente a la descarga) o D (la descarga en el cerco).

Un sistema es el conjunto de ramales que llegan a la misma descarga (para colores y bloques en planta).

Nombres de nudos en los planos: P-01, P-02, ... en el orden de aparición en los ramales; las descargas conservan D1..D4 (nombre en diseno.json). Los nudos de chaflán (X~a, X~b) se numeran pero no se rotulan en planta salvo que sean empalmes.

### 7.2 Ramales vigentes (v3, 19 ejes)

Desde el 21-10-2026 00:26 los ramales se llaman EJE-01 a EJE-19 (antes R-xx), con la misma geometría y los mismos nudos.

| Eje | Sist. | Nudos (P-xx, tras chaflanes) | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| EJE-01 | 1 | P-01 → P-02 → P-03 | Pabellón oeste A, lado nor-oeste; entrega al EJE-02 junto al cerco |
| EJE-02 | 1 | P-04 → ... → P-11 → P-03 → D1 | Pabellón oeste B lado nor-este; pabellón A lado sur-este; salida D1 |
| EJE-03 | 1 | P-12 → P-07 | Pabellón oeste B: lado sur-oeste (patio) |
| EJE-04 | 1 | P-13 → ... → P-19 → P-08 | Bloque D (lado norte) y pabellón C (lado nor-este) |
| EJE-05 | 1 | P-20 → ... → P-24 → P-10 | Bloque del ingreso (lado sur), bloque D (lado sur) y pabellón C (lado sur-oeste) |
| EJE-06 | 1 | P-25 → P-16 | Bloque del ingreso: lado norte, tramo oeste |
| EJE-07 | 2 | P-26 → ... → P-41 → D3 | Patio central, bajada al atrio de ingreso y salida D3 |
| EJE-08 | 2 | P-42 → P-43 → P-27 | Bloque del centro: lado sur |
| EJE-09 | 2 | P-44 → P-28 | Patio central |
| EJE-10 | 2 | P-43 → ... → P-47 → P-32 | Bloque del frente: lado norte |
| EJE-11 | 2 | P-48 → P-33 | Bloque del frente: lado sur |
| EJE-12 | 3 | P-49 → ... → P-60 → D2 | Losa: lados oeste, sur y este; unión por dentro del cerco a D2 |
| EJE-13 | 3 | P-61 → P-54 | Losa: lado norte |
| EJE-14 | 3 | P-62 → ... → P-68 → P-55 | Bloque nor-este: lado sur |
| EJE-15 | 3 | P-69 → ... → P-72 → P-56 | Bloque nor-este: lados oeste y norte |
| EJE-16 | 3 | P-73 → ... → P-78 → P-60 | Bloque norte: lado norte y unión a D2 por el norte de la planta de tratamiento |
| EJE-17 | 4 | P-79 → P-80 → P-81 → P-82 → D4 | Bloque norte: lado sur y salida D4 |
| EJE-18 | 4 | P-42 → P-83 → ... → P-86 → P-81 | Bloque del centro: lados este y norte, tramo este |
| EJE-19 | 4 | P-87 → P-88 → P-86 | Bloque del centro: lado norte, tramo oeste |

Observaciones de la topología: EJE-08 y EJE-18 nacen en el mismo nudo (P-42, divisoria: el agua se reparte a dos sistemas); EJE-10 nace en P-43, que es un nudo intermedio del EJE-08.

Uniones nuevas (no son lados de edificación): CONEXIONES = EJE-04 X885b→N885, EJE-05 T29w→T7e y T7w→T4s, EJE-02 W1b→D1n, EJE-14 X971a→Q0, EJE-15 X971b→Q1 (en la v1 la rasante de estas uniones iba en línea recta entre extremos = relleno compactado; con el interior nivelado la recta queda horizontal).

### 7.3 Descargas y cómo se eligen con las curvas

Criterios (skill y bitácora):

El agua va a los puntos bajos que muestran las curvas; agrupar la red en sistemas, cada uno con su descarga en el cerco, del lado más bajo (calle, quebrada, talud).

No cruzar franjas altas para llegar a una descarga: si la profundidad se dispara, mandar el ramal a otra descarga.

Todo por gravedad, sin bombeo ni contrapendiente; ninguna cuneta "enterrada" sin salida.

En cada descarga el terreno exterior debe quedar bajo la cota de fondo de salida a pocos metros (no excavar afuera).

Sin pozas salvo que no haya otra salida. Si la salida da a un talud o quebrada, recomendar protección contra erosión (recomendación, no obra metrada fuera del cerco).

Ubicación geométrica (vigente):

D1 = pie de la perpendicular desde A1 (fin de la línea magenta 0) sobre el lado C22-C1 del cerco (x local ≈ 820.1) D1n = D1 + 0.60 * unitario(A1 - D1) # punto interior a 0.60 m del cerco D3 = punto del lado C14-C15 con x = 354935.50 (junto a C14) D3n = D3 + 0.60 * normal interior del lado C14-C15 D4 = punto del lado C3-C4 (y = 854.70) con x = 354911.00 (entre el bloque norte y el bloque del centro) D4n = D4 - (0, 0.60) D2 = (965.50, 869.58) en el cerco norte; D2n = (965.50, 869.58 - 0.60)

| Descarga | Lado del cerco | Receptor | Por qué ahí |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | sur-oeste, C22-C1, x = 820.1 | talud natural que baja a la quebrada del oeste | frente al extremo de la línea 0; el talud exterior cae rápido |
| D2 | norte, x = 965.5 | terreno exterior que baja a la quebrada del norte (hondonada natural) | esquina nor-este, la más baja del lado este/norte; afuera el terreno baja ~3.2 m en talud |
| D3 | sur, junto a C14, x = 935.5 | terreno exterior que baja al Jr. Alfonso Ugarte (183.00) | frente sur, hacia la calle |
| D4 | norte, C3-C4, x = 911.0 | talud natural de la quebrada del norte | entre el bloque norte y el del centro, sobre el talud |

Decisiones de ruta con las curvas (v3, 20-10-2026): el lado oeste y sur de la losa iba primero a D3, pero cruzaba una franja natural a 183.5 delante del frente (h = 1.33 m y D3 sin salida): se mandó por el lado este de la losa a D2. En la v1, D3 quedaba 7 cm bajo la calle y el último tramo del frente no tenía capacidad: D3 se movió al punto bajo del frente (x = 925.0, rasante 183.25, C.F. 182.99 = calle 183.00) y el frente se partió en dos ramales.

### 7.4 Tramos tapados

tapado(p) = p dentro de alguna polilínea CERRADA de 0_VEREDAS (con > 3 vértices y dentro de la ventana del sitio) o p dentro de un intervalo de TAPADOS_FIJOS TAPADOS_FIJOS (vigente): EJE-07 X919b -> D3 "Atrio del ingreso principal y paso por el cerco" EJE-12 Q2 -> D2 "Patio pavimentado del nor-este y paso por el cerco" EJE-02 D1n -> D1 "Paso por el cerco" EJE-17 D4n -> D4 "Paso por el cerco"

Regla: tapado (losa) donde la cuneta cruza veredas, ingresos o pasadizos y en el pase del cerco; el resto abierto con rejilla.

Intervalos tapados del perfil: tramos consecutivos de puntos tapados de más de 0.40 m (tapados en diseno.json).

Vigente: EJE-02 [75.28, 76.04]; EJE-07 [71.79, 94.69]; EJE-11 [19.41, 19.91]; EJE-12 [103.16, 118.38]; EJE-17 [8.95, 12.93] y [39.38, 39.98]. Total 43.96 m tapados.

## 8. Chaflanes a 45° en planta

### 8.1 Indicación del usuario (21-10-2026)

01:15: "Recuerda usar quiebres de 45 siempre, no sé a qué te refieres cuando dices nudos, siempre es quiebres de 45".

01:19: "en el perfil longitudinal no vas a mostrar los quiebres... En la vista en planta sí va a haber quiebres. Donde ves que hay de 90, tú al quiebre de 45, trata por favor de hacerlo así, porque si no va a haber resalto hidráulico".

Por qué: en una esquina de 90° el agua choca de frente contra el muro (resalto); con dos quiebres de 45° el cambio de dirección se reparte.

### 8.2 Algoritmo (`diseno_b.chaflanes()`, se ejecuta al importar el módulo)

CHAFLAN = 0.60; ANG_CHAFLAN = 50.0 giro(a, b, c) = ángulo entre (b - a) y (c - b), en grados (0 = sigue recto, 90 = esquina en L) para cada ramal, para cada nudo interior X (con anterior a y siguiente c): g = giro(a, X, c); si g < 50: seguir u = unit(a -> X), Lin = ¦X - a¦; v = unit(X -> c), Lout = ¦c - X¦ ch = min(0.60, 0.5*Lin, 0.5*Lout) # nunca más de la mitad del tramo vecino X~a = X - u*ch; X~b = X + v*ch # se reemplaza X por [X~a, X~b] (tramo en diagonal) para cada otro ramal que TERMINA en X (empalme en la esquina): si giro(su penúltimo, X, c) >= 50: chq = min(0.60, 0.5*¦su último tramo¦, ch); X~<eje> = X - w*chq su final pasa a [X~<eje>, X~b] # entra en diagonal al inicio del tramo de salida (unión en Y) si no: su final pasa a [X~b] TAPADOS_FIJOS y CONEXIONES se renombran: inicio -> X~a, fin -> X~b

Resultado vigente: 22 esquinas ochavadas (la mayoría de 90°, algunas de 78-113°); chaflán 0.60 salvo donde el tramo es corto (0.30 en D1n, D3n y D2n; 0.56 en X952c; 0.25 en J4).

En los perfiles y en la numeración de secciones los nudos con "~" no aparecen (de 96 secciones se pasó a 69).

## 9. Cálculo de cotas de fondo

### 9.1 Constantes

B_INT, E_MURO, B_TOT = 0.40, 0.10, 0.60 H0, HMIN, S0 = 0.30, 0.25, 0.005 E_TAPA = 0.10 # losa de los tramos tapados: la altura libre bajo la losa no baja de HMIN H_ACERO = 0.40 N_MAN, BL = 0.013, 0.05 # Manning para Q_cap informativo y borde libre

### 9.2 Muestreo

para cada ramal: pts = [] para cada segmento i (a = N[nudo_i], b = N[nudo_i+1]): n = max(1, ceil(L/0.5)) k = 0..n-1 (y n en el último segmento): t = k/n; punto = a + t(b - a) etiqueta = nudo_i si k == 0; nudo_i+1 si k == n; None si no s = progresiva acumulada (distancia en planta) r[i] = rasante(x_i, y_i) # 184.65 / 184.50 / terreno CONEXIONES del ramal: r lineal entre r(nudo_a) y r(nudo_b) si el ramal termina en una descarga: r[i] = r[idx(Dn)] para todo i después de Dn # pase: la cuneta llega al cerco con su mismo borde tap[i] = tapado(pts[i])

### 9.3 Fondo con empalmes (iteración hasta 50 vueltas)

req = {} # cota de fondo máxima admisible en un nudo, impuesta por los ramales que llegan repetir: para cada ramal: hm[i] = max(HMIN, hreq(tramo del punto)) + (0.10 si tap[i]) # profundidad mínima total en el punto f[0] = r[0] - H0 - (0.10 si tap[0]) # arranque: altura 0.30 (libre) bajo el borde f[i] = min( f[i-1] - S0*(s[i]-s[i-1]), r[i] - hm[i] ) # baja al 0.5 % o más si la rasante lo exige si pts[i] es nudo y está en req: f[i] = min(f[i], req[nudo]) # sin escalón: si en un nudo k1 con req el fondo cae más de 1.5 veces lo que daría S0 respecto al punto anterior, # el fondo baja parejo (línea recta) desde el nudo anterior k0: para nudos consecutivos k0, k1 con nudo(k1) en req y f[k1] < f[k1-1] - 1.5*S0*ds: f[i] = min(f[i], f[k0] + (f[k1]-f[k0])*(s[i]-s[k0])/(s[k1]-s[k0])) para k0 < i < k1 para cada ramal que termina en un nudo `fin` interior de otro ramal c2: v = fondo(ramal)[último]; si fondo(c2)[en fin] > v + 1e-6: req[fin] = min(req.get(fin, inf), v); cambio = True # el que recibe debe quedar a la misma cota o más abajo hasta que no haya cambio

Por qué: "la cuneta que llega lo hace a la misma cota o por encima de la que recibe (no remansa)". Si la que recibe está más alta, se la obliga a bajar en ese nudo, y para que no quede un escalón se baja parejo desde su nudo anterior. Un ramal puede entregar con caída a otro más profundo (ejemplo: EJE-01 entrega al EJE-02 con caída de 0.42 m en P-03).

### 9.4 Reglas que salieron de correcciones

Pase sin "achicar" (21-10 00:59): antes la cuneta tomaba el terreno exterior al llegar al cerco y se reducía (una sección de 0.15 m, tapada: "¿cómo vas a poner 15 centímetros ahí? Eso es imposible... ahí se obstruye el flujo"). Ahora la rasante se mantiene desde Dn hasta el cerco.

Tapados con altura libre: la profundidad mínima suma la losa de 0.10 m (altura libre ≥ 0.25 m bajo la losa); la capacidad se calcula con la altura libre bajo la losa.

Quiebre raro del EJE-01 ("en el eje 1 del pabellón oeste, en los 34.64 m, hay un quiebre medio raro... la cuneta así bien chiquitita"): el EJE-01 bajaba 20 % en 2 m para entrar al EJE-02. Ahora el EJE-02 sigue hasta D1 por el pase y el EJE-01 le entrega con caída de 0.42 m.

Velocidad > 3.0 m/s → gradas (escalones de concreto cada 0.50 m en planta). En la v1 hubo 6 tramos con gradas, en la v2/v3 tres (R-01 al pase D1, R-12 al norte de la losa, R-15 x = 971.7). Con el interior nivelado (pendiente máx. 2.92 %) no queda ninguna grada (V máx. 1.98 m/s).

### 9.5 Ciclo diseño ↔ verificación (`calcula_b.py`)

borrar hmin_req.json para it en 1..8: diseno_b.main() # cotas con las profundidades mínimas de hmin_req.json verifica_b.main() # en la comprobación 8, cada tramo sin borde libre escribe hreq["EJE¦nudo_de¦nudo_a"] = y + 0.05 + 0.005 si hmin_req.json no cambió: terminar

Regla del usuario: si no cumple, primero profundizar el tramo; no cambiar la sección acordada (21-10 13:11: "mantén la cuneta 0.40 interior 0.60 total"). Vigente: hmin_req.json = {} (ningún tramo necesitó más profundidad; la geometría no depende de la lluvia).

### 9.6 Salida por tramo (diseno.json)

L = s[i1]-s[i0]; L_tapado = suma de sub-tramos con ambos extremos tapados; L_rejilla = L - L_tapado S = (cf_de - cf_a)/L; h_de = ras_de - cf_de; h_a = ras_a - cf_a; h_max = max(r - f) en el tramo Q_cap = Manning(n 0.013) con y = min(h_de, h_a) - (0.10 si hay tapado) - 0.05 y S = max(S, 0.005)

## 10. Tapas de inspección

21-10-2026 12:23 el usuario pide dibujar "si es posible, no sé cada cuántos metros, tapas de inspección en las cunetas tapadas". Criterio propuesto (el usuario no fijó distancia): al inicio y al final de cada tramo tapado, en cada empalme y a 10 m como máximo.

Tapa 0.60 x 0.60 (concreto removible, con dos asas), ancho total de la cuneta. Archivo planta_cunetas_b.py, función _tapas.

TAPA = 0.60; MAX_TAPAS = 10.0; EM = 0.10; BT = 0.30 para cada eje, para cada intervalo tapado [a, b] (progresivas sobre el eje dibujado): a2 = a (o 0.10 si el tapado empieza en el cabezal) si b llega al final del eje: b2 = L - (0.075 + 0.15 + 0.30) si el eje termina en descarga (lejos del cerco) b2 = L - (0.30 + 0.30) si entrega a otra cuneta (lejos de la que recibe) si no: b2 = b i0 = a2 + 0.30 + 0.10; i1 = b2 - 0.30 - 0.10 si i1 < i0: una tapa al centro si b2 - a2 >= 0.70; si no, ninguna si no: n = max(1, ceil((i1 - i0)/10)); tapas en i0 + (i1 - i0)*k/n, k = 0..n (o una al centro si i1 - i0 <= 0.5) para cada empalme dentro de un tramo tapado: tapa en el empalme si no hay otra a menos de 2.0 m

El eje que termina en una descarga se prolonga 0.075 m hasta la cara exterior del cerco (eje_pts).

Vigente: 10 tapas (_calc/tapas.json): EJE-02 0+075.74; EJE-07 0+072.19, 0+079.41, 0+086.62, 0+093.84; EJE-12 0+103.56, 0+110.54, 0+117.53; EJE-17 0+009.35, 0+012.53. Hoja "TAPAS INSPECCION" del Excel. El metrado descuenta 0.60 x 0.60 x 0.10 de losa por tapa.

## 11. Acero según h

21-10-2026 00:59, el usuario: "en varias cunetas de 30 estás considerando acero. El acero se considera a partir de 40, cuando el fondo es 40 o más... desde arriba, desde la rejilla hasta abajo, 40. Si es más de 40 o a partir de 40 ya lleva acero. Antes no; si hay cunetas de 30, de 36, no llevan acero, salvo... si hay tapadas, sí".

Regla: con_acero = tapado or h >= 0.40 (h = del borde/rejilla al fondo interior). Menor: concreto simple (llamada "CONCRETO SIMPLE / SIN ACERO (h < 0.40)" en la sección).

Vigente: de las 69 secciones, 29 sin acero; 12 tapadas.

Armado dibujado (1/20): U de 3/8" @0.25 (transversal), longitudinales 3/8" @0.20 en abiertas y @0.22 en tapadas; en tapada el estribo cierra por la losa y lleva una barra central arriba; recubrimiento de dibujo 0.045.

Metrado (cantidades_b.py): acero solo en la longitud con h ≥ 0.40 o tapada; U de desarrollo 2(h + 0.10 - 2·0.04) + (0.60 - 2·0.04) + 2·0.10 @0.25; longitudinales 2(ceil(h/0.20) + 1) + (ceil(0.52/0.20) + 1) barras; losa tapa con transversales @0.20 de (0.60 - 0.08 + 0.20) y 3 barras longitudinales; 0.56 kg/m (3/8").

Mismo criterio que en los CAR (4-10-2026, ver sección 16), donde la altura se mide desde el NCT en abierta y en tapada.

## 12. Hidráulica por tramo (comprobaciones 8 y 9)

### 12.1 Áreas de aporte (malla de 1 m²)

celdas = centros (x + 0.5, y + 0.5) de una malla de 1 m entre x 354805..354985 e y 9249775..9249890, solo dentro del CERCO segmentos = cada tramo (recta de nudo a nudo) de cada ramal cada celda se asigna al segmento más cercano (techos a dos aguas: cada mitad cae naturalmente al alero de su lado) C de la celda según la superficie en que cae (hidrologia_b.superficies): techo 0.88 ¦ pavimento (áreas libres de concreto) 0.88 ¦ estacionamiento / patio de maniobra 0.88 ¦ verde (el resto) 0.40 area[tramo] = n.° de celdas; areaC[tramo] = suma de C acumulado(ramal): recorre sus tramos; en el tramo j > 0 suma el acumulado final de cada ramal que termina en el nudo inicial del tramo

Superficies (hidrologia_b.superficies, shapely): techos = caras de 0_PROYECCIONES 1 + patio cívico techado + losa multiusos techada; pavimentos = 0_VEREDAS, 0.000. CIRCULACION - PLANTA, 0_PISO NIVEL 01, patio 04 y las caras de 0_ CUNETAS de los patios 02 y 03; estacionamiento = PATIO menos la losa del área de tratamiento; verde = el resto dentro del cerco. Vigente (celdas): techo 5,548, pavimento 901, estacionamiento 623, verde 2,321; total 9,393 m²; C ponderado 0.761.

### 12.2 Caudal, tirante y velocidad

Q = I * sum(C·A) / 3.6e6 * FS # I en mm/h, A en m2, FS = 1.15 (Q en m3/s) S = max(S_tramo, 0.005) y = tirante normal Manning, n = 0.015 (bisección 1e-4..3.0 m, 100 iteraciones), canal rectangular b = 0.40 yv = tirante normal con n = 0.013; V = Q / (0.40 * yv) # velocidad máxima probable (n bajo = más rápido) h_disp = min(h_de, h_a) - (0.10 si el tramo tiene parte tapada) # altura libre disponible cap CUMPLE si h_disp - y >= 0.05 - 0.001 vel CUMPLE si V <= 3.0 (si no: "GRADAS") si no cumple capacidad: hreq[tramo] = max(y + 0.05 + 0.005, anterior) -> ciclo de calcula_b

Por qué dos n: capacidad con n = 0.015 (conservador, más tirante) y velocidad con n = 0.013 (conservador, más velocidad).

Lluvia vigente (hidrologia_b.resultados()): estación Pongo de Caynarachi (SENAMHI 003317), serie 1989-2013, Log Pearson III, T = 25 años: P24 = 169.27 mm, P10 = 48.86 mm, tc = 10 min, I = 293.18 mm/h (Dick-Peschke). El detalle de la hidrología es otro tema de la base de conocimiento.

verifica_b.py --solo-lluvia: sin la base del sitio, rehace 8 y 9 con Q nuevo = Q anterior x I nuevo / I anterior; exige hmin_req.json vacío.

### 12.3 Evolución del caudal de verificación

| Momento | I y C | Nota |
| --- | --- | --- |
| v1 (20-10) | C 0.80, I 211 mm/h (tc 10 min, estación del Refugio, referencial) | 9 de 10 |
| 21-10 (Tarapoto transpuesta x 1.90) | I 400.96 mm/h, C 0.57, sin FS | 91 tramos cumplen sin cambiar profundidades (Q máx. 227.3 l/s) |
| 21-10 (superficies medidas, FS 1.15) | C 0.761 | Q máx. 225.7 l/s, borde libre mín. 0.129, V máx. 1.97 |
| vigente | I 293.18 mm/h (LP3), C 0.761, FS 1.15 | Q máx. 229.2 l/s, borde libre mín. 0.128 m, V máx. 1.98 m/s |

## 13. Las 11 comprobaciones (`verifica_b.py`) con su criterio exacto

| N.° | Comprobación | Criterio exacto en el código | Resultado vigente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conectividad | todo ramal termina en una descarga o en un nudo interior de otro ramal que llega a una descarga (cierre iterativo) | 19 ramales: EJE-01..06 → D1; 07..11 → D3; 12..16 → D2; 17..19 → D4 |
| 2 | Sin contrapendiente | en el perfil cada 0.50 m, f[i] <= f[i-1] + 1e-6 | la cota de fondo baja en todos los puntos |
| 3 | Pendiente mínima | min S de tramos >= 0.005 - 1e-4 | mín. 0.50 % (EJE-01 P-01-P-02); máx. 2.92 % |
| 4 | Profundidades | h al inicio de cada ramal >= 0.30 - 1e-3 y altura libre (h - 0.10 en tapados) >= 0.25 - 1e-3 en todo punto | inicio 0.30; libre mín. 0.25 (EJE-17); h máx. 0.91 (EJE-07, prog. 94.7) |
| 5 | Empalmes | cf_llega - cf_recibe >= -0.005 en el nudo de entrega | 15 empalmes; caída máx. 0.42 m (EJE-01 en P-03) |
| 6 | Descargas por el cerco | dirección = prolongación del último tramo (o DIR_SALIDA); terreno exterior muestreado cada 0.25 m hasta 15 m; pase: sobre = max(z - cf) en el primer metro (perfilado) y sale_a = primera distancia con z <= cf - 0.05; cumple si sale_a <= 2.0 m. Poza (ya no se usa): rebalse al nivel interior junto al cerco, el terreno no sube más de 0.05 en 2 m y baja 0.25 m | D1 C.F. 183.759 a 0.5 m; D2 183.758 a 0.2 m; D3 183.736 a 0.5 m; D4 184.145 a 0.5 m |
| 7 | Niveles | ningún borde sobre el NPT +184.65 (ni sobre +184.50 en el patio); rótulos del plano informados | borde +184.65; al ras +184.50 en 292 puntos |
| 8 | Capacidad | h_disp - y >= 0.05 con n 0.015 | I 293, C 0.76, A 9,393 m²; borde libre mín. 0.128 m (EJE-11 P-48-P-33, Q 19.1 l/s, y 0.072, h 0.20) |
| 9 | Velocidad | V <= 3.0 m/s con n 0.013 (CE.040, concreto); si no, gradas | V máx. 1.98 m/s |
| 10 | Muros | distancia eje-muro (0_MUROS 1) >= 0.30 en cada punto del perfil | mín. 1.22 m en 1,986 puntos |
| 11 | Dentro del cerco | bordes eje ± 0.30 cada 0.25 m dentro del polígono, salvo el tramo Dn → D | ningún borde pasa el cerco |

Nota sobre la 8: en EJE-11 el tramo tiene 0.50 m tapados, así que el código toma h_disp = 0.30 - 0.10 = 0.20 (conservador, porque en el punto tapado la profundidad real es ≥ 0.35).

Historia de la lista: el 20-10 03:27 el usuario pidió "revísalo unas 10 veces... dime si ninguna queda tapada bajo la tierra, que todas tengan descarga por gravedad". Se hicieron 10 comprobaciones (v1: 9 de 10); en la v2 se agregó la 11 (límite del cerco) y se corrigió un fallo: R-11 terminaba en el nudo previo a D3 y se tomaba como descarga (su empalme no se revisaba); desde entonces solo cuentan como descargas las de DESCARGAS.

## 14. Evolución v1 → v2 → v3 → vigente (cada corrección del usuario)

### v1 — 20-10-2026 (03:01)

Red sobre los ejes del planteamiento del usuario (capas 0_ CUNETAS y 0_REJILLA): 22 ramales R-01..R-22, 894.6 m (836.1 con rejilla, 58.6 tapados), 4 sistemas, descargas D1 (esquina oeste), D2 (perimetral este, y = 860.5, cabecera de la quebrada), D3 (frente sur, ingreso), D4 (ingreso sur-este, exterior). Profundidad máx. 0.83 m.

Rasante: NTN +184.50 en la plataforma; terreno de las curvas dentro del cerco recortado a 184.50; terreno natural fuera; cerco aproximado de 12 vértices; perimetrales sobre el cerco.

Pendientes: receptores de D3 y D4, CUI, caudales; aleros sin cuneta al terreno.

### v1.1 — 20-10-2026 (04:02): "revísalo unas 10 veces"

verifica_b.py con 10 comprobaciones. D3 7 cm bajo la calle y sin capacidad al final del frente → D3 al punto bajo (x = 925.0, C.F. 182.99 = Jr. Alfonso Ugarte 183.00); frente partido en R-07 (oeste) y R-23 (este); bajada R-08 directa a D3; 6 tramos con gradas. 9 de 10. Planta en bloques de AutoCAD por sector; isométricos y cortes. Se halló que dxf_base.iso proyectaba en espejo (corregido solo en iso_b.py).

### v2 — 20-10-2026 (05:09): todo dentro del cerco

Usuario 04:03: no salir del cerco; 3D "solo de todas las cunetas, con todo el terreno, todas las veredas". 04:05-04:09: cerco delimitado en imagen y confirmado.

Perimetrales a 0.60 m por dentro; eliminado el sistema 4 (R-21 fuera del cerco): 19 ramales, 825.6 m (756.1 rejilla, 69.6 tapados), 3 sistemas (1 oeste → D1, 2 frente sur → D3, 3 nor-este → D2).

D1 (C22-C1, x = 820.7) y D3 (junto a C14, x = 935.5) con pase en el cimiento (terreno exterior bajo la C.F. a 1.0 y 2.0 m); D2 (cerco norte, x = 965.5) con poza 0.80 x 0.80 que rebalsa a 180.62 hacia la hondonada.

Nace calcula_b.py y la comprobación 11. Gradas en R-01, R-12 y R-15.

### v3 — 20-10-2026 (17:13): líneas magenta

Nuevo DXF (3 partes) y 30 líneas magenta. 19 ramales, 973.3 m (44.5 tapados), 4 sistemas: 1 oeste → D1 (339.7 m), 2 centro y frente sur → D3 (239.4 m), 3 nor-este y losa → D2 (301.1 m), 4 norte → D4 (93.1 m, nueva).

Se quitaron las cunetas sin línea magenta: perimetral sur-oeste, bajada x = 937.3, y = 838.8, x = 971.7 y el inicio de la perimetral este.

D1 se movió frente al extremo de la línea 0 (x = 820.1); D4 nueva (cerco norte C3-C4, x = 911.0). Pase en D1, D3 y D4 (terreno exterior bajo la C.F. a 0.8, 1.8 y 0.8 m); poza en D2. Losa oeste/sur → D2 (no D3). 11 de 11; h máx. 0.85 m (R-07).

17:15 el usuario no entendió "hondonada" ni "perfilar 0.8/1.8 m" y pidió todo en español: el interior está nivelado.

### Niveles — 21-10-2026 (00:02)

NPT 184.65, borde 184.60, AV 184.55; patio 184.50 al ras; D2 pase (sin poza). 11 de 11; h máx. 0.92 (R-07); C.F. de salida D1 183.660, D2 183.704, D3 183.576, D4 184.099. Recomendación pendiente: rejilla de tránsito vehicular en el patio.

### Perfiles por eje — 21-10-2026 (00:26)

Usuario 00:10: perfiles "tal cual" su estilo, cunetas divididas por ejes y dónde se interconectan; "dónde está tapado, solamente quiero que se vean los cortes"; 00:11: "hazlo ordenado, no alteres o mezcles líneas".

R-xx → EJE-01..EJE-19; 96 secciones con su corte 1/20 (ver sección 15).

### Al ras, pases y acero — 21-10-2026 (01:10)

Borde = NPT 184.65, AV 184.60; pase sin achicar; tapados con altura libre; EJE-01 entrega con caída; fondo parejo en empalmes; pendiente máx. 2.93 %, V máx. 1.84, sin gradas; acero solo h ≥ 0.40 o tapada (36 de 96 secciones sin acero).

### Quiebres a 45° y detalle por descarga — 21-10-2026 (01:41)

Chaflanes (22 esquinas, 69 secciones). Las cuatro descargas por pase en el cimiento: D1 183.759, D2 183.758 (afuera el terreno baja ~3.2 m en talud: proteger la entrega contra erosión), D3 183.736, D4 184.145 (perfilar ~0.10 m en los primeros 0.5 m afuera).

descargas_b.py: una lámina por descarga (planta, perfil longitudinal e isométrico de esa esquina).

### Escala real y estilo de planta — 21-10-2026 (mañana)

12:12: "¿por qué mide 0.30 si el ancho total es 0.60?": la planta e isométrico de las descargas estaban a la mitad (1/50 en una lámina 1/25). Ahora toda la lámina de descarga es 1/25 real: planta últimos 4.0 m, isométrico últimos 3.0 m + 1.75 m de terreno exterior; perfil 6.0 m de cuneta + 2.5 m de terreno exterior.

12:23: "ya no quiero la vista 3D o isométrico de todo el terreno, bórralo"; planta con rejilla o tapada como en sus capturas (tapada todo en líneas verdes); tapas de inspección.

12:25: "no pongas eso de bloque X y tal número, se ve feo; solo pon nombre del eje y sus progresivas; lo de pabellón conserva".

12:28: "¿por qué dice 31.45?": la fila Longitud mostraba la parte del tramo dentro de una pieza de perfil; ahora siempre la medida completa de sección a sección (35.59 de S-07 a S-08 del EJE-04).

Láminas finales: DC-00 índice, DC-01 planta 1/250, DC-02 cuadro y secciones típicas 1/5, DC-03 a DC-11 perfiles 1/50, DC-12 a DC-14 secciones 1/20, DC-15 cortes generales 1/250, DC-16 a DC-19 detalle de descargas D1 a D4 (INDICADA, 1/25).

### Expediente — 21-10-2026 (tarde)

Sección intocable ("mantén la cuneta 0.40 interior 0.60 total"); planos impresos (no se regeneran). Los DC-16 a DC-19 rotulan "AGUA DE DISEÑO" con caudales anteriores (207.7 / 264.7 / 174.2 / 48.4 l/s); con la lluvia y superficies vigentes son los de la tabla 17.3 (pendiente de decisión del usuario).

## 15. Secciones y perfiles (datos que salen del diseño)

### 15.1 Dónde se pone sección (`perfiles_b.secciones`)

candidatas por eje: - inicio del eje ("Inicio del eje") y fin ("Descarga Dn" o "Entrega a EJE-yy; caída x.xx m" si caída > 0.02) - cada nudo donde llega otro eje ("Llega EJE-xx") - quiebre en planta SOLO si cambia la pendiente del fondo (¦Sa - Sb¦ >= 0.0005) y no es nudo "~" - inicio y fin de cada tramo tapado (si están a > 0.20 m de los extremos) - cambio de borde (salto de rasante > 0.02 entre puntos: patio de maniobra) ordenar por progresiva; juntar las que distan < 0.25 m (gana la de mayor prioridad: nudo 3 > tapado 2 > borde 1; se unen notas) numerar correlativo en el orden de los ejes: SECCION 01, 02, ...

Vigente: 69 secciones (_calc/secciones.json: n, s, nct, ncf, h, tap, nota, eje).

### 15.2 Estilo de perfiles (lo pidió el usuario, con sus láminas del CAR Mujeres como modelo)

Un perfil por eje, H = V = 1/50; NCT azul en abierto, verde en tapado (cara superior e inferior de la losa); NCF magenta (cara superior e inferior de la losa de fondo 0.10); línea roja vertical en cada sección.

Líneas de referencia "Altura relativa al NPT (m)" cada 0.15 m (0.00 = NPT +184.65).

Recuadro sobre cada sección: SECCION nn, NCT, NCF, H, EL (0.10), EM (0.10) y conexión ("Llega EJE-xx", "Entrega a EJE-yy", "Descarga Dn"); filas de recuadros sin traslape (hasta 4 filas).

Guitarra: Progresiva (m), Etiqueta, Longitud (m), Pendiente (%); progresivas cada 5 m (0+xxx.xx).

Ejes largos partidos en piezas iguales que entran en franjas de 800 mm de papel.

Sección 1/20: piso adyacente con junta asfáltica de 1" al mismo nivel del borde; rejilla móvil de platinas 1" x 3/16" sobre ángulos en abiertas; losa 0.10 en tapadas; cotas 0.10 / 0.40 / 0.10 / 0.60, EL y H.

### 15.3 Planta (`planta_cunetas_b.py`, estilo de las capturas del usuario)

Rejilla: bordes exterior 0.60 e interior 0.40 en celeste (capa CUN-REJ-BORDE, RGB 0,170,230) y platinas cada 0.10 m (CUN-REJ-PLATINA); tapada: bordes en verde (CUN-TAP-BORDE, RGB 0,150,0); flechas rojas cada 5 m y en cada quiebre (CUN-FLUJO); tapas en azul (CUN-TAPA-INSP). Contornos unidos por sistema con shapely (buffer con esquinas en inglete) para empalmes limpios; el cabezal arranca con muro de 0.10; la que llega no repite platinas dentro de la que recibe.

Gradas (si las hubiera): trazos transversales cada 0.50 m.

DC-01 en bloques de AutoCAD: ARQUITECTURA_BASE, CURVAS_DE_NIVEL (cota rotulada en las de metro entero), LIMITE_DE_INTERVENCION, CUNETAS_SISTEMA_n_..., ROTULOS_RED.

### 15.4 Detalle de cada descarga (`descargas_b.py`) y cortes (`cortes_b.py`)

Lámina por descarga a 1/25: planta (eje que sale con quiebres, ejes que llegan, rejilla, tapado, pase bajo el cerco, curvas exteriores, flecha), perfil longitudinal (losa de fondo, NCT, losa tapa, agua de diseño, muro del cerco cortado 0.15 sobre el pase, cimiento corrido "dimensiones según estructuras", terreno natural exterior y perfilado "sin obra"), isométrico de esa esquina con caras ocultas eliminadas. Capas DET-* e ISOD-*.

Cortes generales E-E (norte-sur) y F-F (oeste-este) 1/250 H = V: terreno natural, interior nivelado, bloques con alero a 3.00 m sobre el NPT y cumbrera 1.10 m más, cada cuneta cortada con su cota de fondo.

El usuario NO quiere el 3D de toda la red (iso_b.py ya no se usa).

## 16. Datos finales (vigentes)

### 16.1 Por eje (`diseno.json`)

| Eje | Sist. | L (m) | Tapado (m) | C.F. inicio | C.F. final | h final | h máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJE-01 | 1 | 34.34 | 0.00 | 184.350 | 184.178 | 0.472 | 0.472 |
| EJE-02 | 1 | 76.04 | 0.76 | 184.350 | 183.759 | 0.891 | 0.891 |
| EJE-03 | 1 | 32.31 | 0.00 | 184.350 | 184.188 | 0.462 | 0.462 |
| EJE-04 | 1 | 94.34 | 0.00 | 184.350 | 183.878 | 0.772 | 0.772 |
| EJE-05 | 1 | 90.56 | 0.00 | 184.350 | 183.897 | 0.753 | 0.753 |
| EJE-06 | 1 | 12.30 | 0.00 | 184.350 | 184.289 | 0.361 | 0.361 |
| EJE-07 | 2 | 94.69 | 22.91 | 184.350 | 183.736 | 0.914 | 0.914 |
| EJE-08 | 2 | 39.68 | 0.00 | 184.350 | 184.152 | 0.498 | 0.498 |
| EJE-09 | 2 | 35.80 | 0.00 | 184.350 | 184.171 | 0.479 | 0.479 |
| EJE-10 | 2 | 36.90 | 0.00 | 184.350 | 184.166 | 0.484 | 0.484 |
| EJE-11 | 2 | 30.36 | 0.50 | 184.350 | 184.198 | 0.452 | 0.452 |
| EJE-12 | 3 | 118.38 | 15.21 | 184.350 | 183.758 | 0.742 | 0.742 |
| EJE-13 | 3 | 24.38 | 0.00 | 184.200 | 184.078 | 0.422 | 0.422 |
| EJE-14 | 3 | 64.93 | 0.00 | 184.350 | 184.025 | 0.475 | 0.475 |
| EJE-15 | 3 | 41.47 | 0.00 | 184.350 | 184.124 | 0.376 | 0.379 |
| EJE-16 | 3 | 49.55 | 0.00 | 184.350 | 184.102 | 0.398 | 0.476 |
| EJE-17 | 4 | 39.98 | 4.58 | 184.350 | 184.145 | 0.505 | 0.505 |
| EJE-18 | 4 | 38.68 | 0.00 | 184.350 | 184.157 | 0.493 | 0.493 |
| EJE-19 | 4 | 14.09 | 0.00 | 184.350 | 184.280 | 0.370 | 0.370 |
| Total |  | 968.78 | 43.96 |  |  |  |  |

EJE-13 arranca en 184.20 porque nace en el patio de maniobra (rasante 184.50 - 0.30). Longitud por sistema: 1 = 339.89 m, 2 = 237.43 m, 3 = 298.71 m, 4 = 92.75 m. 91 tramos hidráulicos.

### 16.2 Empalmes (caída = C.F. que llega - C.F. que recibe)

EJE-01→EJE-02 en P-03 0.417; EJE-03→02 P-07 0.056; EJE-04→02 P-08 0.000; EJE-05→02 P-10 0.078; EJE-06→04 P-16 0.117; EJE-08→07 P-27 0.000; EJE-09→07 P-28 0.109; EJE-10→07 P-32 0.248; EJE-11→07 P-33 0.335; EJE-13→12 P-54 0.098; EJE-14→12 P-55 0.088; EJE-15→12 P-56 0.247; EJE-16→12 P-60 0.342; EJE-18→17 P-81 0.008; EJE-19→18 P-86 0.116.

### 16.3 Descargas

| Descarga | C.F. de salida | Terreno en el cerco | Terreno bajo la C.F. a | Perfilado máx. | Último tramo (A, C, Q) | y / h / BL / V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 (EJE-02) | 183.759 | 183.91 | 0.5 m | 0.01 m | 3,539 m², 0.692, 229.2 l/s | 0.453 / 0.79 / 0.336 / 1.42 m/s |
| D2 (EJE-12) | 183.758 | 180.55 | 0.25 m | 0 | 3,028 m², 0.807, 228.9 l/s | 0.453 / 0.64 / 0.187 / 1.42 m/s |
| D3 (EJE-07) | 183.736 | 183.83 | 0.5 m | 0.00 | 2,193 m², 0.809, 166.2 l/s | 0.349 / 0.81 / 0.464 / 1.34 m/s |
| D4 (EJE-17) | 184.145 | 184.46 | 0.5 m | 0.10 m | 633 m², 0.767, 45.5 l/s | 0.131 / 0.40 / 0.271 / 0.96 m/s |

Perfil exterior guardado (distancia, cota) en verificacion.json → descargas[].exterior, p. ej. D1: 0.25 → 183.77, 0.5 → 183.58, 1.0 → 183.21, 2.0 → 182.49, 3.0 → 181.93. D2 sale a terreno ~3.2 m más bajo: proteger la entrega contra erosión (recomendación fuera del alcance metrado). El metrado considera un perfilado de terreno de 0.60 x distancia de salida por descarga.

## 17. JSON intermedios (`entregables_barranquita/_calc/`)

### 17.1 diseno.json (de `diseno_b.py`)

{ "criterios": {"b_int":0.4, "muro":0.1, "b_tot":0.6, "h0":0.3, "hmin":0.25, "S":0.005, "ntn_plataforma":184.65, "n_manning":0.013, "borde_libre":0.05, "npt":184.65, "rasante":184.65, "nivel_area_verde":184.6, "nivel_patio":184.5, "rasante_patio":184.5}, "nudos": {"A0": [354844.67, 9249873.87], ...}, # 92 nudos usados (UTM, 3 decimales) "nombre": {"A0": "P-01", "D1n~b": "P-03", ..., "D1": "D1"}, "descargas": {"D1": "Cerco sur-oeste (lado C22-C1, x = 820.1): al talud natural ...", ...}, "ramales": [ {"codigo":"EJE-01", "sistema":1, "nudos":["A0","A1","D1n~b"], "descripcion":"...", "L":34.34, "tramos":[{"de":"A0","a":"A1","L":31.9,"ras_de":184.65,"ras_a":184.65,"cf_de":184.35,"cf_a":184.191, "h_de":0.3,"h_a":0.459,"S":0.005,"h_max":0.459,"L_tapado":0,"L_rejilla":31.9,"Q_cap":0.1257}, ...], "tapados":[[s_ini, s_fin], ...], "perfil":[[s, rasante, cota_de_fondo], ...]} # cada ~0.5 m ] }

### 17.2 verificacion.json (de `verifica_b.py`)

{ "comprobaciones": [{"n":1, "comprobacion":"Conectividad: ...", "estado":"CUMPLE", "detalle":"..."}, ... 11], "descargas": [{"D":"D1","cf":183.759,"terreno":183.91,"sale_a_m":0.5,"corte_max":0.01,"tipo":"pase", "estado":"SALE POR GRAVEDAD","receptor":"...","exterior":[[0.25,183.77], ...]}, ...], "hidraulica": [{"ramal":"EJE-01","de":"P-01","a":"P-02","A_m2":533.0,"C":0.575,"Q_ls":28.7,"S":0.5,"y":0.095, "h":0.3,"borde_libre":0.205,"V":0.83,"cap":"CUMPLE","vel":"CUMPLE"}, ... 91], "empalmes": [["EJE-01","EJE-02","P-03",184.178,183.761,0.417], ...], # (llega, recibe, nudo, cf_llega, cf_recibe, caída) "hidrologia": {"C":0.761,"I":293.18,"tc":10.0,"P10":48.86,"P24":169.27,"T":25,"factor":1.0,"n_cap":0.015,"n_vel":0.013, "A_total":9393.0,"superficies":{"techo":{"A":5548,"C":0.88}, ...},"FS":1.15, "detalle_superficies":[{"tipo":"techo","zona":"Patio civico techado","A":517.7}, ...], "areas_eje":{"EJE-02":{"techo":451,"pavimento":21,"estacionamiento":0,"verde":271}, ...}} }

Detalle de superficies (m², shapely): coberturas 4,129.6; patio cívico techado 517.7; losa multiusos techada 829.4; patio 01 118.8; patio 02 194.2; patio 03 257.9; patio 04 87.7; veredas/circulaciones/atrio/losa de tratamiento 202.5; patio de maniobra y estacionamiento 647.3; áreas verdes 2,379.7.

### 17.3 Otros

| Archivo | Estructura | Lo escribe / lo lee |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hmin_req.json | `{"EJE-xx | nudo_de | nudo_a": h_min}; vigente {}` | verifica_b / diseno_b |
| tapas.json | [{"eje":"EJE-02","progresiva":75.74,"x":354820.328,"y":9249849.643}, ...] (10) | planos_b / cantidades_b, excel_b |  |  |
| secciones.json | {"EJE-01":[{"n":2,"s":0.0,"nct":184.65,"ncf":184.35,"h":0.3,"tap":false,"nota":"Inicio del eje","eje":"EJE-01"}, ...]} | planos_b / excel_b |  |  |
| indice.json | [["DC-01","PLANTA GENERAL DE CUNETAS - PLANTEAMIENTO PRELIMINAR","A1","1/250"], ...] (DC-01 a DC-19) | planos_b / excel_b, memorias_b, indice_planos_b |  |  |
| laminas.json | {"DC-00":[x0,y0,x1,y1], ...} caja de cada lámina en el espacio modelo (para dxf_render.py) | planos_b / render, indice_planos_b |  |  |
| coberturas.json | {"fuente":..., "coberturas":[{"A":379.99,"ejes":["EJE-16","EJE-17"]}, ...]} (16 techos y los dos ejes que reciben sus aguas) | hidrologica_doc_b (caché sin base) |  |  |
| junta_piso.json | {"fuente":..., "junta_piso":{"EJE-04":24.0, ...}} junta asfáltica cuneta-piso por eje (m) | cantidades_b (caché sin base) |  |  |
| lluvia_comparacion.json | comparación de fuentes de lluvia (otro tema) | lluvia_datos_b |  |  |

Excel de control CUADRO_TRAMOS_CUNETAS_IE0590_BARRANQUITA.xlsx: hojas RESUMEN, VERIFICACION, CRITERIOS, HIDRAULICA, TRAMOS, NUDOS, SECCIONES y TAPAS INSPECCION.

## 18. Aplicable a las cunetas de los CAR (Morales)

### 18.1 Cunetas del CAR Varones (CUI 2705619)

4-10-2026 04:57: el usuario pasó el DXF de perfiles y secciones de Varones con su convención de colores: azul = cuneta tramo abierto; verde = tramo tapado (cerrado); magenta = losa de fondo (y, en secciones, barras de acero transversal); círculos azules = acero longitudinal de 3/8" en las cunetas tapadas. Rótulos NCT:, NCF:, H: junto a cada SECCION nn, progresivas 0+xx.xx en la guitarra, eje horizontal en metros reales (detalle en el skill metrado-cunetas).

4-10-2026 05:35, acero: "las cunetas que superen los 0.40 m llevarán acero, las que no superen eso no llevarán acero, salvo excepción si aparece una cuneta tapada (p. ej. a los 13.20 m con 0.37 m de profundidad): allí sí entra el acero aunque no llegue a 0.40. La altura la mido desde el NCT, ya sea cuneta abierta o cerrada". Eje 01 tapado de 13.20 a 19.20 lleva acero también en la tapa; acero transversal de las tapas 0.56 m siempre, @0.25. (En Barranquita el usuario lo dijo "a partir de 40": h ≥ 0.40.)

4-10-2026 06:09: ejes 06, 04 y 01 a nivel terminado 261.15; el colector al ras 261.15; por el eje 09 (lado derecho) es la única entrada de camiones cisterna, de 5.80 m.

4-10-2026 06:12: donde el colector ocupa la franja exterior, las cunetas de llegada se acortan ("eso se tiene que restar"): cada cuneta se metra hasta la cara del muro lado predio del colector (acortamientos 0.04, 0.10, 0.26, 3.39 y 2.77 m; DESCUENTOS en herramientas/metrado_varones.py). El 8-10 el usuario quitó la partida de empalme: "por qué hay empalme si ya he considerado su proyección hasta el colector de todas".

4-10-2026 17:03: "no hay cerco perimétrico en Varones... todo lo que está en su lindero cerca a la carretera no tiene cerco" (se corrigieron los detalles de cerco); y "cuando las cunetas llegan al colector tú pones las tapas en otro lugar y no exactamente donde deben ir las cajas": el registro va exactamente donde entrega la cuneta. 17:18: "las cunetas son las que van recto, perpendicular [al colector]... la de color verde fuerte, no la que está en color negro".

Ejes de cunetas de Varones: insumos/katiuska/EJES_CUNETAS_VARONES.json = {"01": [[x, y], [x, y], ...], ..., "09": [...]} (polilínea de cada eje desde su progresiva 0+000; coordenadas del plano de arquitectura). Refugio: insumos/solange/EJES_CUNETAS_REFUGIO.json (ejes 01 a 12).

### 18.2 Lloraderos junto a áreas verdes (CAR Varones y Hogar de Refugio; CAR Mujeres no, ya presupuestado)

8-10-2026 04:08, el usuario: "agrégale como lloradero de PVC... pero solo irán en las partes donde la cuneta esté expuesta a área verde". CAR Mujeres (CUI 2717013) no se toca.

Detección de tramos (medidos en la planta general de drenaje): un tramo de muro de cuneta lleva lloraderos cuando la franja exterior de 0.30 m del muro cae en el achurado de área verde. Capas de área verde: Refugio HIERVA; Varones HIERVA, Area Verde, Hatch Jardin (también dentro de bloques). Las progresivas de los tramos salen en múltiplos de 0.25 m (p. ej. 0+013.50 a 0+019.00).

para cada eje de cuneta (polilínea desde 0+000), para cada lado del muro (izquierdo / derecho): recorrer el eje (paso 0.25 m); en cada progresiva tomar el punto de la franja exterior del muro (0.30 m hacia afuera) marcar si cae dentro de un achurado de área verde agrupar progresivas consecutivas marcadas -> tramo (eje, lado ESTE/OESTE/NORTE/SUR, p0, p1, L = p1 - p0) N.° de lloraderos del tramo = REDONDEAR.MAS(L / 1.50) # hoja METRADO LLORADEROS: =IF(B7="","",ROUNDUP(E7/F7,0))

Resultado: CAR Varones 226 lloraderos en 34 tramos (320.53 m de muro); Hogar de Refugio 157 lloraderos (226.21 m).

Partida 01.04.03.04.03.04 "LLORADERO DE TUBERIA PVC Ø3" C/FILTRO DE GRAVA Y GEOTEXTIL @1.50 m" (und), hoja METRADO LLORADEROS (N.°, eje, progresiva desde-hasta, lado del muro, longitud junto a área verde, espaciamiento 1.50, N.° de lloraderos). Ninguna otra partida cambió.

Detalle: tubo PVC-U Ø 3" (76 mm), L = 0.30 m, que atraviesa el muro a media altura, S = 0.5 % hacia la cuneta, con filtro de grava (20 a 40 mm) y geotextil; el primero y el último a no menos de 0.30 m de las juntas de dilatación; si ambos muros dan al área verde, en los dos (espec_lloraderos.py, techo/planos_lloraderos.py). Se colocan repartidos en el tramo (d = (p1 - p0)/n, centrados en su paño).

Plano DL-00 de ubicación (herramientas/planos_ubicacion_lloraderos.py [refugio|varones]): planta de arquitectura en gris, cunetas en azul, áreas verdes en verde sólido, tramos numerados igual que la hoja (capa LLORAD-TRAMO), lloraderos @1.50 (LLORAD-SIMB), cuadro de tramos, leyenda, notas y detalle típico sin patrones de achurado (en AutoCAD los patrones salían sin escala). Lado del muro: tabla LADO en el Refugio; en Varones se deduce del rumbo de la hoja comparado con la normal al eje (norte arriba): lado = +1 si dot((-u.y, u.x), RUMBO[lado]) > 0 (izquierda del sentido de la progresiva). Distancia del eje a la cara exterior del muro en el dibujo: OFS = 0.55. Escala 1/250, A1.

## 19. Para implementarlo en un programa

### 19.1 Módulos

| Módulo | Responsabilidad | Equivalente en el repositorio |
| --- | --- | --- |
| lector_dxf | abrir DXF (o ZIP en partes, probando el orden), explotar bloques (profundidad ≤ 6), detectar la copia sobre las curvas, filtrar por ventana UTM, guardar base reducida {geo, txt} | explode.py + extracción a base_sitio.pkl |
| terreno | curvas válidas (z > 100 o rango del sitio), TIN lineal z(x, y) | terreno_b.py |
| sitio | cerco (polígono confirmado), offset interior, patio y otras zonas de nivel, veredas cerradas, muros, superficies por tipo | diseno_b.py (CERCO, PATIO), hidrologia_b.superficies |
| red | nudos, ramales, sistemas, descargas, tapados fijos, conexiones, chaflanes | diseno_b.py (N, RAMALES, chaflanes) |
| cotas | muestreo cada 0.5 m, rasante, tapado, cota de fondo con empalmes | diseno_b.calcular() |
| hidraulica | áreas de aporte por malla de 1 m², C por superficie, Q racional acumulado, Manning, borde libre, V | verifica_b.py (8 y 9) |
| verificacion | las 11 comprobaciones; escribe profundidades mínimas por capacidad | verifica_b.py |
| ciclo | diseño ↔ verificación hasta que no cambien las profundidades mínimas | calcula_b.py |
| secciones | dónde va sección, numeración, acero sí/no | perfiles_b.secciones |
| tapas | tapas de inspección en tapados | planta_cunetas_b._tapas |
| cantidades | concreto, encofrado, acero, juntas, rejilla, tapas, movimiento de tierras por eje | cantidades_b.py |
| planos | planta, perfiles, secciones, cortes, detalle de descargas a escala real | planos_b.py y vecinos |

### 19.2 Estructuras de datos mínimas

Parametros { b_int=0.40, e_muro=0.10, b_tot=0.60, e_losa_fondo=0.10, e_tapa=0.10, h0=0.30, hmin=0.25, S0=0.005, h_acero=0.40, n_cap=0.015, n_vel=0.013, BL=0.05, Vmax=3.0, chaflan=0.60, ang_chaflan=50, d_cerco=0.60, paso_muestreo=0.5, tapa=0.60, max_tapas=10.0, FS=1.15 } Niveles { npt=184.65, borde=184.65, area_verde=184.60, zonas=[(poligono_patio, 184.50)] } Sitio { cerco: Poligono, veredas: [Poligono], muros: [Segmento], superficies: {tipo: MultiPoligono}, z(x, y) } Nudo { id, x, y, nombre_plano ("P-xx" / "Dn") } Ramal { codigo, sistema, nudos: [id], descripcion } Descarga { id, nudo_D, nudo_Dn, receptor, direccion_exterior opcional } TramoTapado { codigo, nudo_a, nudo_b, motivo } Punto { s, x, y, nudo¦None, rasante, tapado, cota_fondo } Tramo { de, a, L, ras_de, ras_a, cf_de, cf_a, h_de, h_a, S, h_max, L_tapado, L_rejilla, A, C, Q, y, BL, V } Seccion { n, eje, s, nct, ncf, h, tapada, nota, con_acero } Tapa { eje, s, x, y }

### 19.3 Orden del algoritmo

1. Leer el DXF (o sus partes), explotar bloques, elegir la copia sobre las curvas (UTM), guardar base reducida. 2. Construir el TIN con las curvas válidas. Generar imagen de control. 3. Delimitar el cerco y CONFIRMARLO con el usuario (imagen). Leer NPT del plano; preguntar los niveles que falten (pisos, borde de cuneta, áreas verdes, patios) y el receptor de cada descarga. 4. Definir dónde va cuneta: bajo cada caída de techo (dos aguas: ambos lados; una agua: lado bajo); si el usuario trazó líneas, usar exactamente esas (no mover ni juntar; quitar las que no tengan línea). 5. Elegir descargas en el cerco, en los lados bajos según las curvas, donde el terreno exterior quede bajo la cota de fondo probable a ≤ 2 m; agrupar en sistemas; trazar uniones dentro del cerco (perimetral a 0.60 m del cerco) sin cruzar franjas altas. 6. Ochavar esquinas (> 50°) con chaflanes de 0.60 m; ejes que llegan a una esquina entran en diagonal. 7. Marcar tapados (veredas cerradas, ingresos, pase del cerco). 8. Muestrear cada 0.5 m, rasante por zona, pase sin bajar, y calcular cotas de fondo con la iteración de empalmes. 9. Hidráulica y 11 comprobaciones; si falla capacidad, subir la profundidad mínima del tramo y volver a 8 (ciclo). Si una descarga no sale o la profundidad se dispara, cambiar la ruta o la descarga (volver a 5). 10. Secciones, acero sí/no, tapas de inspección, cantidades. 11. Planos a escala real (1 unidad = 1 m) con el estilo del usuario; cuando el usuario imprime, congelar planos.

### 19.4 Validaciones que el programa debe hacer (y avisar en vez de inventar)

Curvas con z = 0 o fuera de rango: descartar y reportar cuántas.

Más de una copia del conjunto: reportar cuáles y cuál se usa (la que está sobre las curvas).

Polígono del cerco: cerrado, sin autointersecciones, confirmado por el usuario antes de diseñar.

Cada ramal: ≥ 2 nudos; su último nudo es una descarga o un nudo interior de otro ramal (conectividad, sin ciclos).

Ningún borde (eje ± 0.30) fuera del cerco salvo el tramo Dn → D.

Fondo monótono (sin contrapendiente), S ≥ 0.5 %, h inicial 0.30, altura libre ≥ 0.25 (bajo la losa en tapados).

Empalmes: la que llega no queda bajo la que recibe (tolerancia 0.005); preferir caída a escalón.

Descarga: terreno exterior bajo la C.F. - 0.05 a ≤ 2.0 m; perfilado en el primer metro informado (sin obra fuera).

Borde de cuneta ≤ NPT (al ras) y al ras de cada zona de nivel especial; rótulos del plano distintos se informan.

Capacidad con borde libre ≥ 0.05 m (n 0.015) y V ≤ 3.0 m/s (n 0.013); si no, profundizar (no cambiar la sección acordada) o gradas.

Eje a ≥ 0.30 m de los muros de los bloques.

Sección mínima real: nunca una sección menor que la acordada en un pase o empalme (lección de la "sección de 15 cm").

Acero: h ≥ 0.40 o tapado; si no, concreto simple.

Longitudes en guitarras: siempre de sección a sección (no la parte de una pieza).

Si el dibujo del usuario no sigue la convención (colores, rótulos), avisar qué no se pudo leer.

# 05 — Planos DXF: estilo, láminas, plantas, perfiles, secciones, detalles e isométricos

Base de conocimiento permanente del dibujo de planos de drenaje pluvial (colectores frontales y cunetas) del repositorio. Recoge todo lo aprendido desde el 3 de octubre de 2026: reglas del usuario, constantes del código, cómo se arma cada vista, cada corrección que hizo el usuario (qué estaba mal y cómo quedó) y una guía para implementarlo en un programa propio.

Fuentes leídas: conocimiento/_fuentes/mensajes_usuario.txt, BITACORA_CONVERSACION.md, CLAUDE.md, skills planos-ordenados, diseno-colector-pluvial, planteamiento-cunetas-terreno, metrado-cunetas, el historial de git y el código de herramientas/ (archivos citados en cada sección).

## 1. Reglas no negociables del usuario (resumen)

| Regla | Origen (fecha) | Cómo se cumple en el código |
| --- | --- | --- |
| Escala real: 1 unidad de dibujo = 1 m. "Si algo mide 0.56, así debe medir en el plano." | 03-10 (losa 0.20 "con comando L"), 07-10, 21-10 | Toda la geometría en metros; cada lámina tiene un factor f = escala/1000 (m de modelo por mm de papel). Perfiles H = V. |
| Las cotas deben medir el dibujo; nunca escribir un número que no corresponde ("pones 3.50 y mide 7.30") | 03-10 | DIMENSION con texto <> (medida automática). Texto fijo solo para pulgadas, alias ("h", "ventana") o vistas ampliadas con su escala indicada. |
| Fondo de AutoCAD blanco: no usar amarillo ni cian claro ni blanco como color de línea | 03-10 | Paleta de capas sin amarillo (ver §4). |
| Los 3D/isométricos no deben salir negros (en el celular salían negros) | 03-10 | Color verdadero (RGB) en cada entidad SOLID/HATCH, no solo en la capa. |
| Acero longitudinal y transversal en colores distintos; longitudinales como círculos (no cuadraditos) y a diámetro real (3/8" = 9.5 mm, 1/2" = 12.7 mm) | 03-10 | Transversal rojo (capa ACERO, ACI 1); longitudinal azul (ACERO-PUNTOS / ACERO-LONG, ACI 5), bloques ACERO-38 y ACERO-12 con radio real insertados a escala 1.0. |
| Nada "al aire": el acero no sale del concreto | 03-10 | Marcos con recubrimiento real (0.04 / 0.025 m); acero interrumpido en ventanas de cajas. |
| Textos sin encimarse, sin textos verticales, líneas de llamada que no se crucen, usar flechas | 03-10, 07-10 | franja, columna_llamadas, juntar_llamadas/volcar_llamadas, llamada con flecha (§8). |
| Letra grande (las letras eran "pequeñitas") | 07-10 | Factor K_TXT por capa (≈1.3–1.35) sobre alturas de 1.6–4.0 mm. |
| Concreto con relleno gris SÓLIDO, no patrones; los patrones (EARTH, AR-CONC, AR-SAND, GRAVEL) en AutoCAD salen sin escala ("se ve horrible") | 07-10 (estilo), 22-10 (lloraderos) | achurado() del concreto llama a relleno() sólido RGB (226,226,226). Lloraderos del Refugio: rellenos sólidos + piedras y punteado dibujados uno a uno. |
| Láminas ordenadas, llenas con leyendas, colores y qué significa cada uno | 07-10 | Leyenda con muestras grandes (leyenda2), notas, cuadros. |
| Tamaño de papel según el dibujo (A0, A1, A2, A3), sin espacio vacío excesivo | 08-10 | Lamina(..., formato=); presentaciones con papel ISO full bleed. |
| Presentaciones (layouts) de AutoCAD listas para imprimir e índice de láminas | 08-10 | dxf_layouts.presentaciones() e indice() (lámina DP-00 / DC-00 en A3). |
| Ser fiel al dibujo del usuario (no inventar, no omitir piezas como el colgador) | 19-10 | Se leen medidas del DXF del usuario; diferencias se informan, no se corrigen solas. |
| Nada de obra dibujado fuera del límite de intervención (cerco) | 20-10 | Bloque LIMITE_DE_INTERVENCION; fuera del cerco solo el agua sobre el terreno. |
| Quiebres de 45° en planta (no de 90°); en el perfil no se muestran | 21-10 | diseno_b.chaflanes() (chaflán de 0.60 m); nudos "~" omitidos en perfiles. |
| No poner "bloque X y número" en los títulos; solo nombre del eje, progresivas y "pabellón" | 21-10 | Título del perfil = eje + descripción sin coordenadas + progresivas. |
| Planos ya impresos por el usuario: no regenerar | 21-10 | Cambios posteriores van a los documentos y se avisa. |
| Nada que revele IA; sin nombre ni CIP del proyectista | permanente | Rótulo con PROYECTISTA: ____ CIP: ____ en blanco. |
| Decir siempre "cota de fondo" (no "invert"); citar proyectos por nombre y CUI | permanente | Textos "CF", "C.F.", "NCF", "cota de fondo". |
| Entregar DXF + vista previa PNG; PDF solo si se pide | permanente | dxf_render.py. |
| Todo cambio en el generador, nunca a mano en el DXF final | permanente | Generadores Python en herramientas/. |

## 2. Unidades, documento DXF y compatibilidad con AutoCAD

Archivo: herramientas/dxf_base.py (nuevo_documento()).

Versión DXF R2010 (ezdxf.new("R2010", setup=["linetypes"])).

Cabecera: $INSUNITS = 6 (metros), $LUPREC = 2, $LTSCALE = 0.25 (para que DASHED/HIDDEN se vean en planos en metros).

Tipo de línea HIDDEN definido si falta: patrón [0.375, 0.25, -0.125].

Estilos de texto: STANDARD con arial.ttf; TITULOS con arialbd.ttf (Arial negrita).

Reglas para que AutoCAD abra el archivo sin errores (pedido del traspaso, 03-10):

Sin "/" en nombres de bloque.

En cada DIMSTYLE deben existir los grupos 3–7: dimpost="<>", dimapost="", dimblk="", dimblk1="", dimblk2="".

Cada elemento en su capa con nombre y color; cotas como entidades DIMENSION; bloques para lo que se repite.

Ejecutar doc.audit() antes de guardar (0 errores).

Símbolos fuera del ASCII: el "³" no sale en AutoCAD (aparecía "m?"): escribir "m3", "m2" (corrección del 22-10). Diámetro: secuencia de AutoCAD %%c (p. ej. %%c3/8"@0.20).

Textos de bases ajenas con caracteres rotos se pasan a ASCII (mujeres/planos_m.ascii_: normaliza NFKD y quita tildes).

Láminas en milímetros de papel (DP-06B de la tapa ciega): ezdxf.new('R2010', setup=True, units=4) (mm), $LTSCALE = 8, estilos ARIAL/ARIALB; DIMSTYLE con dimlfac = escala/1000 para que la cota muestre metros reales (ver §11.9).

### 2.1 Organización del espacio modelo

Cada lámina se dibuja en su propia zona del modelo con origen (ox, oy) (esquina inferior izquierda del papel) y su escala.

La planta se dibuja en coordenadas reales (locales del plano de arquitectura o UTM) para que quede "en su sitio"; el origen de la lámina se calcula a partir de esas coordenadas (p. ej. Refugio OX1 = X_SO - 50, OY1 = Y_CERCO - 78; Barranquita ox = caja[0] - 30 f, oy = caja[3] - 578 f).

Las demás láminas se apilan en filas/columnas separadas (p. ej. OX1 + 200, OY1 - 200, OY1 - 400...).

Al terminar se guarda la caja de cada lámina en _calc/laminas.json: {codigo: [ox, oy, ox + W f, oy + H f]} (Refugio entregables/_calc/, Varones entregables_varones/_calc/, Mujeres entregables_mujeres/PLANOS_COLECTOR_MEJORADOS/, Barranquita entregables_barranquita/_calc/). Esa caja la usan la vista previa, la auditoría y las presentaciones.

## 3. Formatos de lámina, marco y rótulo

### 3.1 Formatos (horizontal, mm)

| Formato | Ancho x alto (mm) | Papel AutoCAD (presentación) |
| --- | --- | --- |
| A0 | 1189 x 841 | ISO_full_bleed_A0_(1189.00_x_841.00_MM) |
| A1 | 841 x 594 (por defecto) | ISO_full_bleed_A1_(841.00_x_594.00_MM) |
| A2 | 594 x 420 | ISO_full_bleed_A2_(594.00_x_420.00_MM) |
| A3 | 420 x 297 | ISO_full_bleed_A3_(420.00_x_297.00_MM) |

Criterio (usuario, 08-10): "hay planos grandes y otros pequeños; dimensionar algunos en A1, otros en A2 o hasta A0" y reducir espacios vacíos. Ejemplos aplicados: CAR Mujeres DP-02, DP-06C y DP-08 en A2, el resto A1, índice DP-00 en A3; CAR Varones DP-02 en A2; detalle de lloraderos del Refugio con presentaciones A3 a 1:10.

### 3.2 Marco (`Lamina.marco`)

Borde exterior del papel: rectángulo 0..W x 0..H (capa MARCO).

Marco interior: x de 25 a W−10 mm, y de 10 a H−10 mm, polilínea con ancho constante 0.8 mm de papel (margen izquierdo de 25 mm para el anillado). En A1: x 25–831, y 10–584.

Todo el dibujo debe quedar dentro del marco interior; el texto de la franja de etiquetas no pasa de x = 826 mm (A1).

### 3.3 Rótulo (`Lamina.rotulo`), esquina inferior derecha, 185 x 95 mm

Caja: x0 = W−195, y0 = 10, x1 = W−10, y1 = 105 (polilínea de 0.5 mm). Líneas horizontales en y1−22, y1−40, y1−52, y1−62, y1−74, y1−85. Líneas verticales en x0+125 (desde y1−62 hacia abajo) y x0+165 (desde y1−74 hacia abajo).

| Campo | Posición (mm desde x0, y1) | Altura base (mm) | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO: | (2, −3.5) | 2.0 | etiqueta |
| Nombre del proyecto (2 líneas) | (2, −8) y (2, −11.5) | 1.6 | B.PROYECTO (tupla de 2 líneas; la 2.ª termina en "CUI N. xxxxxxx" o "C.I. N.° ...") |
| ENTIDAD | (2, −17.5) | 1.6 | B.ENTIDAD (p. ej. "ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO") |
| UBICACIÓN | (2, −27) | 1.8 | B.UBICACION |
| ESPECIALIDAD | (2, −33) | 1.8 | B.ESPECIALIDAD ("INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL") |
| PLANO: + título | (2, −44.5) / (14, −44.5) | 2.0 / 2.4 | título de la lámina; si pasa de 62 caracteres la altura baja a max(1.5, 2.4·62/len) |
| Subtítulo | (14, −49) | 1.8 | subtitulo (no más de ~110 caracteres) |
| PROYECTISTA / CIP | (2, −57.5) | 1.8 | PROYECTISTA: ______________________ CIP: ________ (siempre en blanco) |
| ELABORADO | (2, −68) | 1.8 | B.ELABORADO; vacío = no se escribe (Barranquita lo deja vacío) |
| ESCALA | (127, −68) / (143, −68) | 1.8 / 2.4 | escala_txt ("1/50", "INDICADA", "S/E") |
| REVISADO | (2, −79.5) | 1.8 | REVISADO: ________________ |
| FECHA | (127, −79.5) / (143, −79.5) | 1.8 / 2.0 | B.FECHA ("OCT. 2026") |
| LÁMINA | (167, −79.5) | 1.8 | etiqueta |
| FIRMA Y SELLO | (2, −91) | 1.8 | en blanco |
| REVISIÓN | (127, −91) | 1.8 | "REVISION: 00" |
| Código de lámina | esquina (x1−1.5, y0+1.5), alineado abajo-derecha | 4.0 (capa TITULOS → 5.4 mm) | "DP-01", "DC-12"... |

Capa del texto del rótulo: ROTULO-TEXTO (factor de altura 1.0, sin ampliación). Los datos B.PROYECTO, B.UBICACION, B.ESPECIALIDAD, B.ENTIDAD, B.ELABORADO, B.FECHA se fijan por proyecto ANTES de crear las láminas (Varones en varones/compat.py, Mujeres en mujeres/planos_m.py, Barranquita en barranquita/planos_b.py).

Rótulo de la DP-06B (lámina en mm, render_tapa/dxf_tapa_ciega.py): membrete propio de (590, 12) a (W−12, 90) con líneas en by+58, +42, +24, +12, separación vertical en bx+150; PROYECTO en MTEXT 2.4 mm ancho 232; ENTIDAD/UBICACIÓN/ESPECIALIDAD 2.5 mm; PLANO en 2 líneas ARIALB 3.4 mm; PROYECTISTA/CIP en blanco 2.6 mm; "ESCALA: INDICADA FECHA: OCT. 2026"; "REVISION: 02"; código "DP-06B" 9 mm en ARIALB.

### 3.4 Códigos de lámina usados

Colector: DP-00 índice, DP-01 planta, DP-02 perfil general, DP-03A/B/C perfiles de detalle, DP-04A/B secciones con acero, DP-05A/B isométricos de secciones, DP-06A secciones típicas, DP-06B registro y tapa, DP-06C empalme de cuneta, DP-06D isométricos de la tapa, DP-07 cajas / estructura de salida / empalme, DP-08 cuadros de acero y especificaciones, DP-09 isométricos constructivos, DP-10 isométrico general; DA-01 a DA-03 detalle de partidas; DD-01 a DD-04 detalles constructivos.

Cunetas: DJ-01 a DJ-03 (junta, proceso constructivo, rejilla); DL-00 planta de lloraderos, DL-01/DL-02 detalle de lloraderos; DS-01/DS-02 caja sumidero; DR-01 a DR-06 red de techo; DB-01 a DB-03 banca (CAR Mujeres); DO-01/DO-02 → DPL-41/DPL-42 OC-01 (Refugio).

Barranquita: DC-00 índice, DC-01 planta, DC-02 cuadro y secciones típicas, DC-03 a DC-11 perfiles, DC-12 a DC-14 secciones, DC-15 cortes generales, DC-16 a DC-19 detalle de descargas D1 a D4 (numeración correlativa: si cambia la cantidad de perfiles, las siguientes se renumeran sin saltos).

Juegos finales renombrados por los usuarios (se respetan tal cual en índices y documentos, incluso con errores de tipeo): Refugio DPL-01 a DPL-42; CAR Varones DPLV-01 a DPLV-44 (con "DPVL-09", "DPVL-10", "DVPL-11" tal como están en el rótulo); CAR Mujeres 46 láminas con códigos propios (ST-CG-01, STP-CG, D-RL, ESDAE-01, IC-01, RGDPLV-01, PCPLV-01, D-ECC...).

## 4. Capas, colores y grosores

### 4.1 Capas base (`dxf_base.CAPAS`: nombre, color ACI, tipo de línea) y grosor (`GROSOR`, centésimas de mm)

| Capa | ACI | Tipo | Grosor | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCO | 7 | CONTINUOUS | 50 | marco de lámina, ventanas de presentación |
| ROTULO | 7 | CONTINUOUS | 35 | líneas del rótulo |
| ROTULO-TEXTO | 7 | CONTINUOUS | – | textos del rótulo |
| TITULOS | 160 (azul) | CONTINUOUS | 35 | títulos de vista, de leyenda y de tablas (Arial negrita) |
| TEXTOS | 7 | CONTINUOUS | – | textos y llamadas |
| TEXTOS-NOTAS | 7 | CONTINUOUS | – | notas |
| LEYENDA | 7 | CONTINUOUS | – | textos de leyenda |
| COTAS | 94 (verde oscuro) | CONTINUOUS | 18 | DIMENSION |
| NIVELES | 7 | CONTINUOUS | – | símbolo y texto de nivel |
| LLAMADAS | 30 (naranja) | CONTINUOUS | 18 | líneas de llamada y flechas |
| EJE-COLECTOR | 1 | CENTER | 18 | eje del colector |
| CONCRETO | 250 (gris muy oscuro) | CONTINUOUS | 50 | contorno de concreto cortado |
| CONCRETO-OCULTO | 8 | HIDDEN | 25 | caras ocultas (interior bajo losa) |
| CONCRETO-ACHURADO | 8 | CONTINUOUS | – | relleno sólido RGB (226,226,226) |
| SOLADO | 8 | CONTINUOUS | – | solado f'c=100, e=0.05 |
| ACERO | 1 (rojo) | CONTINUOUS | 35 | acero transversal (marcos), barras vistas de largo |
| ACERO-LONG | 5 (azul) | CONTINUOUS | 35 | acero longitudinal visto de largo en perfiles |
| ACERO-PUNTOS | 5 (azul) | CONTINUOUS | – | barras cortadas (círculos rellenos a diámetro real) |
| REGISTRO | 32 | CONTINUOUS | 35 | luz libre del registro |
| REGISTRO-TAPA | 30 | CONTINUOUS | 18 | tapa |
| MARCO-METALICO | 32 | CONTINUOUS | 40 | ángulos metálicos (marco y contramarco; histórico) |
| JUNTAS | 8 | DASHED | – | juntas / tecnopor |
| CRUCE-VEHICULAR | 30 | CONTINUOUS | – | zonas de cruce |
| CUNETA | 3 (verde) | CONTINUOUS | 35 | cunetas que llegan |
| CUNETA-OCULTA | 3 | HIDDEN | – | interior de cuneta |
| POZA | 34 | CONTINUOUS | 35 | poza / umbral / emboquillado |
| TERRENO | 7 | CONTINUOUS | 30 | piso terminado / NPT (línea gruesa) |
| TERRENO-EXISTENTE | 8 | DASHED | – | terreno natural |
| TERRENO-ACHURADO | 8 | CONTINUOUS | – | cerco / cuneta existente (patrón) |
| EXCAVACION | 8 | HIDDEN | – | límite de excavación |
| RELLENO | 32 | CONTINUOUS | – | relleno / sello |
| AGUA | 150 | DASHED | 25 | nivel de agua |
| AGUA-SIMBOLO | 150 | CONTINUOUS | – | triángulo de nivel de agua |
| AGUA-RELLENO | 150 | CONTINUOUS | – | relleno sólido RGB (205,228,246) |
| FLUJO | 150 | CONTINUOUS | – | flechas de flujo |
| CORTES | 6 (magenta) | CONTINUOUS | 50 | líneas y rótulos de corte |
| PROGRESIVAS | 5 | CONTINUOUS | – | marcas y textos de progresiva |
| GRILLA | 9 | CONTINUOUS | 13 | grilla UTM, líneas interiores de tablas |
| GUITARRA | 8 | CONTINUOUS | – | guitarra de perfiles |
| LINDERO | 6 | PHANTOM | – | lindero |
| CERCO | 14 | CONTINUOUS | 40 | cerco perimétrico |
| ARQ-BASE / ARQ-TEXTO / VIA | 8 | CONTINUOUS | 13 | arquitectura y vecinos de referencia (gris, finos) |
| ISO-CONCRETO-SUP / -LAT1 / -LAT2 | 254 / 253 / 252 | CONTINUOUS | – | caras de isométricos: RGB (232,232,232) / (206,206,206) / (178,178,178) |
| ISO-TAPA | 255 | CONTINUOUS | – | RGB (248,244,230) |
| ISO-ARISTAS | 8 | CONTINUOUS | – | aristas de isométricos |
| ISO-AGUA | 150 | CONTINUOUS | – | RGB (130,190,240) |
| ISO-TERRENO | 94 | CONTINUOUS | – | RGB (214,226,196) |
| ISO-PIEDRA | 34 | CONTINUOUS | – | RGB (196,176,146) |
| ISO-CUNETA | 94 | CONTINUOUS | – | RGB (168,214,168) |
| ISO-CERCO | 14 | CONTINUOUS | – | RGB (226,200,200) |

Las capas con color verdadero (COLOR_RGB) lo guardan en la capa y además en cada entidad (solido() pone e.rgb; relleno() pone h.rgb y set_solid_fill(rgb=...)): así se ve igual en AutoCAD, en el celular y en la vista previa.

### 4.2 Capas propias de otros generadores

Perfiles de cunetas (barranquita/perfiles_b.py): PERF-NCT 5 (azul, 35), PERF-TAPA 3 (verde, 35), PERF-FONDO 6 (magenta, 35), PERF-SECCION 1 (rojo, 25), PERF-REF 9 (13→9), PERF-CAJA 7; SEC-ABIERTA 5, SEC-TAPADA 3, SEC-ACERO 6 (magenta, 50), SEC-ACERO-LONG 5, SEC-REJILLA 1, SEC-PISO 8, SEC-JUNTA 8 (RGB 70,70,70), SEC-HUECO 7 (RGB blanco, interior de la tapada).

Planta de cunetas (barranquita/planta_cunetas_b.py), color verdadero: CUN-REJ-BORDE celeste (0,170,230), CUN-REJ-PLATINA (120,205,240), CUN-TAP-BORDE verde (0,150,0), CUN-FLUJO rojo (230,0,0), CUN-TAPA-INSP azul (0,0,230).

Planta general Barranquita (planos_b.CAPAS_EXTRA): CURVAS 33 RGB (176,136,96) grosor 13, CURVAS-TXT, ARQ-TECHO 8, ARQ-VEREDA 9, CUNETA-S1 5 / S2 6 / S3 94 / S4 30 (color por sistema), LIMITE-INTERV 1 DASHED grosor 70, DESCARGA 1, CUNETA-GRADAS 1, NUDOS 7, POZA 8, MURO-CONT 6.

Detalle de descargas (descargas_b.py): DET-MURO 250 (215,215,215), DET-LOSA 8, DET-REJILLA 1, DET-CERCO 1 (225,120,120), DET-CURVAS 33 DASHED, DET-AGUA 150, DET-NCT 5, DET-TAPA 3, DET-FONDO 6, DET-TERRENO 32 DASHED, DET-PERFILADO 1 DASHED, DET-CIMIENTO 8, DET-SECCION 1; isométrico ISOD-PISO (243,240,232), ISOD-TERRENO (214,226,196), ISOD-SUP (236,236,236), ISOD-INT (196,196,196), ISOD-FONDO (176,176,176), ISOD-LOSA (150,150,150), ISOD-REJILLA 1, ISOD-CERCO (232,190,190), ISOD-AGUA (130,190,240), ISOD-HUECO (60,60,60), ISOD-ARISTA 8.

DP-06B en mm (dxf_tapa_ciega.py): LAMINA 7/50, MEMBRETE 7/25, CONCRETO 8/50, CONCRETO_ACHURADO 253, TAPA 8/50, ACERO 1/40, ACERO_LISO 30/40 (asas de fierro liso, naranja), OCULTO 8 DASHED, ACERO_OCULTO 1 DASHED, EJES 1 CENTER, COTAS 94/18, TEXTO 7/25, TITULOS 160/50, NOTAS_LLAMADA 30/25, CORTE 1/35. Rellenos: concreto de losa color 254, tapa 253.

Ubicación de lloraderos (planos_ubicacion_lloraderos.py): ARQ-FONDO 253 (9), CUNETAS-RED 5 (18), AREA-VERDE 3 (9, sólido), LLORAD-TRAMO 1 (70), LLORAD-SIMB 1, LLORAD-TEXTO 1, EJE-TEXTO 5.

DP-06D (dxf_tapa_3d.py): ISO-3D, ISO-3D-ARISTAS 250, PANEL 5, PANEL-FONDO 5, LLAMADAS-NUM 30; colores: concreto (196,194,188), tapa (176,174,168), acero (138,88,58), liso (128,124,118).

### 4.3 Convención de colores del usuario (sus propios planos de cunetas, CAR Varones)

Leída del DXF de perfiles del usuario (04-10) y reproducida en los perfiles de Barranquita:

Azul (ACI 5) = cuneta tramo abierto (borde NCT); verde (ACI 84 en su DXF; 3 en los nuestros) = tramo cerrado/tapado (caras de la losa); magenta (6) = losa de fondo (NCF) y también barras de acero transversal en sus secciones; círculos azules = acero de 3/8" en cuneta tapada; línea roja vertical = sección.

En planta (capturas del 21-10): cuneta con rejilla = bordes en celeste con las platinas dibujadas; cuneta tapada = bordes verdes; flechas rojas de flujo; tapas de inspección.

### 4.4 Reglas de color

Sin amarillo (2), sin cian claro (4 como línea fina de texto), sin blanco puro como línea (7 se ve negro en fondo blanco y blanco en fondo negro: es el único "blanco" permitido).

Los textos y puntos sobre rellenos claros van en gris oscuro fijo (RGB 35,35,35 en lloraderos) para leerse con fondo blanco y negro.

Rellenos de capas nuevas: dar RGB en B.COLOR_RGB o usar color 256 (por capa); si no, los HATCH salen negros.

Referencias (arquitectura, colectores vecinos) en gris y finos; no deben empujar el dibujo fuera de la lámina.

## 5. Textos

### 5.1 Altura en papel = altura base × `K_TXT[capa]`

K_TXT = {TEXTOS 1.35, TEXTOS-NOTAS 1.3, LLAMADAS 1.35, NIVELES 1.3, LEYENDA 1.3, TITULOS 1.35, ROTULO-TEXTO 1.0, PROGRESIVAS 1.25, CORTES 1.3}. La altura en el modelo es hmm × K × f (m). Ejemplos a 1/50 (f = 0.05): texto de 2.0 mm en TEXTOS → 2.7 mm de papel → 0.135 m de modelo.

| Elemento | Altura base (mm) | En papel (mm) |
| --- | --- | --- |
| Título de vista (titulo_vista) | 4.0 (TITULOS) + raya a 3.5 mm debajo | 5.4 |
| Subtítulo de vista | 2.2 (TEXTOS), 7.5 mm debajo | 3.0 |
| Título de leyenda / notas / tabla | 3.0 (TITULOS) | 4.05 |
| Llamadas | 1.8–2.0 (TEXTOS) | 2.4–2.7 |
| Textos de leyenda | 1.7–2.0 (LEYENDA) | 2.2–2.6 |
| Notas | 1.5–2.0 (TEXTOS-NOTAS) | 2.0–2.6 |
| Etiquetas de franja (perfiles) | 1.6–1.7 | 2.2–2.3 |
| Guitarra (valores) | 1.35–1.5 | 1.8–2.0 |
| Cotas (DIMSTYLE) | dimtxt 3.0 | 3.0 |
| Código de lámina | 4.0 (TITULOS) | 5.4 |
| DP-06B (mm): títulos | 6 ARIALB + raya lw 70; escala 4 | 6 / 4 |
| DP-06B: textos / llamadas | 2.75–3.5 / 3.0–3.3 (MTEXT) | igual |

Regla del skill: título de vista 4.0–6 mm, textos y llamadas 2.2–3.5 mm, cotas 3.0 mm, notas 2.2–3 mm. Bloques de leyenda a escala real para pegar en planos del proyectista (leyenda_cunetas.py): llamadas 0.031 m y títulos 0.038 m (las mismas alturas de letra del plano del proyectista), bloque LEYENDA_ESPEC_CUNETAS insertado en (0, 0).

### 5.2 Orientación

Nunca texto vertical (rot = 90) para rótulos de elementos. Solo se acepta vertical en cotas verticales.

Texto girado solo cuando sigue a un elemento lineal en planta: progresivas a lo largo del eje (DP-01), cota de las curvas de nivel en su dirección (con el ángulo llevado a −90..90 para que no quede de cabeza), rótulos S-nn de cortes según el azimut del eje.

Excepciones que existen en el código (ver §16): guitarra de los perfiles de cunetas de Barranquita (progresiva y etiqueta S-nn verticales de 1.0 mm), texto "LINDERO" vertical en el corte de la caja CL (DP-07 del Refugio).

### 5.3 Longitud de líneas

Llamadas: si una línea pasa de 70 caracteres se parte a 62 (textwrap.wrap); máximo 2 o 3 líneas por llamada.

Notas: el ancho se ajusta solo (nch = max(30, ancho_mm / (0.80 × hmm × 1.3))).

Celdas de tabla: la letra baja de 0.1 en 0.1 mm hasta entrar (len × 0.78 × h × 1.35 ≤ ancho − 1.5, mínimo 1.2 mm).

Ancho estimado de un carácter para cálculos de choque: 0.62–0.72 × altura (Arial).

Subtítulo del rótulo ≤ ~110 caracteres; "MODERADO" u otras palabras no deben partirse en celdas angostas.

## 6. Cotas, niveles, llamadas, flechas y símbolos

### 6.1 DIMSTYLE por escala (`COT-<escala>`, `nuevo_documento`)

Escalas disponibles: ESCALAS = [10, 15, 20, 25, 50, 100, 175, 200, 250] (Barranquita agrega 5 antes de crear el documento). Si la escala de la lámina no está en la lista se usa COT-25 (texto de cota con tamaño equivocado): agregar la escala antes.

| Variable | Valor | Significado |
| --- | --- | --- |
| dimscale | escala/1000 | todo en mm de papel |
| dimtxt | 3.0 | altura del texto (mm papel) |
| dimasz | 2.2 | tamaño de flecha (no se usa: tic) |
| dimtsz | 1.4 | tic oblicuo (sin bloque de flecha) |
| dimexe / dimexo | 1.6 / 1.2 | extensión más allá de la línea / separación del objeto |
| dimgap | 1.0 | separación texto–línea |
| dimtad / dimtih / dimtoh | 1 / 0 / 0 | texto encima de la línea, alineado |
| dimdec | 2 | dos decimales (metros) |
| dimlfac | 1.0 | mide el dibujo real |
| dimclrd / dimclre / dimclrt | 256 / 256 / 7 | líneas por capa (COTAS, verde 94), texto negro |
| dimtxsty | STANDARD (Arial) |  |
| dimpost / dimapost / dimblk(1,2) | "<>" / "" / "" | grupos 3–7 presentes para AutoCAD |
| dimzin / dimdsep | 0 / "." | ceros y punto decimal |

DP-06B en mm: M_1_10 (dimlfac 0.01), M_1_5 (0.005), M_1_2 (0.002, 3 decimales); dimtxt 2.8, dimtsz 1.6, dimtmove 1, colores 94.

### 6.2 Uso de cotas

lam.cota(p1, p2, dist_mm, horizontal=True|False, texto=None, angulo=None): lineal horizontal o vertical a dist_mm de papel del lado positivo (negativo = abajo/izquierda); con angulo se hace alineada. Siempre dim.render().

Cotas por fuera del dibujo: abajo las parciales (muro – interior – muro) y la total más abajo (−dist y −2.2·dist); a la derecha las verticales (solado/fondo – interior – losa) y la total; líneas de referencia GUITARRA del objeto hasta la línea de cotas.

Antes de entregar: comparar 3 o 4 cotas del dibujo con la memoria/metrado.

Vistas ampliadas dentro de una lámina (k = escala_lámina / escala_vista, p. ej. 1/5 en lámina 1/10 → k = 2): la cota mediría k veces; ahí se escribe el texto real y la escala de la vista en su título. El usuario se confundió cuando una vista estaba a otra escala sin decirlo ("¿por qué mide 0.30 si la cuneta es 0.60?", 21-10): preferir una sola escala por lámina o una presentación propia.

### 6.3 Niveles

lam.nivel(p, cota, texto=None, lado=1, hmm=2.0): bloque SIMB-NIVEL (triángulo de 3 x 2.2 mm con raya de 6 mm, escala f) y texto a 3.5 mm al lado y 2.6 mm arriba ("CF 259.100", "NA 259.452", "NPT +260.60 (losa superior = piso terminado)", "tapa CL +261.15").

### 6.4 Llamadas (`lam.llamada`)

Texto en p_txt; tramo horizontal de apoyo de 4 mm; línea con punta de flecha (triángulo sólido de 2.2 mm de largo y 0.35·t de media base, capa LLAMADAS naranja) hasta el objeto; texto a 1 mm del apoyo, elevado 0.3·hmm. Alineación izquierda o derecha según el lado de la columna. En la DP-06B (mm): círculo de 0.7 mm relleno naranja en el objeto, polilínea al texto con quiebre de 4 mm y MTEXT (ancho 50–70 mm).

### 6.5 Flechas y símbolos (bloques en `crear_bloques`, en mm de papel, se insertan con escala f)

| Bloque | Geometría | Uso |
| --- | --- | --- |
| SIMB-FLECHA | línea −4..4 mm + triángulo (4,0),(1,±1.2) | sentido del flujo (capa FLUJO); rotación = azimut |
| SIMB-NIVEL | triángulo y raya | nivel |
| SIMB-AGUA | triángulo invertido 2.4 x 1.8 mm + 2 rayas | nivel de agua |
| SIMB-CORTE | triángulo + línea | marca de corte |
| SIMB-NORTE | círculo r 8 mm, flecha, "N" 4 mm | norte (girado al azimut del frente en el Refugio) |
| ACERO-38 | círculo r = 0.00475 m + hatch sólido color 5 | barra 3/8" cortada (insertar con escala 1.0) |
| ACERO-12 | círculo r = 0.00635 m + hatch sólido | barra 1/2" cortada (escala 1.0) |
| REGISTRO-PLANTA | contramarco 0.70, luz 0.60, rayado diagonal de tapa, 2 asas | registro en planta (escala 1.0, girado con el eje) |
| SIMB-CUNETA-LLEGA | ventana 0.40 y cuneta 0.60 | empalme en planta |

Flechas de la planta de cunetas (geometría a escala real, no bloque): planta 1/250 largo 0.70 m, punta 0.30, media punta 0.13, grosor 0.07; detalle 1/25: 0.40 / 0.14 / 0.06 / 0.025; una flecha cada 5 m y en cada quiebre (tramos ≥ 2 m), una en tramos de 0.4–2 m. Marca de corte en la DP-06B: polilínea de 0.6 mm de ancho, triángulo rojo, letra ARIALB 5 mm, eje entre los extremos.

## 7. Rellenos (hatch) y orden de dibujo

Concreto cortado: lam.achurado(pts) con capa CONCRETO-ACHURADO llama a relleno() → HATCH sólido RGB (226,226,226) + contorno CONCRETO 250. No se usan patrones para el concreto (desde el 07-10 en adelante).

Concreto con hueco (sección U cerrada del CAR Mujeres): un solo HATCH con dos caminos: exterior (flags 1) e interior (flags 16).

Agua: sólido AGUA-RELLENO (205,228,246) + línea AGUA discontinua + símbolo SIMB-AGUA.

Rellenos al fondo: después de dibujar todo, msp.set_redraw_order({handle: "1"}) para los HATCH de CONCRETO-ACHURADO y AGUA-RELLENO: las líneas y textos quedan siempre encima.

Patrones (achurado(..., patron="ANSI31"), ANSI37 en tecnopor, TERRENO-ACHURADO en cercos): AutoCAD los redibuja a escala 1 sin la escala del bloque/lámina (rayas gigantes o rellenos vacíos). Lección del 22-10 (lloraderos del Refugio): dibujar SIN patrones — sólidos con color verdadero, grava como piedras de 20–40 mm a tamaño real, punteado de concreto con trazos de 3 mm y triángulos de agregado, tierra como grupos de 3 trazos inclinados en tresbolillo (espec_lloraderos.py, versión "CAD").

Barras: círculo + hatch con camino de arco (add_edge_path().add_arc(c, r, 0, 360)).

Isométricos: caras como SOLID (4 vértices en orden 0,1,3,2) o HATCH con color verdadero; aristas en capa aparte.

## 8. Reglas para que nada se cruce

### 8.1 Franja de etiquetas (perfiles, plantas largas, isométricos generales)

Algoritmo de Lamina.franja(items, y0, abajo=True, hmm=1.6, xmin_mm=27, xmax_mm=W-15, max_filas=30) (y la variante interna de perfil_tramo con límite de 8 filas):

items = [(x_punto, y_punto, [lineas], color)] # se juntan antes, no se dibujan al vuelo h = hmm*1.35 ; ch = 0.72*h*f (ancho de caracter) ; lh = 1.55*h*f ; fila_h = n_lineas_max*lh + 2.2*f para cada item ordenado de derecha a izquierda (x descendente): w = max(len(linea))*ch + 2*f ; g = 1.5*f lado: a la derecha de su linea; a la izquierda solo si se saldria por x_max fila = la mas baja (0, 1, 2...) donde: - no choca con otro texto de la misma fila (con holgura g) - su texto no tapa la linea vertical de una etiqueta puesta en una fila mas alta - su propia linea no cruza un texto de una fila mas baja si no hay fila libre: la ultima permitida (limite = borde de la lamina - 12 mm) dibujar: linea vertical fina LLAMADAS desde el punto (circulito r 0.5-0.6 mm) hasta la fila; texto horizontal al lado devuelve el borde de la ultima fila (para poner el titulo de la vista encima)

Si dos puntos caen casi en el mismo x, unir sus textos en una sola etiqueta.

En extremos (cajas, referencias) pocas etiquetas y cortas, o texto suelto junto al objeto (p. ej. LINDERO): un rótulo cuyo punto queda bajo el texto de otro no tiene fila libre y sube al borde.

### 8.2 Columna de llamadas (secciones, cajas, detalles)

columna_llamadas(items, xt, ytop, ybot, hmm, al): textos en una columna x = xt, repartidos de ytop a ybot en el mismo orden de altura que los puntos que señalan; luego se permutan vecinos mientras dos líneas se crucen (prueba de orientación de segmentos, hasta 4n pasadas). juntar_llamadas() ... volcar_llamadas(): todas las llamada() de una vista se guardan, se agrupan por columna (x del texto y alineación), se separan al menos n_lineas × 1.6 × hmm × 1.35 × f + 2.5 f y se colocan con columna_llamadas. Columna típica: a la derecha de la vista (x = borde + 0.20 m + 30 mm) o a la izquierda (lado vía) con alineación derecha.

### 8.3 Etiquetas junto al punto (plantas con muchos rótulos)

planos_b.Etiquetas.poner(p, txt, hmm, capa, color, d_mm): prueba 8 posiciones alrededor del punto (diagonales, lados, arriba/abajo) a 1, 2 y 3 veces d_mm; toma la primera cuya caja no toca otra ya puesta; si se alejó (k > 1) traza una línea de llamada.

### 8.4 Rótulos sobre un corte (`cortes_b.rotulos`)

Rótulos del mismo punto (a menos de 2.5 mm) se unen; cada rótulo sube desde y_min hasta el primer hueco libre (cajas de alto variable); nunca filas fijas que se llenan y se pisan. No usar lam.franja en cortes (manda al borde de la lámina lo que no entra).

### 8.5 Mapas con muchas etiquetas

En lugar de líneas largas a una columna lejana: marcas numeradas (círculo con N.°) junto a cada punto, del lado del eje con más espacio, y un cuadro con el significado de cada número (planos de riesgos y planta de lloraderos).

### 8.6 Recuadros de sección en perfiles (`perfiles_b._filas_cajas`)

Recuadros de ancho fijo (25 mm) repartidos en 1 a 4 filas (las que hagan falta para que entren), corridos a la derecha si chocan y a la izquierda si se salen del borde; cada recuadro con flecha hasta su punto NCT.

## 9. Tablas, leyendas y notas

lam.tabla(xmm, ymm, cabeceras, filas, anchos_mm, hmm=1.8, alto_mm=4.5, titulo=None): líneas exteriores y de cabecera en TEXTOS, interiores en GRILLA; texto centrado; la letra se ajusta a cada celda; devuelve el y inferior (mm). Columna propia para los nombres de fila; no poner dos columnas a menos de 12 mm de papel.

lam.leyenda2(xmm, ymm, items, hmm=2.0, titulo="LEYENDA", ancho_col=0, filas_col=99): muestras de 14 x 4 mm; tipos linea, linea2 (gruesa 0.7 mm), discontinua, rect, relleno, concreto (relleno gris + contorno), punto, bloque:NOMBRE (barras a diámetro real con escala 1.0, símbolos con escala f); texto a 17 mm; paso vertical 6.0 × 1.3 × hmm / 2; varias columnas. Devuelve el y final.

lam.leyenda(...): versión antigua (muestras de 12 mm, paso 5.5 mm), usada en perfiles congelados.

lam.notas(xmm, ymm, titulo, lineas, hmm=2.0, ancho_mm=None, legado=False): título TITULOS 3.0 con raya de 25 mm; ajuste de línea al ancho; si no se da ancho usa hasta el borde derecho (o hasta el rótulo si la nota baja de y = 110 mm); interlineado 4.2 × hmm / 1.8 mm. legado=True = formato anterior para láminas congeladas (perfiles del Refugio).

Zonas fijas de la lámina: vistas arriba; leyenda, notas y cuadros abajo a la izquierda y al centro (franja inferior de ~110 mm); rótulo abajo a la derecha. Nada encima del rótulo.

Los cuadros de metrado de las láminas se leen de la planilla del presupuesto (valores guardados), nunca se recalculan; si la planilla guarda fórmulas sin valores, recalcular una copia con LibreOffice y leer de ahí.

## 10. API de `dxf_base.Lamina`

lam = B.Lamina(doc, ox, oy, esc, codigo, titulo, subtitulo, formato="A1", escala_txt=None) # atributos: formato, A1 (=(W,H) del papel), W, H, escala_txt ("1/esc" por defecto), ox, oy, esc, # f = esc/1000, codigo, titulo, subtitulo, dimstyle ("COT-esc"), doc, msp # al crearse dibuja marco() y rotulo()

| Método | Firma | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| P | P(xmm, ymm) -> (x, y) | papel (mm desde la esquina de la lámina) → modelo (m) |
| mm | mm(v) | mm de papel → m de modelo (v·f) |
| linea | linea(p1, p2, capa, **kw) | LINE |
| poli | poli(pts, capa, cerrada=False, ancho=0.0, **kw) | LWPOLYLINE (ancho constante opcional, en m) |
| rect | rect(x1, y1, x2, y2, capa, **kw) | polilínea cerrada |
| circulo | circulo(c, r, capa) | CIRCLE |
| solido | solido(pts4, capa) | SOLID con RGB de la capa |
| texto | texto(p, t, hmm=2.5, capa="TEXTOS", al=TA.LEFT, rot=0, estilo="STANDARD", color=None) | TEXT con altura hmm·K_TXT·f; capa TITULOS usa Arial negrita |
| textos | textos(p, lineas, hmm, capa, al, inter=1.6) | varias líneas hacia abajo |
| bloque | bloque(nombre, p, escala=None, rot=0, capa=None) | INSERT; escala por defecto f (símbolos en mm) |
| cota | cota(p1, p2, dist_mm, horizontal=True, texto=None, estilo=None, angulo=None) | DIMENSION lineal/alineada |
| achurado | achurado(pts, capa="CONCRETO-ACHURADO", patron="ANSI31", escala_mm=1.0) | concreto → relleno sólido; otras capas → patrón |
| relleno | relleno(pts, capa) | HATCH sólido con RGB de la capa |
| flecha | flecha(p_from, p_to, capa="LLAMADAS", tam_mm=2.2) | línea con punta |
| llamada | llamada(p_obj, p_txt, lineas, hmm=2.0, capa="LLAMADAS", al=TA.LEFT) | llamada con flecha (se guarda si hay juntar_llamadas) |
| nivel | nivel(p, cota, texto=None, lado=1, hmm=2.0) | símbolo de nivel y texto |
| titulo_vista | titulo_vista(xmm, ymm, titulo, sub=None, ancho_mm=90) | título centrado 4.0, raya, subtítulo 2.2 |
| marco / rotulo | – | se llaman en el constructor |
| leyenda / leyenda2 | ver §9 |  |
| franja | ver §8.1 |  |
| juntar_llamadas / volcar_llamadas / columna_llamadas | ver §8.2 |  |
| notas | ver §9 |  |
| tabla | ver §9 |  |

Funciones del módulo:

iso(x, y, z, ex=1.0) -> (u, v): u = x·cos30 − y·cos30, v = −x·sin30 − y·sin30 + z·ex (ver §11.15, espejo).

caja_iso(lam, x0, y0, z0, dx, dy, dz, capas=(SUP, LAT1, LAT2), ex, origen, esc, aristas=True, solido=True): prisma con sus 3 caras visibles (superior, frontal en y0+dy, lateral derecha en x0+dx), pintadas lateral → frontal → superior; devuelve la función T.

Otras utilidades: dxf_planta.offset_poli(pts, d) (paralela con bisectriz en los vértices), recortar(pts, ventana) (Liang–Barsky, recorta la arquitectura de fondo a la ventana de dibujo), prog_txt(p) → "0+012.34".

planos_b.EnBloque(lam, nombre, capa): context manager que redirige lam.msp a un bloque nuevo (geometría en coordenadas reales) y lo inserta en (0, 0) al salir.

## 11. Cómo se arma cada tipo de vista

### 11.1 Planta del colector (DP-01; `dxf_planta.dp01`, `varones/planos_v.dp01`, `mujeres/planos_m.dp01`) — 1/200, A1

Arquitectura de fondo recortada a una ventana alrededor del frente (capas ARQ-BASE, textos filtrados por palabras clave: ESTACIONAMIENTO, INGRESO, VIGILANCIA, SS.HH, OE-, OC-, VEREDA, PTAR, PATIO), lindero (PHANTOM) y cerco resaltado (0.08 m de ancho).

Colector: eje (CENTER) por los vértices reales (recta, quiebres a 45°, brink, fin); muros exteriores (offset_poli(±b_ext/2), ancho 0.04) y caras interiores ocultas; en el CAR Mujeres además relleno gris de la losa.

Cajas CL (llegada) y CC (caída con poza): contornos y poza.

Registros con el bloque REGISTRO-PLANTA girado con el eje; los registros van exactamente donde entrega cada cuneta (corrección del 04-10 en Varones: las tapas estaban corridas de las cajas de llegada) y fuera de los cruces vehiculares.

Juntas cada 4.00 m (línea transversal JUNTAS que sobresale 0.15 m), cruces vehiculares (polígono CRUCE-VEHICULAR).

Cunetas que llegan: dos líneas de 0.60 (CUNETA) y dos ocultas de 0.40, perpendiculares al cerco hasta el muro del colector; flecha. Las cunetas son las que llegan perpendiculares (no la línea verde fuerte de otra capa: corrección del 04-10).

Progresivas cada 10 m y en puntos singulares (marca de 0.9 m y texto girado con el eje); flechas de flujo.

Etiquetas en franja inferior (franja(..., abajo=True)): registros no asociados a cuneta, cruces, cunetas (eje, perfil, 0.40 x H, NCF, registro, prolongación), cajas, cerco, carretera, colector.

Grilla UTM (cruces de 3 m cada 25 m con "E ..." y "N ..."), norte girado, cuadro de coordenadas de registros y cajas (PUNTO, PROGRESIVA, ESTE, NORTE, COTA FONDO, COTA TAPA, OBSERVACIÓN) con nota de georreferencia.

Leyenda (2 columnas) y notas (materiales, ubicación respecto al cerco, progresivas, registros, cotas, cajas, láminas relacionadas).

CAR Varones: sin cerco en el frente (corrección del 04-10: "no hay cerco perimétrico en Varones"); textos de caudal, piso (+261.15), número de registros (11) y juntas (26) parametrizados en compat.py.

### 11.2 Planta de cunetas (Barranquita DC-01; `planos_b.dc01`, `planta_cunetas_b.py`) — 1/250, A1, coordenadas UTM reales

Bloques de AutoCAD por tema: ARQUITECTURA_BASE (veredas, proyección de techos, muros, cerco, muro de contención), CURVAS_DE_NIVEL (cada 0.50 m; cota en las de metro entero, dos veces por curva, girada con la curva), LIMITE_DE_INTERVENCION (cerco confirmado, polilínea DASHED de 0.35 m), CUNETAS_SISTEMA_n (uno por sector/sistema), ROTULOS_RED (nudos, códigos de eje, descargas, gradas).

Cuneta a escala real: contorno exterior (media anchura 0.30) e interior (0.20) de todos los ejes de un sistema unidos con shapely (buffer con extremos planos cap_style=2, esquinas en inglete join_style=2, mitre_limit=5) para que los empalmes queden limpios; el interior arranca 0.10 m (muro de cabecera) en los ejes que nacen en un cabezal.

Cada tramo del contorno toma el estado del eje más cercano: rejilla → celeste (CUN-REJ-BORDE); tapado → verde (CUN-TAP-BORDE); el estado puede cambiar dentro de un lado largo (se evalúa cada 0.25 m).

Platinas de la rejilla: líneas transversales de 0.40 m cada 0.10 m solo en tramos abiertos; el eje que llega no las repite dentro de la cuneta que lo recibe.

Tapas de inspección 0.60 x 0.60 (azul, polilínea 0.03 m con 2 asas a ±0.17 m) en tramos tapados: al inicio y al final, en cada empalme dentro del tramo tapado y a 10 m como máximo (criterio propuesto; el usuario no fijó distancia). Lista en _calc/tapas.json.

Eje que termina en descarga se prolonga 0.075 m hasta la cara exterior del cerco. Descarga: polilínea de 4 m (0.25 de ancho) con flecha y rótulo "D1"... (TITULOS, rojo).

Gradas (tramos con V > 3 m/s): rayas transversales de 0.56 m y 0.12 de ancho cada 0.50 m.

Rótulos: código del eje junto a su tramo más largo, color del sistema; nombre de nudos (los quiebres a 45° "~" no se rotulan, salvo que sean empalme); todo con Etiquetas (8 posiciones).

Leyenda (6 filas por columna), cuadro de DESCARGAS (C.F., ubicación, salida por gravedad) y notas de criterios (sección, niveles NPT +184.65 / área verde +184.60 / patio +184.50, techos a dos aguas, tapas, todo dentro del cerco, bloques).

Quiebres a 45°: en cada esquina con giro > 50° se corta un chaflán de 0.60 m por lado (máximo la mitad del tramo vecino); los ejes que llegan a una esquina entran en diagonal (unión en Y). Solo en planta.

### 11.3 Planta de ubicación de lloraderos (DL-00; `planos_ubicacion_lloraderos.py`) — 1/250, A1

Arquitectura en gris (ARQ-FONDO 253, sin cotas, textos ni bloques de mobiliario), red de cunetas en azul, áreas verdes en verde sólido, tramos de muro colindantes con área verde (rojo, grosor 0.70) numerados igual que la hoja METRADO LLORADEROS, cada lloradero en su posición (@1.50 m repartidos en el tramo), cuadro de tramos, leyenda, notas y detalle típico 1/10 (bloque escalado k = 250/10). Lado del muro por tabla LADO (Refugio) o por el rumbo de la hoja comparado con la normal al eje (Varones, norte arriba).

### 11.4 Perfil longitudinal del colector (`dxf_planta.perfil_tramo`, `varones/planos_v.perfil`, `mujeres/planos_m.perfil`)

Escala real H = V (1/50 Refugio; 1/100 general y 1/25 detalle en Varones y CAR Mujeres). Corte por el eje mirando el muro lejano. Elementos, de abajo hacia arriba:

Agua: relleno AGUA-RELLENO entre fondo y NA del perfil hidráulico + línea AGUA + SIMB-AGUA cada 10 m. El canal (fondo, solado y agua) termina en el brink (caída libre a la caja CC): el agua no se mete "por debajo" de nada (corrección del 03-10).

Losa de fondo cortada (concreto gris, espesor real e_fondo) y solado (e = 0.05) con línea de excavación 0.02 debajo.

Losa superior cortada con los huecos de los registros (abertura 0.70 = prog ± 0.35); en el cruce de camiones el escalón de espesor (0.25).

NPT / piso terminado como línea gruesa (TERRENO, 0.35 mm) en la cara superior de la losa.

Registros: borde engrosado 0.15 x 0.10 a cada lado (0.35–0.50 del eje), tapa 0.68 x 0.08 (REGISTRO-TAPA).

Cunetas que llegan: ventana 0.40 x H en el muro lejano (relleno claro ISO-CUNETA), raya de NCF, flecha de caída.

Juntas cada 4.00 m (en losa superior y de fondo) con letra "J" de 1.3 mm.

Cruces vehiculares: línea naranja 2 mm sobre el NPT con topes y texto ("CRUCE DE CAMIONES: losa e=0.25, doble marco 1/2\"").

Cajas CL y CC con su poza, murete del escalón (e = 0.15, corrección del 03-10), umbral, ventanas, tapas, agua (caída libre, resalto ahogado), niveles y cotas ("caida 0.28", "0.55"); colectores vecinos como referencia gris (ARQ-BASE).

Cotas de altura interior "h=1.43" en 2 puntos del tramo (evitando registros y cunetas), niveles CF/NA en los extremos, NPT, texto "S = 0.30 %", terreno existente (DASHED).

Acero en el perfil de detalle (CAR Mujeres): barras longitudinales como líneas ACERO-LONG y marcos vistos en el corte como puntos a diámetro real cada sep (doble capa en cruce de camiones).

Escala vertical de cotas a la izquierda (cada 0.5 m en general; cada 0.1 m en detalle con texto cada 0.2 m).

Etiquetas en franja superior (registros "R-03 0+024.00", cunetas "CUNETA EJE 02 - NCF 259.85 / ventana 0.40 x 0.75", cajas, colectores vecinos, LINDERO), título de la franja encima.

Guitarra debajo: columna propia de nombres (36 mm a la izquierda, separada por línea vertical) y valores centrados.

Refugio: PROGRESIVA, TERRENO, LOSA SUP. / NPT, FONDO, NIVEL AGUA, ALTURA h, PROF. EXCAV.; filas de 6 mm; texto 1.4.

CAR Mujeres: PROGRESIVA, TERRENO NATURAL, CARA SUP. DE LOSA, COTA DE FONDO, NIVEL DE AGUA, ALTURA INTERIOR h y, en detalle, PROF. EXCAVACIÓN; filas de 6.0 (detalle) o 5.2 mm; nombres en 44 mm.

Estaciones: extremos, registros, cambios de zona y cada 5 m; se omite la que cae a menos de sep (0.75 m detalle, 2.6 m general; el registro manda sobre la estación regular).

Si la losa mide menos de 3 mm en papel, subir la escala (1/25) y partir en más tramos (lección del CAR Mujeres: el general a 1/250 no se leía y el detalle a 1/50 tenía la losa de 2 mm → 1/100 y 1/25).

Perfiles del Refugio (DP-02 en 2 franjas 0–36 m y 36 m–fin; DP-03A/B por tramos de 20 m, ambos 1/50): congelados por pedido del usuario (07-10); sus notas usan legado=True.

### 11.5 Perfil longitudinal de cunetas con el estilo del usuario (`barranquita/perfiles_b.py`) — 1/50 H = V, A1

Pedido del 21-10: "así quiero los perfiles tal cual, estilo de línea, colores, separación, arriba sección; dividir por ejes".

Un perfil por eje (EJE-01 ... EJE-19). Ejes largos se parten en piezas iguales que entren en una franja de 800 mm útiles (ANCHO_LAM); piezas cortas se juntan en la misma franja; las franjas se apilan de arriba abajo y la lámina se corta cuando la siguiente no entra sobre los 112 mm inferiores (leyenda a la izquierda, rótulo a la derecha).

Líneas: NCT azul (tramo abierto) y verde (tramo tapado: cara superior y cara inferior de la losa, 0.10 m); NCF magenta (cara superior e inferior de la losa de fondo, EL = 0.10); línea roja vertical en cada sección del NCT a la cara inferior de la losa de fondo.

Referencias "Altura relativa al NPT (m)" cada 0.15 m (0.00 = NPT +184.65), con su valor (1.15 mm) a la izquierda.

Grilla cada 5 m con progresiva "0+05" arriba de la guitarra; la final con su valor "0+35.59".

Recuadro sobre cada sección (25 mm de ancho, paso de filas 34 mm): título "SECCION nn" (1.8 TITULOS, raya de 22 mm) y líneas NCT: 184.65, NCF: 184.35,  H: 0.30 m,  EL: 0.10 m,  EM: 0.10 m (1.45 mm) más los avisos de conexión, cada uno en su línea (1.15 mm): "Inicio del eje", "Llega EJE-xx", "Entrega a EJE-yy; caida 0.42 m", "Descarga D1", "Inicio de tapado", "Fin de tapado", "Cambio de borde". Flecha del recuadro al punto NCT.

Guitarra (filas de 6.5 mm, encabezados en columna de 34 mm): Progresiva (m), Etiqueta, Longitud (m), Pendiente (%). Progresiva y etiqueta S-nn en cada sección; longitud y pendiente entre secciones consecutivas, siempre la medida completa de sección a sección aunque el tramo siga en otra pieza (corrección del 21-10: salía 31.45 en vez de 35.59 de S-07 a S-08 del EJE-04); si el tramo está cortado y hay más de 40 mm se agrega "(S-07 a S-08)"; si hay menos de 7 mm no se escribe.

Secciones (numeración correlativa en el orden de los ejes): inicio y fin de cada eje, nudos con llegada, quiebres solo si cambia la pendiente del fondo, inicio y fin de tapado, cambio de borde (patio de maniobra); se juntan las que distan menos de 0.25 m. Los quiebres a 45° ("~") no generan sección ni se dibujan en el perfil.

Título: "PERFIL LONGITUDINAL EJE-04 - <descripción sin coordenadas> - PROG. 0+000.00 A 0+035.59" (sin "bloque X", conservando "pabellón"; corrección del 21-10).

Leyenda del perfil: 5 ítems (borde abierto, tapado, cota de fondo, sección, altura relativa al NPT).

### 11.6 Secciones transversales del colector (`dxf_secciones.seccion`, `mujeres/planos_m.seccion`)

Mirando aguas abajo: izquierda = lado vía (lindero), derecha = lado predio (cerco). Origen en el fondo del solado en el eje.

Solado (0.05 más ancho a cada lado; en CAR Mujeres al ancho exterior, como el metrado) y concreto en una pieza (U + losa superior monolítica) con relleno gris; interior hueco.

Acero transversal (rojo): tramo normal y cruce de motos un solo marco cerrado en el eje de muros y losas; cruce de camiones doble marco (exterior e interior, recubrimiento 0.04); ganchos a 135° en la esquina superior del lado vía (CAR Mujeres, g = 6d + 0.03); marcos dibujados con polilínea de ancho = diámetro real.

Acero longitudinal: círculos rellenos azules a diámetro real (bloques ACERO-38 / ACERO-12, escala 1.0) repartidos sobre el marco a la separación del diseño (0.25 normal, 0.20 camiones), por dentro del marco.

Agua: línea y relleno al NA de diseño con el caudal de ESE tramo ("NA 259.452 (Q=560.6 L/s)"; corrección del CAR Mujeres: antes todas decían 823 L/s).

Nivel terminado a ambos lados (vereda o terreno natural), terreno existente lado vía, límite de excavación (0.05 a cada lado en CAR Mujeres, 0.25 en Refugio), cerco con su cimiento y junta de tecnopor (si el proyecto tiene cerco; Varones no), suelo contra el muro con trazos inclinados.

Cotas por fuera: abajo muro/interior/muro y total; a la derecha losa de fondo/altura/losa superior y total.

Niveles: CF en el fondo, NPT en la losa. Textos "LADO VIA (LINDERO)" y "LADO PREDIO".

Llamadas en columna, ordenadas como los puntos (losa superior, terreno, acero transversal, acero longitudinal, muro, NA, losa de fondo, solado).

Láminas: DP-04A/B 1/15, 2 x 2 secciones por lámina (Refugio: centros x 215 / 615 mm, y 405 / 178 mm) con titulo_vista "SECCION S-03" y subtítulo "PROG. 0+020.00 - CF 259.040 - TRAMO NORMAL - ESC. 1/15"; CAR Mujeres 9 + 6 secciones y cuadro. DP-06A secciones típicas 1/10 (tramo normal, motos, camiones; Mujeres además tramo final), sin contexto (contexto=False).

Regla de escala: secciones 1/15 (2 x 2) o 1/20 (3 por lámina); nunca 4 en fila a 1/25 si quedan chicas. Si una vista ocupa menos de un tercio de su espacio, subir la escala.

### 11.7 Secciones de cunetas (`perfiles_b.corte` 1/20; `planos_b.seccion` 1/5 en DC-02)

Corte de cada sección de los perfiles en una grilla de celdas de 116 mm (6 por fila en A1), filas de alto (h_max + 0.62)/f + 22 mm.

Abierta: U de concreto (muros 0.10, losa de fondo 0.10, interior 0.40) + ángulos 1" del marco y rejilla de platinas 1" x 3/16" (0.0254 x 0.0048) a ras del borde. Tapada: rectángulo con hueco y losa tapa de 0.10 (altura libre ≥ 0.25 m bajo la losa).

Piso adyacente con junta asfáltica de 1" al mismo nivel que el borde de la cuneta (perfil de piso 0.34 x 0.10 con talón a 0.24).

Acero solo si h ≥ 0.40 m (de la rejilla al fondo) o si es tapada: marco 3/8" @0.25 (abierta: marco en U con ganchos arriba; tapada: marco cerrado), longitudinales 3/8" @0.20 (rejilla) o @0.22 (tapada); si h < 0.40: llamada "CONCRETO SIMPLE / SIN ACERO (h < 0.40)". Regla del usuario (04-10 y 21-10): "el acero se considera a partir de 40... si hay cunetas de 30, de 36, no llevan acero, salvo si son tapadas".

Cotas por fuera (abajo 0.10 / 0.40 / 0.10 y total 0.60; derecha EL y H, y losa en la tapada), llamadas a ambos lados (longitudinal izquierda, transversal derecha, junta asfáltica, rejilla), título "SECCION nn" 3.0 con raya, subtítulos "EJE-04 - PROG. 0+012.30 - CON REJILLA" y "NCT 184.65 - NCF 184.29 - H 0.36 m - ESC. 1/20".

Notas de la lámina: concreto f'c 175, acero solo con h ≥ 0.40 y tapados, rejilla, junta, niveles (NPT y borde +184.65, área verde +184.60, patio +184.50).

### 11.8 Cajas de llegada y de caída (DP-07; `dxf_cajas_iso.dp07`) — 1/25

CL-1 planta (losa superior retirada): caja interior 1.50 x 1.00 + murete de 0.15 en el escalón, ventana de llegada del colector vecino (0.60) en el muro este, ventana norte 0.40 de la cuneta que entra a la caja, cuneta propia que entra al colector, registro, eje, lindero con su x, cotas parciales, llamadas en columna (juntar_llamadas).

CL-2 corte longitudinal por el eje: contorno exterior e interior escalonados, solado escalonado, rellenos, tapa, ventana del muro norte, colector vecino como referencia, agua (caída libre y colchón), acero 3/8" @0.20 en ambas caras interrumpido en las ventanas (el acero no debe salir del muro: corrección del 03-10), puntos de acero perpendicular, niveles y cotas ("caida 0.29", "ventana 1.17", "0.55").

CC-1 / CC-2 caja de caída: poza 1.50 x 3.50, brink, umbral 0.25 x 0.40, ventana de salida 1.50 x 0.43 (alto interior del receptor), registros, receptor como referencia, agua (chorro, resalto ahogado, NA receptor).

Cuadro de materiales de las cajas y leyenda; notas.

CAR Varones DP-07 (1/20): empalme con la caja CL vista en planta, corte y corte transversal.

CAR Mujeres DP-07 (1/15): estructura de salida con dos aleros y emboquillado (piedras dibujadas como círculos ISO-PIEDRA).

### 11.9 Registro de limpieza y tapa ciega (DP-06B rev. 02; `render_tapa/dxf_tapa_ciega.py`)

Lámina A1 en mm de papel; cada vista con la clase Vista(ox, oy, esc) (k = 1000/esc mm por m) y su DIMSTYLE con dimlfac. python3 herramientas/render_tapa/dxf_tapa_ciega.py <salida.dxf> <refugio|varones|mujeres> (b = 0.80 / 0.60 / 1.50; muros 0.15 / 0.15 / 0.10; 10 / 11 / 15 registros).

A. Planta del registro 1/10 (colector b, muros e). B. Corte A-A transversal 1/10 (con muros y "INTERIOR DEL COLECTOR"). D. Detalle 1: asiento de la tapa 1/2 (corte B-B). E. Tapa: planta de armado 1/5. G. Detalle del asa 1/2 (fierro liso 1/2" A36). H. Isométrico tapa y asiento (sin escala, tapa elevada 0.42 para mostrar el montaje, llamadas a la derecha). I. Materiales por registro (tabla). J. Notas y proceso constructivo. Leyenda de 4 muestras (concreto de losa 254, tapa 253, acero corrugado 1, fierro liso 30).

Geometría: tapa 0.68 x 0.68 x 0.08 con bisel 1 x 1 cm, parrilla 3/8" @0.10 (7 + 7 barras de 0.62), 2 asas de fierro liso 1/2" (agarre 0.15, patas 0.02, ganchos 0.15; desarrollo 0.49 → 0.50) en cajuelas 0.19 x 0.06 x 0.03 a ±0.20 del centro; rebaje de concreto 0.70 x 0.70 x 0.08 en la losa (asiento 0.05 por lado, holgura 1 cm), luz libre 0.60 x 0.60, borde engrosado 0.15 x 0.10 (de 0.30 a 0.45 del eje), refuerzo de borde 8 Ø 1/2" L = 1.40 (2 por lado). Peso de la tapa ≈ 89 kg (0.68² x 0.08 x 2400).

Colector más angosto que la luz (Varones b = 0.60): en los lados largos el rebaje queda sobre la cabeza de los muros; borde engrosado solo en los 2 lados transversales (2 x 0.60 = 1.20 m por registro); barras de borde con ganchos dentro de los muros.

Barras en sección: círculo con radio max(d/2·k, 0.55 mm) relleno.

Inserción en el juego en metros (dxf_secciones.dp06b): se genera la lámina suelta, se explotan las DIMENSION, se excluye marco y membrete (capas LAMINA/MEMBRETE y entidades con inserción x ≥ 588 e y ≤ 92), se importa con ezdxf.addons.Importer y se transforma con translate(−15, −12) · scale(0.984) · translate(27, 12) · scale(f) · translate(ox, oy) dentro de una lámina B.Lamina de 1/10.

DP-06D (render_tapa/dxf_tapa_3d.py, 1/10, vistas 3 y 4 al doble 1/5): 4 isométricos en color del registro (armado, despiece, corte por el registro, armado interior de la tapa) con globos numerados, panel de fondo, cuadro de componentes y datos clave; misma geometría que modelo.py (variables de entorno COLECTOR_B, MURO_E, N_REG, PROY_DP06D).

DD-01 (rebaje de asiento y refuerzo de borde) y DD-02 (tapa ciega: fabricación y colocación) en dxf_detalles.py a 1/10 con vistas 1/5, 1/2 y 1/1 (k = 2, 5, 10), despiece, procedimiento y cuadro de componentes por unidad para el ACU.

Renders fotográficos (PNG) del registro instalado: render_tapa/render.py, iso.py, foto.py (pyvista con texturas, luces y SSAO; pedido del 07-10 "una foto realista tipo fotografía").

Un cambio de detalle (tapa) obliga a revisar todas las láminas donde aparece: DP-06B, DP-06D, DD-01, DD-02, DP-08, DP-09 (isométrico del registro), DA-03, DP-01 (nota) y las leyendas.

### 11.10 Juntas (DD-03; DJ-01 a DJ-03)

DD-03 (dxf_detalles.dd03, 1/10): A. sección del colector en la junta (tecnopor en toda la sección, sellador en caras interiores y superior; perímetro calculado); B. detalle de la junta 1/2 (1" = 25 mm, sellador asfáltico 1" x 2" RC-250 + arena, barras cortadas a 5 cm de la junta); C/D junta longitudinal contra el cerco o con la caja CL según el proyecto (MODO_DD03 = "cerco" Refugio, "caja_cl" Varones). Corrección del 15-10: el colector del Refugio solo tiene junta longitudinal del lado del cerco (al otro lado hay terreno natural): se agregó la vista D y se borró el esquema antiguo.

DJ-01 (planos_junta_cunetas.py, 1/10): junta de cunetas en toda la sección en U (2 muros + losa de fondo), EG-2013 MTC Sección 510; longitud por junta = 2 x H + 0.40.

DJ-02 (planos_junta_cunetas_iso.py, 1/10): proceso constructivo en 4 isométricos 3D (vaciado paño 1; plancha de tecnopor en U; acero y vaciado paño 2; sellador y rejilla, con corte parcial del muro cercano).

DJ-03: rejilla móvil (módulo de 1.00 m, platinas 1" x 3/16" de canto @1", 2 ángulos L 1" x 1" x 3/16", rebaje 0.05 x 1") con isométricos, planta, sección, corte y despiece.

### 11.11 Empalme de cuneta al colector (DP-06C; DD-04)

E1 planta 1/10 (losa retirada): colector, ventana 0.40 x H en el muro lado predio, cuneta 0.40 / 0.60, junta de 1", cerco con su abertura 0.60 (si hay cerco), registro encima, flechas, cotas (0.40, 0.60, 0.70), llamadas a la derecha.

E2 corte transversal mirando aguas abajo: muro con ventana, cuneta que llega con su NCF y vierte en caída libre, NA del colector bajo el fondo de la cuneta, junta, niveles.

Cuadro de empalmes (cuneta, progresiva, NCF que llega, H de ventana, registro) y notas de prolongación/acortamiento.

DD-04: empalme como detalle constructivo (sin partida propia: la cuneta se metra hasta el muro del colector).

### 11.12 Lloraderos (DL-01, DL-02; `techo/planos_lloraderos.py`; leyenda `espec_lloraderos.py`)

DL-01 (1/10): isométrico de un tramo de cuneta con tres lloraderos @1.50 m en las tres etapas de instalación y elevación del muro desde el área verde. DL-02 (1/5): corte transversal, tubo PVC Ø 3" perforado (Ø 3/8"), isométrico explosionado, procedimiento y desagregado de materiales (tubo 0.30 m, filtro de grava 0.30 x 0.30 x 0.30 = 0.027 m3, geotextil 6 caras + 10 %, mortero 0.0005 m3), S = 0.5 %.

Versión CAD sin patrones (Refugio, 22-10) y dos presentaciones A3 a 1:10 (ESPECIFICACIONES y DETALLE LLORADERO).

### 11.13 Red de techo, sumidero y bancas

DR-01 a DR-06 (techo/planos_techo.py): canaleta (sección 0.25 x 0.20 de los techos principales), soporte de platina, tapa lateral, boquilla, montante con codos, colgadores, abrazaderas, falsa columna (0.20 x 0.15 x 1.30) y dado (0.40 x 0.40 x 0.35); isométricos con todas las fijaciones del ACU (pedido del 09-10: "detalles hasta de los pernos según tu ACU").

DS-01/DS-02 (techo/planos_sumidero.py, 1/5): caja sumidero de piso con rejilla 0.25 x 0.25 de platinas, marco de ángulo, anclajes, salida PVC 4" con un solo codo de 90° hacia la cuneta, sin trampa ni sifón (pedido del 10-10); isométricos opacos.

DB-01 a DB-03 banca del CAR Mujeres (techo/planos_banca_m.py): isométrico 1/15, extremo de la canaleta 1/5, cortes A-A y B-B 1/10. Lecciones del 19-10: ser fiel al dibujo (el colgador no salía en el isométrico), faltaban los cortes frontales, solo 2 soportes por canaleta de 2.00 m (no muchos), un solo tramo sin uniones, canaleta 0.18 x 0.20 de aluzinc e = 0.50 mm; diferencias del plano de origen se informan.

DPL-41/DPL-42 OC-01 del Refugio (techo/planos_oc01_refugio.py): isométrico general 1/30 + planta de techos 1/50; salida 1/5 y corte de canaleta 0.18 x 0.21 (cúpula reemplazada por boquilla a pedido).

### 11.14 Cuadros y partidas (DP-08, DA-01 a DA-03; `dxf_cuadros.py`)

DP-08 (1/25; CAR Mujeres 1/20 A2): cuadro de doblado de acero (elemento, forma, diámetro, espaciamiento, longitud, longitud total, peso), resumen, figuras de marcos (ESC. 1/15 dentro de la lámina 1/25, k = 25/15, cotas con texto real), especificaciones técnicas en notas, grosores de impresión, cuadro hidráulico.

DA-01 (zanja típica por zona y resumen), DA-02 (solado, concreto y encofrado por metro lineal), DA-03 (acero, registros, juntas) a 1/20, con secciones reutilizadas de dxf_secciones.seccion. En CAR Varones DP-08 y DA-01..03 se excluyeron del juego final.

### 11.15 Isométricos

Proyección: dxf_base.iso(x, y, z) → u = (x − y)·cos30, v = z − (x + y)·sin30; iso3d.proy es la misma. El observador "mira desde (+x, +y, +z)" (la esquina más baja en el papel es la más cercana) y la profundidad de pintado es x + y + z.

Error de espejo (hallado el 20-10 en Barranquita): con esa fórmula +x va a la derecha, pero un observador real en (+x, +y, +z) vería +x a la izquierda: la planta sale invertida. Corrección para isométricos de planta con orientación real: intercambiar ejes al entrar (x, y, z) → (v, u, z) (iso_b.Vista.L). Comprobar SIEMPRE con una rosa N/E dibujada con la misma transformación (mirando desde el sur, el este va a la derecha). Las láminas de otros proyectos no se tocaron.

Vistas giradas: Vista(giro) rota la planta (u = dx·cos − dy·sin, v = dx·sin + dy·cos) antes de proyectar; con bloques a 0° y 45° girar 22.5° (si no, unos quedan de canto); CAR Mujeres DP-09 iso 4 girado −28° con caras ordenadas por profundidad.

caja_iso: tres caras visibles con 3 tonos de gris (superior claro 232, frontal 206, lateral 178) y aristas.

iso3d.Escena (techo/iso3d.py): caras planas 3D teseladas cada paso (0.05 m) para que el algoritmo del pintor no falle; orden por (grupo, suma de coordenadas + sesgo); sombreado por la normal k = 0.58 + 0.42·max(0, n·LUZ) con LUZ (0.35, 0.55, 0.76); aristas solo en bordes reales; primitivas caja, quad, cilindro (con anillos de rosca), codo de 90° con campanas, prisma_hex (pernos), disco. iso_b.dibujar = mismo pintor pero cada cara en su capa (4.º elemento del color).

Isométrico de sección (DP-05, 1/20): tramo de 1.00 m cortado; cara interior del muro lejano visible, agua, tapa 0.68 sobre la losa, marco y puntos de acero en la cara de corte; llamadas en columna; título "ISOMETRICO S-03".

DP-09 isométricos constructivos (colector junto al cerco con junta y terreno; registro explotado con rebaje y tapa elevada; empalme de cuneta con la ventana; caja de caída con poza y losa cortada); llamadas con juntar/volcar.

DP-10 isométrico general a escala real H = V (Refugio 1/175, CAR Mujeres 1/200; el original del CAR Mujeres tenía exageración vertical x3 y se corrigió): trazo real con quiebres a 45°, cajas, tapas, cunetas que llegan, receptor; etiquetas en franja(abajo=False). Corrección del 03-10: la caja de caída se dibujaba separada ("hueco/vacío"): ahora en la posición real del final del canal.

Isométrico de una descarga (Barranquita, 1/25): ejes locales con x en el sentido de salida; piso interior, malla de terreno exterior (0.25 x 0.30 m) con perfilado frente a la salida, agua sobre el terreno, fondo, agua, solo las caras interiores que miran al observador (las otras taparían el fondo), coronas, losa tapa, cara de salida con el hueco, muro del cerco cortado a 0.40 m; rejilla con líneas cada 0.10 m; llamadas ("MURO DEL CERCO (CORTADO)", "SALIDA D1: C.F. 183.759", "AGUA SOBRE EL TERRENO NATURAL", "LOSA TAPA e = 0.10 m").

Isométrico de toda la red con el terreno: se hizo (DC-06/DC-07, 20-10) y el usuario lo descartó el 21-10 ("ya no quiero la vista 3D de todo el terreno"); antes había pedido "3D solo de las cunetas, con el terreno y las veredas, sin edificaciones".

### 11.16 Cortes generales y detalle de descargas (Barranquita)

Cortes generales (cortes_b.py, 1/250 H = V): terreno natural, interior nivelado, bloques con techo a dos aguas (alero 3.00 m sobre NPT, cumbrera 1.10 m más), cada cuneta cortada con su cota de fondo; relleno donde la cuneta pasa sobre una hondonada; rótulos con rotulos().

Detalle de cada descarga (descargas_b.py, una lámina A1 a 1/25 toda a escala real): planta de los últimos 4.0 m (ejes que llegan, cerco, curvas exteriores, rótulos en dos columnas sin cruces), perfil longitudinal H = V por el eje que sale (muro del cerco cortado, cimiento, losa del pase, agua de diseño, terreno y perfilado, recuadros NCT/NCF/H, guitarra) e isométrico de los últimos 3.0 m con 1.75 m de terreno exterior; nota propia según el terreno exterior (talud → proteger contra erosión; terreno alto → perfilar).

## 12. Juegos de láminas por proyecto (generados por el repositorio)

### 12.1 Hogar de Refugio "Mujeres Violentadas" (CUI 2675514) — `herramientas/planos_dxf.py`

24 láminas (DP-00 A3, el resto A1): DP-01 1/200; DP-02 1/50 (2 franjas); DP-03A/B 1/50; DP-04A/B 1/15; DP-05A/B 1/20; DP-06A 1/10; DP-06B INDICADA; DP-06C 1/10; DP-06D INDICADA; DP-07 1/25; DP-08 1/25; DP-09 1/25; DP-10 1/175; DA-01 a DA-03 1/20; DD-01 a DD-04 INDICADA. Además: DJ-01 a DJ-03 (PLANOS_DETALLE_CUNETAS_JUNTA_Y_REJILLA_HOGAR_REFUGIO.dxf), DL-00, DL-01/02, DS, DR, DPL-41/42. Juego final que imprime la usuaria: DPL-01 a DPL-42 (PDF en insumos/solange/).

### 12.2 CAR Varones (CUI 2705619) — `herramientas/varones/planos_v.py` (+ `compat.py`)

19 láminas: DP-00 A3; DP-01 1/200; DP-02 1/100 A2; DP-03A/B 1/25; DP-04A/B 1/15; DP-06B; DP-06C 1/10; DP-06D; DP-07 1/20; DP-08; DA-01 a DA-03; DD-01 a DD-04. Módulos comunes reutilizados con parámetros (textos fijos convertidos en variables del módulo con el valor anterior por defecto: caudales, cotas de piso, cantidades de registros y juntas, cerco). auditar() cuenta entidades fuera de toda lámina. Juego final de la usuaria: DPLV-01 a DPLV-44.

### 12.3 CAR Mujeres (CUI 2717013) — `herramientas/mujeres/planos_m.py` (metrado congelado)

17 láminas: DP-00 A3 S/E; DP-01 A1 1/200; DP-02 A2 1/100 (3 franjas); DP-03A/B/C A1 1/25; DP-04A/B 1/15; DP-05A/B 1/20; DP-06A 1/10; DP-06B INDICADA; DP-06C A2 1/10; DP-07 1/15; DP-08 A2 1/20; DP-09 1/20; DP-10 1/200. Geometría de la hoja DATOS del metrado; cuadros con los valores guardados de la planilla. Juego final con 46 PDF (3 A0, 15 A1, 21 A2, 7 A3).

### 12.4 I.E. N.° 0590 Barranquita (C.I. 468901) — `herramientas/barranquita/planos_b.py`

DC-00 A3; DC-01 1/250; DC-02 1/5 (INDICADA); DC-03 a DC-11 perfiles 1/50; DC-12 a DC-14 secciones 1/20; DC-15 cortes generales 1/250; DC-16 a DC-19 descargas D1 a D4 1/25. Planos impresos por el usuario: no regenerar (necesita insumos/barranquita/base_sitio.pkl).

## 13. Presentaciones de AutoCAD, índice e impresión

dxf_layouts.presentaciones(doc, laminas) (CAR Mujeres tiene su copia en planos_m.presentaciones):

Espacio modelo configurado en A1 (plot_configuration_file = "DWG To PDF.pc3", paper_size A1, 841 x 594, márgenes 0, unidades mm): así Ctrl+P en el modelo ya no muestra "Paper Size Not Found" (problema del 08-10).

Una presentación por lámina, con el nombre del código: page_setup(size=(W, H), margins=0, units="mm", scale=16, name="ISO_full_bleed_A1", device="DWG To PDF.pc3"); una ventana del tamaño del papel centrada en (W/2, H/2) mostrando el centro de la lámina (ox + W/2·f, oy + H/2·f) con view_height = H·f (escala 1:esc exacta); ventana bloqueada (flags |= 16384) en capa MARCO.

Se borra "Layout1" si hay más presentaciones.

Índice (dxf_layouts.indice): lámina DP-00 en A3 S/E con tabla N.º / LÁMINA / DESCRIPCIÓN / FORMATO / ESCALA (anchos 10, 20, 268, 40, 32 mm; filas de 6.0 mm hasta 17 láminas, 5.2 mm si son más) y notas de impresión. Escala "INDICADA" para láminas con varias escalas.

Cómo imprimir (instrucción al usuario): abrir la pestaña de la lámina; Ctrl+P; área = Presentación, escala 1:1, centrar; elegir el plotter propio con el mismo papel ("DWG To PDF" solo sirve para que AutoCAD encuentre los papeles ISO); todas juntas con PUBLISH.

Al agregar presentaciones a un juego existente (Refugio, 08-10) se comprobó entidad por entidad que las láminas no cambiaron.

Índices en Word (otros documentos): códigos y títulos tal cual el rótulo, sin renumerar ni poner observaciones; orden según pida el usuario (Refugio: DPL-01 a DPL-42 con grupos temáticos; Varones: DPLV-01 a DPLV-44 sin grupos; antes el Refugio seguía el orden del PDF por formato A0 → A3, corrección del 22-10).

## 14. Vista previa PNG, auditoría y control de láminas congeladas

python3 herramientas/dxf_render.py <dxf> <png> x0 y0 x1 y1 [dpi=110] [color]: ezdxf drawing + matplotlib (backend Agg), fondo blanco (BackgroundPolicy.WHITE), color real con el 9.º argumento (si no, todo negro), grosores absolutos con mínimo 0.08, figura de 23.4 pulgadas de ancho, una sola pasada de draw_layout del modelo y recorte por la caja de la lámina (laminas.json).

Láminas sueltas en mm de papel: caja 0 0 841 594; DP-06D (en m): 0 0 8.41 5.94.

En paralelo: generar la lista de comandos desde laminas.json y xargs -P 4 (o ThreadPoolExecutor(5)). Planos enormes (DL-00 con la arquitectura completa): dxf_recorte.py recorta el DXF a una caja sin hatch para renderizar con poca memoria.

Resumen de todas: vistas_previas/00_RESUMEN_TODAS.png.

Mirar SIEMPRE la vista previa antes de entregar: textos encimados, textos fuera del marco, llamadas cruzadas, cotas que pisan textos, vistas pequeñas, rótulo con textos largos, cotas que no coinciden con el diseño.

Auditoría: doc.audit() sin errores; varones/planos_v.auditar() cuenta entidades cuyos vértices o inserción caen fuera de toda lámina.

Láminas congeladas (DP-06B y perfiles del Refugio desde el 07-10; planos impresos de Barranquita): huella = (tipo, capa, punto, texto) de cada entidad dentro de su caja, antes y después de regenerar; deben quedar idénticas.

## 15. Lecciones de cada corrección del usuario (cronología)

| Fecha | Qué estaba mal (palabras del usuario) | Cómo quedó |
| --- | --- | --- |
| 03-10 | "No uses color amarillo, el fondo de mi AutoCAD es blanco"; "los 3D salen color negro" (visto en el celular) | Paleta para fondo blanco; caras de isométricos con color verdadero en cada entidad. |
| 03-10 | "El acero longitudinal y transversal debe verse con colores diferentes" | Transversal rojo; longitudinal primero verde, luego círculos azules. |
| 03-10 | "No me convence el perfil longitudinal, no se aprecia el diseño" | Perfil con cajas, registros, ventanas y receptor; luego a escala real. |
| 03-10 | "Si la losa es 0.20 m debe ser 20 cm en escala... dibujar 0.20 con comando L"; "todo real, escala real, no sobredimensionado" | Perfil 1/50 H = V en dos franjas, sin exageración vertical. |
| 03-10 | "El agua se mete por debajo de algo" | La losa de fondo y el agua terminan en la caída a la caja CC (sin franja ni hueco en la poza). |
| 03-10 | "Dice que el espesor de la losa superior es 0.80... así no es la medida"; "pones 3.50 dice mide total, he medido y mide 7.30" | Cotas DIMENSION que miden el dibujo; textos de espesor con el valor real. |
| 03-10 | "Veo algo verde debajo de las cunetas" | Ventanas de cuneta simplificadas en el perfil. |
| 03-10 | "Tus líneas que indican se mezclan, usa flechas, acomoda bien todo" | Llamadas con flecha ordenadas sin cruces (columna). |
| 03-10 | "En la caja de llegada el acero rojo se sale del muro" | Acero dentro del concreto e interrumpido en las ventanas; murete del escalón en ambas cajas. |
| 03-10 | "El acero longitudinal deben ser círculos, no cuadrados pequeñitos que ni se ven" | Barras como círculos rellenos. |
| 03-10 | "En las secciones transversales todo lo mezclas, todo está unido" (envió imagen de referencia) | Secciones separadas, cotas por fuera, llamadas a un lado. |
| 03-10 | "¿Por qué hay un hueco así?" / "¿por qué hay un vacío allí?" | Isométrico general con la caja de caída en la posición real del final del canal. |
| 03-10 | "Esos círculos azules están sobredimensionados; si es 3/8 es 3/8, si es 1/2 es 1/2"; "que nada quede al aire, que el acero no salga de su losa... debe ser entendible y legible" | Bloques ACERO-38/ACERO-12 a diámetro real, escala 1.0; recubrimientos reales. |
| 04-10 | "No hay cerco perimétrico en Varones" (detalles de cerco en DP-04A); "las tapas no van exactamente donde entrega la cuneta" | CON_CERCO = False; registro exactamente en el cruce de cada cuneta. |
| 04-10 | "Las cunetas son las que van rectas perpendiculares, la de color negro, no la verde fuerte" | Cunetas de la capa correcta, perpendiculares. |
| 07-10 | Tapa de registro: "un dibujo bien exacto... 4 vistas tipo 3D realista, separando cada composición"; "usa letra grande, tus letras son pequeñitas; colores que combinen con fondo blanco; varios isométricos"; "una foto realista" | Lámina 3D, isométricos con letra grande, renders fotográficos y DP-06B rev. 01 en DXF. Usuario: "¡Qué excelente estilo!" → mismo estilo para las demás láminas. |
| 07-10 | "Hay láminas en desorden, letras en vertical, letras sobrepuestas, más que todo en los perfiles... todo a escala real, si algo mide 0.56 así debe medir" | Perfiles con etiquetas horizontales en franja, guitarra con columna de nombres, dibujo dentro del marco. Skill planos-ordenados. |
| 07-10 | Envió su DXF corregido: "así quiero los planos ordenados... ya no toques la DP-06B ni los perfiles; solo las demás, llenas con leyendas, colores" | Todas las láminas reordenadas salvo DP-06B y perfiles (congelados). |
| 08-10 | CAR Mujeres: "arregla y ordena todo el plano sin variar sus metrados" | 16–17 láminas a escala real; metrado verificado; solado al ancho exterior y límite de excavación. |
| 08-10 | "¿Las láminas todas son A1?"; "así me sale con Ctrl+P"; "tienen mucho espacio, reduce los espacios; hay planos grandes y pequeños: A1, A2 o hasta A0"; "déjalo en layout de AutoCAD e índice" | Formatos A1/A2/A3, presentaciones por lámina, modelo en A1 (sin "Paper Size Not Found"), índice DP-00. Igual en Varones y Refugio. |
| 09/10-10 | Canaleta: "isométrico tal cual, detalles hasta de los pernos según tu ACU"; "la sección es 0.20 x 0.25; dibújale vacán, colores, ordenado: el tubo, el dado, las abrazaderas, los colgadores" | DR-01 a DR-06 con todas las fijaciones del ACU. |
| 10-10 | Leyenda/especificaciones para las láminas de secciones de cunetas (DXF); sumidero 0.25 x 0.25 con tubo 4" y codo de 90° (sin sifón); lloraderos con geotextil, grava y tubo perforado 3" | Bloques de leyenda a escala real; DS-01/02; DL-01/02. |
| 15-10 | "La lámina DD-03 está mal: el colector solo tiene junta longitudinal al lado del cerco; al otro lado es tierra"; "DJ-01 está bien; hazle 3D isométricos del proceso constructivo y detalle de la rejilla" | DD-03 con vista D; DJ-02 y DJ-03. |
| 16-10 | Tapas del colector pasan a tapa ciega sin marco metálico | DP-06B rev. 02 en los 3 CAR y revisión de todas las láminas donde aparece. |
| 19-10 | Banca: "faltan los cortes frontales"; "el colgador no sale en el isométrico; debes ser fiel al dibujo, nada de errores"; "¿por qué tanto soporte en 2 metros? solo 2 soportes" | DB-03 con cortes A-A y B-B; colgador dibujado; 2 soportes. |
| 20-10 | Barranquita: agrupar en bloques por sector, explicar colores, isométrico y cortes | Bloques por tema y sistema; leyenda de colores. |
| 20-10 | "No te pido 3D así, solo de todas las cunetas, con el terreno y las veredas"; "las cunetas no pueden salir dibujadas fuera del cerco" | Isométrico solo de cunetas; nada fuera del límite de intervención. |
| 21-10 | "Así quiero los perfiles tal cual (estilo, colores, separación, sección arriba); divide por ejes"; "hazlo ordenado, no alteres ni mezcles líneas" | Perfiles por eje con el estilo del usuario (§11.5). |
| 21-10 | "En el eje 1, a los 34.64 m hay un quiebre raro"; "la sección 4 de 15 cm es imposible, peor tapada"; "en cunetas de 30 consideras acero: el acero es desde 40" | EJE-01 entrega con caída de 0.42 m; pase por el cerco sin bajar el borde; tapados con altura libre ≥ 0.25; acero solo desde h = 0.40 o tapado. |
| 21-10 | "Hazme detalle en corte longitudinal e isométrico solo de las descargas, no mezcles líneas ni capas"; "usa quiebres de 45"; "en el perfil no muestres los quiebres, en planta sí" | Una lámina por descarga; chaflanes de 0.60 m en planta; nudos "~" fuera de perfiles. |
| 21-10 | "¿Por qué mide 0.30 si el ancho total es 0.60? ¿No dibujaste a escala real?" | Toda la lámina de descarga a 1/25 real (antes planta e isométrico a 1/50 dentro de una lámina 1/25). |
| 21-10 | "Ya no quiero el 3D de todo el terreno; dibuja bien la planta: con rejilla o tapada como mi ejemplo; tapas de inspección cada tantos metros; tapada con líneas verdes" | Planta con rejilla celeste y platinas, tapada verde, flechas rojas, tapas 0.60 x 0.60; sin isométricos de la red. |
| 21-10 | "No pongas 'bloque X y número', se ve feo; solo nombre del eje y progresivas; conserva 'pabellón'" | Títulos de perfil sin coordenadas ni bloques. |
| 21-10 | "¿Por qué dice 31.45? En varios veo errores de medida" | Longitud siempre de sección a sección (35.59). |
| 21-10 | "Ya no alteres planos, ya imprimí el último" | Planos de Barranquita congelados. |
| 22-10 | Lloraderos: "en la imagen se ve bien, pero en DXF se ve horrible" (patrones sin escala, "m³" → "m?") | Dibujo sin patrones, "m3", presentaciones A3 1:10. |
| 22-10 | Índice: "el PDF está ordenado por formato de hoja, primero A0..., no por número"; sin observaciones | Índice con los códigos del rótulo, sin renumerar. |
| 23-10 | Varones: "el índice ordénalo de la lámina uno a la última sucesivamente" | Índice DPLV-01 a DPLV-44. |

## 16. Discrepancias conocidas y pendientes (no corregidas porque las láminas están impresas o congeladas)

perfiles_b.corte dibuja las barras longitudinales de 3/8" con radio 0.0085 m (Ø 17 mm) en vez de 0.00475 m (Ø 9.5 mm); contradice la regla de diámetro real. Al rehacer: usar el bloque ACERO-38.

Guitarra de los perfiles de cunetas: progresiva y etiqueta verticales (1.0 mm) para que no se encimen; un programa nuevo debería ponerlas horizontales con selección de estaciones (como _estaciones) o filas alternadas.

DP-07 del Refugio: texto "LINDERO" vertical en el corte CL.

dxf_detalles (tecnopor ANSI37) y achurado() en capas no-concreto (TERRENO-ACHURADO) usan patrones: riesgo de verse mal en AutoCAD (lección del 22-10). Preferir sólidos con color verdadero.

Vistas ampliadas dentro de láminas (DD-01..04 a 1/5, 1/2, 1/1 en lámina 1/10; DP-08 figuras 1/15 en 1/25; DP-06D vistas 3 y 4 al doble): la geometría del modelo no mide 1:1; llevan escala indicada y cotas con texto real.

Barranquita DC-16 a DC-19: el texto "AGUA DE DISEÑO" conserva los caudales anteriores (207.7 / 264.7 / 174.2 / 48.4 l/s; vigentes 229.2 / 228.9 / 166.2 / 45.5 l/s) hasta regenerar con base_sitio.pkl; decisión del usuario.

CAR Mujeres: la partida del metrado dice "C/MARCO Y CONTRAMARCO" y el isométrico 2 de IC-01 dibuja marco y contramarco, mientras D-RL y la memoria indican tapa ciega; no se tocó (presupuesto congelado).

## 17. Para implementarlo en un programa

### 17.1 Motor de dibujo

Biblioteca: ezdxf (Python) para escribir DXF R2010; ezdxf.addons.drawing + matplotlib para la vista previa; shapely para unir contornos en planta; numpy para interpolar perfiles. En otro lenguaje: cualquier escritor DXF que soporte LWPOLYLINE con ancho, HATCH sólido con color verdadero (grupo 420), DIMENSION con DIMSTYLE completo, bloques, layouts con VIEWPORT.

Unidad del modelo: metros. Unidad de "papel" para decidir tamaños: mm. Conversión única modelo = origen + mm × f, f = escala/1000.

Capas, colores, grosores, alturas de texto y DIMSTYLE en un archivo de estilo (tablas de §4–§6), no repartidos en el código.

### 17.2 Estructuras de datos sugeridas

Estilo : capas{nombre: (aci, rgb, tipo_linea, grosor)}, k_txt{capa: factor}, dimstyles{escala}, fuentes Proyecto : nombre (2 lineas), cui, entidad, ubicacion, especialidad, elaborado (vacio), fecha Lamina : codigo, titulo, subtitulo, formato (A0..A3), escala, escala_txt, origen (ox, oy), caja, vistas[] Vista : tipo (planta¦perfil¦seccion¦detalle¦iso¦tabla¦leyenda¦notas), caja_papel (mm), escala_propia, origen_modelo, entidades[], etiquetas[], llamadas[] Etiqueta : punto (m), lineas[], color, prioridad -> colocada por la franja Llamada : punto_objeto (m), lineas[], lado (izq¦der) -> colocada por la columna Cota : p1, p2, distancia_mm, orientacion, texto ("<>" por defecto) Diseno : eje (polilinea), perfil[(prog, NCT, NCF, NA, h, zona)], secciones[], registros[], cunetas[], juntas[], cruces[], cajas[], descargas[] (todo leido del calculo; el dibujo no inventa cotas)

### 17.3 Flujo general

leer diseno (json) y metrado vigente (solo lectura) doc = nuevo_documento(estilo) # capas, estilos, dimstyles, bloques para cada lamina del juego: elegir formato y escala (la vista debe llenar >= 1/3 de su espacio; losa >= 3 mm en papel) crear Lamina (marco + rotulo con datos del proyecto; proyectista y CIP en blanco) dibujar vistas en sus cajas de papel (arriba), leyenda/notas/cuadros (franja inferior), nada sobre el rotulo colocar etiquetas (franja) y llamadas (columna) al final de cada vista rellenos al fondo (redraw order); indice A3; presentaciones por lamina; audit; guardar guardar cajas (laminas.json) e indice (indice.json); renderizar PNG por lamina; controles de calidad (17.5)

### 17.4 Pasos por tipo de lámina

Planta: fondo de arquitectura recortado y gris → límite de intervención → obra (contornos unidos, estado por tramo: rejilla/tapada) → registros/tapas en las llegadas → juntas → flechas → progresivas → rótulos (Etiquetas 8 posiciones o franja) → grilla UTM y norte → cuadro de coordenadas → leyenda y notas. Bloques por tema. Quiebres a 45° con chaflán 0.60.

Perfil: decidir franjas/piezas (ancho útil 800 mm en A1) → por pieza: agua, losa de fondo y solado, losa superior con huecos, NPT, registros, ventanas, juntas, cruces, cajas → niveles y cotas h → escala de cotas o referencias relativas al NPT → secciones (línea roja) y recuadros NCT/NCF/H en filas → guitarra con columna de nombres y estaciones filtradas → etiquetas en franja superior → título.

Sección: concreto en una pieza con hueco → acero (marco con recubrimiento real, barras a diámetro real) → agua con Q del tramo → terreno, NPT, excavación, cerco/junta → cotas por fuera (parciales y totales) → niveles → llamadas en columna → título con progresiva, CF y zona.

Detalle: una escala por lámina o vistas ampliadas con su escala en el título y cotas con texto real; despiece; cuadro de componentes por unidad (para el ACU); procedimiento constructivo en notas.

Isométrico: transformación con corrección de espejo (y rosa N/E de control) → teselar caras → pintor con sombreado → solo caras visibles → aristas en capa aparte → llamadas en columna o junto al punto del lado libre.

Cuadros: leer valores guardados de la planilla; nunca recalcular.

Índice y presentaciones: lista (código, título, formato, escala) en el orden del juego; una presentación por lámina con su papel ISO.

### 17.5 Controles de calidad automáticos (antes de entregar)

Escala: para cada vista, comparar cotas/medidas del dibujo con el diseño (ancho total, espesores, h, longitudes de tramo); tolerancia 1 mm. Ninguna cota con texto fijo distinto de su medida (salvo pulgadas, alias o vista ampliada declarada).

Dentro del marco: todos los vértices e inserciones dentro de x 25..W−10, y 10..H−10; nada dentro del rectángulo del rótulo (W−195..W−10, 10..105) salvo el rótulo; nada fuera de toda lámina (como auditar).

Cruces de texto: caja de cada texto (ancho ≈ 0.62–0.72 × h × n.º de caracteres, alto h) sin intersección con otras cajas de texto, con cotas ni con líneas de llamada; líneas de llamada que no se cruzan entre sí (prueba de segmentos).

Orientación: ningún TEXT con rotación ≠ 0 salvo progresivas/curvas en planta y cotas.

Tamaños: altura de texto en papel entre 1.8 y 6 mm (rótulo 1.6–2.4); losa o muro ≥ 3 mm en papel; barras con el radio real.

Colores: ninguna capa ni entidad en amarillo; rellenos HATCH sólidos con RGB (sin patrones); capas nuevas con color definido.

Acero dentro del concreto: cada barra/marco dentro del polígono de concreto menos el recubrimiento.

Límite de intervención: ninguna entidad de obra fuera del cerco.

Coherencia: un mismo elemento igual en planta, perfil, sección, detalle e isométrico; códigos de lámina correlativos sin saltos; cuadros iguales a la planilla.

doc.audit() sin errores; abrir en AutoCAD sin avisos (DIMSTYLE con grupos 3–7, sin "/" en bloques, sin caracteres fuera de ASCII).

Vista previa PNG de cada lámina y revisión visual; láminas congeladas comparadas por huella.

### 17.6 Pseudocódigo de la columna de llamadas sin cruces

def columna(items, xt, ytop, ybot): n = len(items); ys = [ytop - i*(ytop-ybot)/(n-1) for i in range(n)] orden = sorted(range(n), key=lambda i: -items[i].punto.y) # mismo orden vertical que los puntos repetir hasta 4n veces: cambio = False para k en 0..n-2: si segmento(items[orden[k]].punto, (xt, ys[k])) cruza segmento(items[orden[k+1]].punto, (xt, ys[k+1])): intercambiar orden[k], orden[k+1]; cambio = True si no cambio: salir para k, i en enumerate(orden): llamada(items[i].punto, (xt, ys[k]), items[i].lineas)

### 17.7 Lo que el programa no debe decidir solo (avisar al usuario)

Contradicciones entre láminas y metrado: ofrecer opciones y recomendar la que coincide con el metrado; no cambiar el metrado.

Datos que no están en el plano (dónde llegan cunetas, receptores de descargas, distancia entre tapas de inspección): proponer y rotular como "referencial / verificar en campo" o preguntar.

Láminas impresas o congeladas: no regenerar.

# 06 — Metrado, partidas Delphin, ACU, precios y especificaciones técnicas

Base de conocimiento permanente. Reúne todo lo aprendido desde el 03/10/2026 sobre cómo se metra, cómo se estructuran las partidas en el formato Delphin, cómo se arman los análisis de costos unitarios (ACU), de dónde salen los precios y cómo se redactan las especificaciones técnicas en los expedientes de drenaje pluvial del predio Los Mangos (Morales, San Martín) y de la I.E. N.° 0590 Barranquita (Lamas).

Fuentes: mensajes del usuario (conocimiento/_fuentes/mensajes_usuario.txt), BITACORA_CONVERSACION.md, CLAUDE.md, insumos/solange/vigente/LEEME.txt, .claude/NOTAS_PROYECTO.md, los skills metrado-cunetas y diseno-colector-pluvial, el código de herramientas/ y las planillas de insumos/metrados_vigentes/ (leídas con openpyxl, solo lectura).

Convención de este documento: "dato" = celda amarilla editable de la planilla; "fórmula" = celda verde. Todas las cantidades citadas son las de las planillas vigentes al 24/10/2026.

## 1. Reglas permanentes del usuario sobre metrados (no negociables)

| # | Regla | Desde | Por qué / cómo se aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No modificar los metrados del usuario salvo pedido expreso; cambiar solo lo pedido, sobre SU archivo, y comparar antes y después. | 03/10 (traspaso) y repetida siempre | El metrado ya está en el presupuesto Delphin y lo firman especialistas. Toda edición se verifica celda por celda tras recalcular. |
| 2 | No mezclar partidas sumando una en otra; no mezclar partidas ni láminas entre proyectos. | 03/10 05:31 | "sobre los metrados no vayas a mezclar las partidas sumando uno en otro". El colector va como partida aparte (01.04.04). |
| 3 | Nunca borrar lo que el usuario metró. | 03/10 20:41 | El usuario reclamó: "por qué borras todo mi metrado de la hoja concreto en cunetas y encofrado". Se agregan hojas nuevas (COLECTOR …) y no se tocan las existentes. |
| 4 | Integrar en la planilla del usuario, con su formato, colores y fórmulas, y justificar de dónde sale cada medida. | 03/10 20:09 | "agrega hojas donde salga el metrado del colector… preciso como sale cada medida exacto, utiliza mi formato colores… todo debe justificarse". Cada fila lleva columna SUSTENTO con lámina y criterio. |
| 5 | Las cunetas son del usuario: el colector no metra cunetas. | 03/10 17:24 | Se retiraron las partidas "prolongación de cunetas" que se habían puesto en el colector: "no se supone que ya he metrado yo mis cunetas y tú solo haces el colector?" |
| 6 | Rellenos menores (p. ej. base de un emboquillado) van DENTRO de la partida de relleno, no como partida aparte. | 03/10 (criterio del ingeniero de presupuesto) | Evita partidas sueltas pequeñas en Delphin. |
| 7 | Estructura y nombres de partidas = los de Delphin del CAR Mujeres (CUI 2717013); CANTIDADES siempre del metrado propio. | 06/10 23:52 | "están usando la misma base de datos de CAR Mujeres en Mujeres Violentadas, o sea la estructura y no las cantidades; ten en cuenta de ahora en adelante". |
| 8 | Metrado del CAR Mujeres CONGELADO. | 08/10 04:08 y siguientes | "En Mujeres Wilma ya no puedo mover porque ya está presupuestado". Solo se le agregan cosas pedidas (bancas 19/10) sin alterar lo demás. |
| 9 | Los planos se arreglan sin variar metrados. | 07/10 02:30, 08/10 00:40 | Al reordenar láminas se verifica que no cambia ni un número. |
| 10 | Mano de obra 2026 CAPECO-FTCCP: operario 28.95, oficial 22.68, peón 20.54 S/ hh. | 15/10 01:00 y 01:26 (PDF CAPECO) | "actualiza todo todo a 2026". Todas las ACU leen la hoja COSTO HORA HOMBRE 2026. |
| 11 | Precios reales comprobados, con su fuente. | 09/10 15:32-15:37 y 14/10 22:58 | "dame un precio real", "debe ser precio real comprobado; te doy acceso total a internet". Cada insumo lleva tienda / enlace / estado. |
| 12 | El ACU debe coincidir con los planos. | 14/10 23:57 | Las cantidades por unidad del ACU salen de la lámina de detalle (DD-03, DP-06B, DL-02…). |
| 13 | No preguntar lo que está en los planos. | 14/10 22:58 | "por qué me preguntas esto si tú sabes, tienes el plano, sabes por dónde entran vehículos…". |
| 14 | Sin nombre ni CIP del proyectista; nada que revele uso de IA; todo en español. | 08/10 04:35, 14/10 20:14 | Firmas y campos de proyectista en blanco. |
| 15 | Cambio de unidad pedido "solo en el Excel del ACU": el metrado original no cambia. | 15/10 15:01 | Partidas globales (glb) pasadas a metro/und solo en el libro de ACU. "Vale lo que es el Excel original". |
| 16 | Decir siempre "cota de fondo" (nunca "invert"). Citar proyectos por nombre y CUI. | 03/10 | También en metrados y especificaciones. |

## 2. Proyectos, planillas vigentes y generadores

| Proyecto | CUI | Alias del usuario | Planilla vigente (solo lectura) | Partida madre colector | Generadores de metrado/ACU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hogar de Refugio Temporal "Mujeres Violentadas" | 2675514 | "de Solange" | insumos/metrados_vigentes/METRADO_DRENAJE_MUJERES_VIOLENTADAS_CON_BANCAS_OC-01.xlsx (la del usuario, con bancas; no trae las hojas de insumos/ACU). La versión con todas las hojas de análisis: entregables/METRADO_DRENAJE_MUJERES_VIOLENTADAS.xlsx | 01.04.04 | metrado_calc.py, metrado_xlsx.py, angulo_contramarco_refugio.py, acu_juntas_refugio.py, junta_*.py, mano_obra_2026_refugio.py, desagregado_lloraderos_refugio.py, acu_lloraderos_refugio.py, tapa_ciega.py, cotizacion_tapa_registro.py, acu_lija_thinner.py, bancas_oc01_en_planilla_refugio.py, renombrar_juntas_colector.py, render_tapa/add_acu_can.py |
| CAR Varones | 2705619 | "de Katiuska" | insumos/metrados_vigentes/METRADO_DRENAJE_PLUVIAL_CAR_VARONES.xlsx (= metrado del 23-10-2026) | 01.04.04 | metrado_varones.py (cunetas desde el DXF), varones/metrado_v.py (colector), varones/planilla_como_refugio.py (parte A), varones/portar_hojas_v.py (parte B), varones/codigos_laminas_metrado_v.py, varones/planilla_v.py |
| CAR Mujeres | 2717013 | "de Wilma" | insumos/metrados_vigentes/METRADO_DRENAJE_PLUVIAL_CAR_MUJERES.xlsx — congelado; con bancas: entregables_mujeres/METRADO_DRENAJE_PLUVIAL_CAR_MUJERES_09-10-2026_CON_BANCAS.xlsx | 1.4.4.6 | mujeres/bancas_en_planilla_m.py, techo/metrado_banca_m.py, mujeres/acu_globales_m.py, mujeres/acu_por_metro_m.py, mujeres/precios_globales_m.py |
| I.E. N.° 0590 Barranquita | C.I. 468901 (confirmar CUI) | – | entregables_barranquita/METRADO_DRENAJE_PLUVIAL_IE0590_BARRANQUITA.xlsx (generado) | 01 (solo cunetas) | barranquita/cantidades_b.py, barranquita/metrado_b.py |

Los alias de persona solo sirven para entender al usuario en la conversación: en los documentos se cita siempre por nombre del proyecto y CUI.

## 3. Estructura de partidas Delphin

### 3.1 Origen y criterio (06-07/10/2026)

El 06/10 el usuario entregó su metrado vigente del Hogar de Refugio ("grábatelo") y un archivo COMPARATIVO que le envió el ingeniero de presupuesto (Delphin), quien pidió corregir NOMBRES de partidas para que coincidan con Delphin.

En la oficina el Delphin del Hogar de Refugio usa la estructura de partidas del CAR Mujeres (mismos nombres, códigos y agrupación). Criterio escrito en insumos/solange/vigente/LEEME.txt:

los nombres de Delphin son la referencia de redacción; las diferencias de cantidad son normales;

solo se cambian nombres cuando la obra es la misma; si la partida describe otra obra (dimensión, material, espesor, unidad) o no existe en el proyecto, se consulta antes.

07/10: 39 celdas de nombres adaptadas y unidad ml → m en rejilla y junta de cunetas; los 55 totales del RESUMEN iguales.

07/10: concreto del colector unificado en una sola partida (Delphin usa una): 01.04.04.04.01 = losa de fondo + muros + losa superior (en ese momento 58.31 m³ = 13.06 + 35.86 + 9.39). La PLANILLA mantiene el sustento completo bajo la partida única con subtítulos "Losa de fondo", "Muros:", "Losa superior"; COLECTOR INSUMOS conserva el desglose por elemento.

07/10: registros en una sola partida por und (pedido del ingeniero de presupuesto, como Delphin): las 7 partidas por componente (contramarco, marco, ángulos, tapa, concreto, acero, pintura) pasan a 01.04.04.05.01 TAPA DE REGISTRO … (und); el detalle va en la hoja DESAGREGADO TAPA REGISTRO y el costo en ACU TAPA REGISTRO.

Pregunta del usuario (06/10 23:57) sobre el solado: en el CAR Mujeres el solado de cunetas es E = 4" (0.10 m); el del colector es E = 2" (0.05 m). Ambos nombres se conservan.

15/10 (tarde): el CAR Varones toma los mismos nombres y estructura del Refugio, manteniendo sus cantidades (varones/planilla_como_refugio.py, diccionario NOMBRES).

Renombres aplicados a Varones (código: nombre Delphin): 01.04.03.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO; 01.04.03.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km; 01.04.03.04.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CUNETAS; 01.04.03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS; 01.04.03.04.03.01 REJILLA METALICA P/CUNETA C/PL 1''x 3/16'' Y ANGULO 1'' x 1'' x 3/16'', S/DETALLE; 01.04.03.05.01.01 MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4"; 01.04.03.05.02.01 TUBERIA DESAGÜE PVC-CP Ø4"; 01.04.03.05.02.03 CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 90°; 01.04.03.05.02.04 TEE SANITARIA DESAGÜE PVC Ø4"; 01.04.04.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/COLECTOR; 01.04.04.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=2''. Unidad m en 01.04.03.04.03.01 y .03.03.

### 3.2 Árbol de partidas del Hogar de Refugio (RESUMEN vigente, con bancas OC-01)

| Ítem | Descripción | Und | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.04.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |
| 01.04.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |
| 01.04.03.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 956.87 |
| 01.04.03.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | m² | 956.87 |
| 01.04.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| 01.04.03.02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/CUNETAS | m³ | 619.80 |
| 01.04.03.02.02 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/DADOS DE CONCRETO | m³ | 2.91 |
| 01.04.03.02.03 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL | m² | 410.09 |
| 01.04.03.02.04 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³ | 343.77 |
| 01.04.03.02.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km | m³ | 331.23 |
| 01.04.03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |
| 01.04.03.03.01 | CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=4'' | m² | 410.09 |
| 01.04.03.03.02 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 PARA DADOS DE CONCRETO | m³ | 2.91 |
| 01.04.03.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |
| 01.04.03.04.02 | CUNETAS |  |  |
| 01.04.03.04.02.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CUNETAS | m³ | 122.65 |
| 01.04.03.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS | m² | 1,661.96 |
| 01.04.03.04.02.03 | ACERO f'y=4200 kg/cm2 PARA CUNETA | kg | 4,967.05 |
| 01.04.03.04.02.04 | CURADO DE CONCRETO EN CUNETA | m² | 1,084.21 |
| 01.04.03.04.03 | VARIOS |  |  |
| 01.04.03.04.03.01 | REJILLA METALICA P/CUNETA C/PL 1''x 3/16'' Y ANGULO 1'' x 1'' x 3/16'', S/DETALLE | m | 510.11 |
| 01.04.03.04.03.02 | TAPA DE INSPECCION 0.60m x 0.60m | und | 17 |
| 01.04.03.04.03.03 | JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR ASFALTO | m | 335.16 |
| 01.04.03.04.03.04 | LLORADERO DE TUBERIA PVC Ø3" C/FILTRO DE GRAVA Y GEOTEXTIL @1.50 m (CUNETA COLINDANTE CON AREA VERDE) | und | 157 |
| 01.04.03.05 | RED DE COLECCIÓN |  |  |
| 01.04.03.05.01 | RED DE RECOLECCION TECHO |  |  |
| 01.04.03.05.01.01 | MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4" | m | 443.22 |
| 01.04.03.05.01.02 | FALSA COLUMNA P/MONTANTE DE 0.20m x 0.15m x 1.30m | und | 52 |
| 01.04.03.05.01.02.01 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN FALSA COLUMNA | m³ | 2.028 |
| 01.04.03.05.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSA COLUMNA - MONTANTE PLUVIAL | m² | 33.80 |
| 01.04.03.05.01.02.03 | ACERO FY=4200 KG/CM2 EN FALSA COLUMNA (MONTANTE PLUVIAL) | kg | 291.78 |
| 01.04.03.05.01.03 | CANALETA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO e=0.9mm, SECCIÓN 0.25m x 0.20m | m | 513.98 |
| 01.04.03.05.01.04 | SOPORTE DE PLATINA F°G° 1" x 1/8" P/CANALETA | und | 884 |
| 01.04.03.05.01.05 | TAPA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA P/CANALETA | und | 40 |
| 01.04.03.05.01.06 | BOQUILLA DE PLANCHA GALVANIZADA P/CONEXIÓN DE CANALETA A MONTANTE Ø4" | und | 52 |
| 01.04.03.05.02 | RED DE RECOLECCION PISO |  |  |
| 01.04.03.05.02.01 | TUBERIA DESAGÜE PVC-CP Ø4" | m | 112.56 |
| 01.04.03.05.02.02 | SUMIDERO METALICO C/PLATINA 1" X 3/16" | und | 30 |
| 01.04.03.05.02.03 | CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 90° | und | 24 |
| 01.04.03.05.02.04 | TEE SANITARIA DESAGÜE PVC Ø4" | und | 4 |
| 01.04.03.05.03 | ACCESORIOS |  |  |
| 01.04.03.05.03.02 | CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 90° | und | 189 |
| 01.04.03.05.03.04 | COLGADOR F°G° P/TUBERIA PVC Ø4" | und | 99 |
| 01.04.03.05.03.05 | ABRAZADERA DE F°G° P/TUBERIA PVC Ø4" | und | 79 |
| 01.04.03.05.04 | RED DE RECOLECCION TECHO DE BANCAS CON PERGOLA (OC-01) |  |  |
| 01.04.03.05.04.01 | CANALETA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO e=0.50mm, SECCIÓN 0.18m x 0.21m | m | 35.37 |
| 01.04.03.05.04.02 | SOPORTE DE PLATINA F°G° 1" x 1/8" P/CANALETA | und | 18 |
| 01.04.03.05.04.03 | TAPA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA P/CANALETA | und | 18 |
| 01.04.03.05.04.04 | BOQUILLA DE PLANCHA GALVANIZADA P/CONEXIÓN DE CANALETA A TUBERIA PVC Ø4" | und | 9 |
| 01.04.04 | COLECTOR PLUVIAL FRONTAL (TRAMO HOGAR DE REFUGIO - EMPALME CON CAR MUJERES) |  |  |
| 01.04.04.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 125.85 |
| 01.04.04.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | m² | 125.85 |
| 01.04.04.02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/COLECTOR | m³ | 164.89 |
| 01.04.04.02.02 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL | m² | 93.94 |
| 01.04.04.02.03 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³ | 82.77 |
| 01.04.04.02.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km | m³ | 98.55 |
| 01.04.04.03.01 | CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=2'' | m² | 93.94 |
| 01.04.04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO - COLECTOR Y CAJAS |  |  |
| 01.04.04.04.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLECTOR | m³ | 58.43 |
| 01.04.04.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLECTOR | m² | 585.23 |
| 01.04.04.04.03 | ACERO f'y=4200 kg/cm2 PARA COLECTOR | kg | 3,056.45 |
| 01.04.04.04.04 | ACABADO FROTACHADO DE LOSA SUPERIOR (VEREDA) | m² | 86.06 |
| 01.04.04.04.05 | CURADO DE CONCRETO EN COLECTOR | m² | 390.60 |
| 01.04.04.05.01 | TAPA DE REGISTRO CIEGA DE CONCRETO ARMADO 0.68x0.68x0.08 | und | 10 |
| 01.04.04.06.01 | JUNTA DE DILATACION E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ASFALTICO EN COLECTOR | m | 100.64 |
| 01.04.04.06.02 | JUNTA E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ASFALTICO ENTRE COLECTOR Y CERCO PERIMETRICO | m | 58.81 |

Notas: el subtítulo 01.04.03.04.01 no existe (la numeración salta a .04.02 porque así es la base Delphin); en ACCESORIOS existen .03.02, .03.04 y .03.05 (los huecos son de la base). No renumerar.

### 3.3 CAR Varones: diferencias con el Refugio

Mismo árbol 01.04.03 (sin bancas OC-01) y colector 01.04.04 "COLECTOR PLUVIAL FRONTAL (TRAMO CAR VARONES - EMPALME CON LA CAJA CL DEL HOGAR DE REFUGIO)". Subtítulo 01.04.04.04 "OBRAS DE CONCRETO ARMADO - COLECTOR" (sin cajas propias: la CL es del Refugio).

| Ítem | Descripción | Und | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.04.03.01.01 / .02 | Limpieza / trazo | m² | 753.54 |
| 01.04.03.02.01 | Excavación p/cunetas | m³ | 513.91 |
| 01.04.03.04.02.01 | Concreto f'c=175 cunetas | m³ | 94.14 |
| 01.04.03.04.02.02 | Encofrado cunetas | m² | 1,245.92 |
| 01.04.03.04.02.03 | Acero cunetas | kg | 3,354.73 |
| 01.04.03.04.03.01 | Rejilla | m | 373.85 |
| 01.04.03.04.03.02 | Tapa de inspección 0.60 x 0.60 | und | 18 |
| 01.04.03.04.03.03 | Junta de dilatación cunetas | m | 252.29 |
| 01.04.03.04.03.04 | Lloradero PVC Ø3" | und | 226 |
| 01.04.04.04.01 | Concreto f'c=210 colector | m³ | 55.75 |
| 01.04.04.04.02 | Encofrado colector | m² | 538.31 |
| 01.04.04.04.03 | Acero colector | kg | 2,523.84 |
| 01.04.04.04.04 | Acabado frotachado de losa superior (vereda) | m² | 94.76 |
| 01.04.04.04.05 | Curado colector | m² | 368.27 |
| 01.04.04.05.01 | TAPA DE REGISTRO CIEGA DE CONCRETO ARMADO 0.68x0.68x0.08 | und | 11 |
| 01.04.04.06.01 | Junta de dilatación colector | m | 120.64 |
| 01.04.04.06.02 | JUNTA E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ASFALTICO ENTRE COLECTOR Y CAJA CL | m | 4.64 |

No existe 01.04.04.06.03 EMPALME DE CUNETA: el 08/10 la usuaria la quitó a propósito ("por qué hay empalme si ya he considerado su proyección hasta el colector de todas"). Cada cuneta se metra hasta el muro del colector (acortamientos de 0.04, 0.10, 0.26, 3.39 y 2.77 m, hoja CUNETAS - LLEGADA AL COLECTOR). La DD-04 queda solo como detalle constructivo.

No hay cerco en el frente del CAR Varones (corrección del 04/10 17:03): a ambos lados del colector hay terreno natural, por eso la junta 01.04.04.06.02 solo mide el contacto con la caja CL (perímetro de la sección 4.64 m).

### 3.4 CAR Mujeres (congelado): partidas del colector

| Ítem | Descripción | Und | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4.6.1.1 / .2 | Limpieza / trazo | m² | 255.36 |
| 1.4.4.6.2.1 | Excavación p/colector | m³ | 180.66 |
| 1.4.4.6.2.2 | Refine | m² | 239.50 |
| 1.4.4.6.2.3 | Relleno compactado | m³ | 10.20 |
| 1.4.4.6.2.4 | Eliminación (factor 1.25) | m³ | 213.07 |
| 1.4.4.6.3.1 | Solado E=2'' | m² | 237.94 |
| 1.4.4.6.3.2 | CONCRETO CICLÓPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. PARA UÑA | m³ | 0.52 |
| 1.4.4.6.4.1.1 | Concreto f'c=210 colector | m³ | 65.56 |
| 1.4.4.6.4.1.2 | Encofrado colector | m² | 490.72 |
| 1.4.4.6.4.1.3 | Acero colector | kg | 4,140.49 |
| 1.4.4.6.4.1.4 | Curado colector | m² | 919.70 |
| 1.4.4.6.4.1.5 | Acabado frotachado de losa superior (vereda) | m² | 128.90 |
| 1.4.4.6.4.2.1 a .4 | Estructura de salida con aleros: concreto 0.41 m³, encofrado 4.10 m², acero 18.23 kg, emboquillado de piedra e=0.20 1.56 m² |  |  |
| 1.4.4.6.5.1 | TAPA DE REGISTRO 0.68x0.68 C/MARCO Y CONTRAMARCO | und | 15 |
| 1.4.4.6.5.2 | JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR ASFALTO | m | 162.69 |
| 1.4.4.6.5.3 | JUNTA E=1" CON TECNOPOR ENTRE COLECTOR Y PISO ADYACENTE | m | 78.42 |

El metrado del CAR Mujeres conserva la tapa con marco y contramarco (hojas PLANILLA TAPAS COLECTOR y METRADO ACERO COLECTOR); solo su lámina DP-06B / D-RL dibuja la tapa ciega. Pendiente de decisión del usuario (no se tocó).

### 3.5 Código del metrado frente al código Delphin del ACU

Las ACU se rotulan con el código de la base Delphin (estructura del CAR Mujeres), que puede diferir del código del metrado propio:

| Partida | Código en el metrado del Refugio/Varones | Código Delphin del ACU |
| --- | --- | --- |
| Tapa de registro | 01.04.04.05.01 | 01.04.04.06.05.01 (= 1.4.4.6.5.1 del CAR Mujeres) |
| Juntas del colector | 01.04.04.06.01 / .02 | 01.04.04.06.01 / .02 |
| Canaletas | 01.04.03.05.01.03 a .06 | mismos |
| Lloraderos | 01.04.03.04.03.04 | mismo |

Cada hoja ACU escribe ambos: "Partida" (Delphin) y "Partida del metrado".

### 3.6 Versión rechazada (03/10) para no repetir

El primer metrado del colector traía un subtítulo "01.04.04.06 JUNTAS, EMPALMES Y PROLONGACION DE CUNETAS" con: junta de dilatación con sellador elastomérico (100.30 m), junta de tecnopor entre colector, cerco y piso (209.78 m), empalme de cuneta (6 und), concreto, encofrado, acero y tapa de prolongación de cunetas 0.40 x H. El usuario lo objetó: las prolongaciones son cunetas (ya metradas por él). Hoy el subtítulo es solo "JUNTAS" con dos partidas.

### 3.7 I.E. 0590 Barranquita (solo red de cunetas; estructura y nombres del CAR Mujeres)

01 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL - RED DE CUNETAS; 01.01.01 limpieza y 01.01.02 trazo (m²); 01.02.01 excavación, .02 refine, .03 relleno, .04 eliminación, .05 PERFILADO MANUAL DE TERRENO EN DESCARGAS (m², partida propia de las descargas por el cerco); 01.03.01 solado E=4''; 01.04.01.01 a .04 concreto f'c=175, encofrado, acero, curado de cunetas; 01.04.02.01 rejilla (m), .02 tapa de inspección 0.60 x 0.60 (und), .03 junta de dilatación E=1" con sellador asfalto (m), .04 JUNTA E=1" CON SELLADOR ASFALTICO ENTRE CUNETA Y PISO ADYACENTE (m). 16 partidas con fórmulas; valores de referencia (bitácora 21/10): concreto 150.74 m³, acero 6,545 kg, rejilla 924.82 m, 10 tapas, juntas 547.80 m, junta con el piso 748.76 m. Fuera del alcance: canaletas y montantes (especialidad de techos) y la protección de la entrega D2 fuera del cerco.

## 4. Hojas de la planilla y su función

### 4.1 Orden de hojas (planilla completa del Refugio / Varones)

RESUMEN · PLANILLA GENERAL DE METRADOS · CONCRETO EN CUNETAS · ENCOFRADO Y DESENCOFRADO · METRADO MONTANTES · METRADO EN PISO (SUMIDERO) · METRADO CANALETAS · [METRADO CANALETA BANCAS] · METRADO ACERO · METRADO DE CURADO · METRADO DE REJILLAS · METRADO JUNTA DE DILATACION · METRADO LLORADEROS · PLANILLA TAPAS REGISTRO INTERNO · [CUNETAS - LLEGADA AL COLECTOR] (Varones) · PARAMETROS · Listas · COLECTOR PARAMETROS · COLECTOR MOV. TIERRAS · COLECTOR CONCRETO · COLECTOR ENCOFRADO · COLECTOR ACERO · COLECTOR REGISTROS Y TAPAS · COLECTOR JUNTAS Y EMPALMES · COLECTOR INSUMOS · ACU TAPA REGISTRO · ACU CANALETAS · DESAGREGADO TAPA REGISTRO · ACU JUNTA DILATACION · ACU JUNTA CERCO (Refugio) / ACU JUNTA CAJA CL (Varones) · DESAGREGADO LLORADEROS · COSTO HORA HOMBRE 2026 · ACU LLORADEROS.

El nombre "METRADO  EN PISO (SUMIDERO)" lleva DOS espacios (así está en la plantilla; respetar al referenciar).

CAR Mujeres: RESUMEN, PLANILLA GENERAL, METRADO MONTANTES, CONCRETO EN CUNETAS, ENCOFRADO, METRADO CANALETAS, [METRADO CANALETA BANCAS], METRADO EN PISO, METRADO ACERO, METRADO JUNTA DE DILATACION, METRADO DE CURADO, METRADO DE REJILLAS, PLANILLA TAPAS REGISTRO INTERNO, PLANILLA TAPAS COLECTOR, METRADO ACERO COLECTOR, PARAMETROS, Listas.

Barranquita: CARÁTULA, RESUMEN, PLANILLA GENERAL, CONCRETO EN CUNETAS, ENCOFRADO, METRADO ACERO, METRADO JUNTA DE DILATACION, METRADO DE CURADO, METRADO DE REJILLAS, PLANILLA TAPAS INSPECCION, PARAMETROS, Listas.

### 4.2 Encabezado común

Todas las hojas de detalle repiten ENTIDAD, PROYECTO, UBICACIÓN y FECHA con fórmulas =+RESUMEN!B4, B5, B6, B7 (en algunas, columna C). RESUMEN: B4 = "GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO", B5 = nombre del proyecto "…, con CUI N.° …", B6 = "SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES", B7 = fecha 01/09/2026 (setiembre 2026). El nombre del proyecto se cambia en un solo lugar (RESUMEN!B5).

### 4.3 RESUMEN

Columnas: Item · Descripción · Unid. · Total. Los totales son fórmulas a la columna K de la PLANILLA GENERAL. Títulos sin unidad. Al agregar o quitar partidas se desplazan filas y se corrigen referencias (ver §16).

### 4.4 PLANILLA GENERAL DE METRADOS

Columnas (fila 8): A ITEM · B DESCRIPCION · C Nº DE VECES · D LARGO · E ANCHO · F ALTURA · G FACT. · H AREA · I VOLUMEN · J PARCIAL · K TOTAL · L UND. Formato pedido el 03/10 ("Nº veces, largo, ancho, alto, parcial, total"). Cada partida: fila del ítem con K = SUM(J…) y filas de sustento por eje o tramo con J = C*D*E(*F) o J = 'hoja'!celda.

### 4.5 Hojas de cunetas

CONCRETO EN CUNETAS: dos columnas de ejes (B-G y J-N). Por eje: MUROS (AREA = integral de H por el eje, ESPESOR 0.10, CANT. 2) → F = E10*E11*E12; LOSA (ESPESOR 0.10, LONGITUD total, ANCHO 0.60); TAPA (LONGITUD de tramos tapados, ESPESOR 0.10, ANCHO 0.60); total por eje G = SUM(F10:F18).

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO: por eje, ABIERTA (MURO EXTERNO área x 2, MURO INTERNO área x 2) y TAPADO (MURO EXTERNO x 2, MURO INTERNO x 2 + TAPA = L_tapado x 0.40); total H = SUM(G…).

METRADO ACERO: una fila por tramo (columnas A..AG, §5.3).

METRADO DE CURADO: por tramo, I = (G+H)/2, J = 2*E*I (2 muros), K = E*F (fondo), L = SI(TAPADA; E*F; 0), M = SUMA, N = SI(TAPADA;4;3) caras.

METRADO DE REJILLAS: por tramo, G = SI(ABIERTA; MAX(E−F;0); 0) (F = descuento sin rejilla, a mano).

METRADO JUNTA DE DILATACION: parámetros B8 espaciamiento 3.00, B9 muros con junta 2, B10 ancho interior del fondo 0.40; por eje D longitud, E área de muro (='CONCRETO EN CUNETAS'!E10), F = E/D (altura media), H = REDONDEAR.MAS(D/G;0), I = $B$9*F+$B$10, J = H*I; total J12. Notas al pie con el sustento EG-2013.

METRADO LLORADEROS: N° · EJE · PROGRESIVA DEL TRAMO · LADO DEL MURO · LONGITUD JUNTO A ÁREA VERDE · ESPACIAMIENTO 1.50 · G = REDONDEAR.MAS(E/F;0) · und; fila "TOTAL DE LLORADEROS".

PLANILLA TAPAS REGISTRO INTERNO: tapa de inspección de cunetas tapadas (§5.8).

CUNETAS - LLEGADA AL COLECTOR (Varones): longitud dibujada, acortamiento, longitud metrada E = C − D, "termina en", sustento.

PARAMETROS: tapa de cuneta (B4 cantidad, B5 0.60, B6 0.60, B7 0.10, B8 recubrimiento 0.025, B9 separación 0.15, B10 peso 3/8" 0.56, B11 barra 9 m); movimiento de tierras (B15 espesor de solado sumado a excavación y relleno 0.10; B16 esponjamiento 1.20).

Listas: factores kg/m (6 mm 0.222; 8 mm 0.395; 3/8" 0.56; 12 mm 0.888; 1/2" 0.994; 5/8" 1.552; 3/4" 2.235; 1" 3.973), tipos de cuneta (ABIERTA, TAPADA) y criterio de conteo (TEÓRICO L/s+1 o ENTERO redondeo arriba, celda X1 de METRADO ACERO).

### 4.6 Hojas del colector (agregadas por `metrado_xlsx.py` / `varones/metrado_v.py`)

COLECTOR PARAMETROS: N° · PARÁMETRO · VALOR · UND · SUSTENTO (lámina / norma / criterio). Varones (fila: valor): b 0.60; muro 0.15; fondo 0.15; losa sup. 0.10; losa camión 0.25; solado 0.05; NPT 261.15; sobreancho 0.25 (zanja 1.40 = 0.90 + 2 x 0.25); franja de relleno 1.00; recubrimiento 0.04 (E.060 tabla 7.7.1); 3/8" 0.56; 1/2" 0.994; traslape 0.40 (E.060 12.15); barra 9.00; ganchos 0.30; esponjamiento =PARAMETROS!B16; marcos @0.20 normal y @0.15 camión; longitudinales @0.25 y @0.20; 11 registros; tapa 0.68; espesor 0.08; rebaje 0.70; luz 0.60; perímetro encofrado tapa 2.72; 2 asas; desarrollo 0.50; holgura 0.01; bisel 0.01; borde engrosado =2*b (1.20); sección del borde 0.015 m²; cota de fondo 260.20 y 259.884; juntas cada 4; altura interior máxima 1.17; progresiva final 105.29; quiebre 100.90; ancho del muro de la CL 1.30. Refugio: b 0.80, zanja 1.60, L 69.89, NPT 260.60, cota de fondo 259.10 → 258.89, 10 registros, 17 juntas, hmax 1.61, más los datos de las cajas CL y CC.

COLECTOR MOV. TIERRAS, CONCRETO, ENCOFRADO, ACERO: una fila por tramo homogéneo (zona NORMAL / MOTOS / CAMION / diagonal / final) con h y Hz medios ponderados; fórmulas en §6. Cada hoja empieza con una fila "Criterio:" (A7) que explica la regla.

COLECTOR REGISTROS Y TAPAS: lista de registros (RS-xx / RV-xx, progresiva, ubicación, 1 und, sustento) y bloque "METRADO DE LAS PARTIDAS DE REGISTROS" (§7).

COLECTOR JUNTAS Y EMPALMES: junta de dilatación, junta longitudinal (cerco / CL) y empalmes de cuneta (§8).

COLECTOR INSUMOS: ratios por unidad de partida para las ACU (§13.4).

### 4.7 Hojas de análisis (ACU y desagregados)

COSTO HORA HOMBRE 2026 (§13.2); ACU TAPA REGISTRO; ACU CANALETAS; ACU JUNTA DILATACION; ACU JUNTA CERCO / CAJA CL; ACU LLORADEROS; DESAGREGADO TAPA REGISTRO; DESAGREGADO LLORADEROS. Estructura común: encabezado (título en banda, filas 2-5 copiadas del RESUMEN, nota explicativa en A7), "1. CANTIDADES POR …" (tabla N° · CONCEPTO · UND · VALOR · SUSTENTO) y "2. ANALISIS DE COSTO UNITARIO (formato Delphin)".

### 4.8 Formato y colores (planilla del usuario)

Letra Arial Narrow; cabeceras azules con letra blanca; dato en amarillo claro (FFF2CC); fórmula en verde claro (F0F7E8 / estilo 306); unidad en gris (F2F2F2); zona/tipo en lila (E4DFEC); total de fila naranja (F4B183); barra de totales azul oscuro (17365D); subtítulos celeste (D9EAF7). En las hojas nuevas se clonan los estilos de la ACU TAPA REGISTRO (índices de estilo 277, 281-296, 306 y un amarillo de 4 decimales creado con estilo_amarillo4). Fórmulas en español con separador ";" (REDONDEAR, SUMA, SI) cuando el usuario las ve en Excel en español (en el XML se guardan en inglés con ",").

## 5. Cómo se mide cada partida de cunetas (criterio confirmado por el usuario)

### 5.1 Lectura del perfil

Altura H medida desde el NCT (nivel de piso terminado) hasta la cota de fondo NCF, en tramo abierto y tapado (04/10 05:35). H(x) se interpola linealmente entre secciones. Área de muro por eje = ∫H dx (una cara).

Sección típica: 0.40 interior, muros 0.10, losa de fondo 0.10, tapa 0.10, ancho exterior 0.60. Pendiente 0.5 %.

Convención de colores del DXF de perfiles (CAR Varones): azul = tramo abierto; verde = tramo tapado; magenta = losa de fondo y barras transversales; círculos azules = acero de 3/8" en tramo tapado. Rótulos "NCT:", "NCF:", "H:" junto a "SECCION nn"; progresivas "0+xx.xx" en la guitarra; eje horizontal en metros reales. Si un plano no sigue la convención, el programa avisa qué no pudo leer en lugar de inventar (04/10 05:43).

Errores de rótulo se avisan: Eje 04 de Varones decía NCF 259.66; el correcto es 260.42 (el usuario lo confirmó y corrigió).

### 5.2 Concreto, encofrado, curado

| Partida | Fórmula |
| --- | --- |
| Concreto muros | ∫H dx x 0.10 x 2 |
| Concreto losa de fondo | L_eje x 0.60 x 0.10 |
| Concreto tapa (tramo tapado) | L_tapado x 0.60 x 0.10 |
| Encofrado abierta | cara externa = (H + 0.10) x L; cara interna = H x L; cada una x 2 muros |
| Encofrado tapada | externo = (H + 0.20) x L; interno = H x L (x 2 muros) + fondo de tapa L_tapado x 0.40 |
| Curado | 2 x L x H_prom (caras interiores) + L x 0.40 (fondo) + L x 0.40 si TAPADA; 3 o 4 caras |

Aclaración del encofrado: en la hoja se escribe el ÁREA de una cara (externa o interna) y CANT. 2 (dos muros). La cara externa suma la losa de fondo (+0.10) en abierta y fondo + tapa (+0.20) en tapada.

### 5.3 Acero de cunetas (regla del usuario 04/10 05:35, ratificada 16:43 y 21/10)

Lleva acero solo donde H ≥ 0.40 m (desde el NCT o desde la rejilla hasta el fondo). Con H < 0.40 la cuneta abierta es de concreto simple. Excepción: todo tramo TAPADO lleva acero siempre (cuerpo en U y tapa), aunque H < 0.40 (ejemplo: Eje 01 de Varones, tapado de 13.20 a 19.20 m con H = 0.37 lleva acero). Un tramo abierto que pasa de 0.40 dentro de su longitud se metra desde la progresiva donde H = 0.40.

Por tramo (hoja METRADO ACERO, columnas): A N° · B EJE · C TRAMO · D TIPO · E SEC. INI · F SEC. FIN · G LONGITUD · H Ø · I factor (BUSCARV en Listas) · J separación longitudinal · K barras long. inicio · L barras fin · M promedio · N = G*M · O = N*I · P separación transversal 0.25 · Q desarrollo U inicio · R desarrollo fin · S promedio · T cantidad · U = S*T · V = U*I · W = O+V · X Ø tapa · Y factor · Z separación tapa 0.25 · AA/AB barra de tapa 0.56 · AC promedio (si TAPADA) · AD cantidad · AE = AC*AD · AF = AE*Y · AG = W + AF (total del tramo). Total en la fila 28 (AG28 → PLANILLA).

Separación longitudinal según H: 0.20 si H < 0.45; 0.22 si H < 0.60; 0.25 si mayor.

Barras longitudinales = REDONDEAR.MAS((0.60 + 2H)/sep) al inicio y al final (ej. H 0.37 @0.20 → 7).

Transversal en U @0.25, desarrollo = 0.60 + 2(H + 0.05) (ej. H 0.37 → 1.44 m). Cantidad = L/0.25 + 1 (teórico) o REDONDEAR.MAS(L/0.25) + 1 (entero), según X1.

Tapa de cuneta tapada: transversal 3/8" @0.25 de 0.56 m SIEMPRE ("el acero transversal de las tapas mide 0.56 siempre y la separación es 0.25, eso está okey").

3/8" = 0.56 kg/m.

### 5.4 Movimiento de tierras y preliminares (PLANILLA GENERAL, por eje)

| Partida | Fórmula |
| --- | --- |
| Limpieza y trazo | L x 1.40 |
| Excavación | L x 1.40 x (H_prom + 0.10 + PARAMETROS!B15) — la columna ALTURA = H_prom + 0.10 de losa; B15 = 0.10 de solado |
| Refine y solado E=4" | L x 0.60 |
| Relleno | L x 0.80 x (H_prom + 0.10 + B15) |
| Eliminación | (excavación − relleno) x 1.20 (factor PARAMETROS!B16) |
| Excavación y concreto de dados | N° de dados x 0.40 x 0.35 x 0.40 = 0.056 m³ c/u (Varones 56 = falsas columnas) |

El "1.40" es el ancho de la franja de trabajo de cunetas. Pregunta de un ingeniero (16/10): "¿en CAR Varones el colector tiene 1.40 de ancho?" → No: b interior 0.60, exterior 0.90; 1.40 es el ANCHO DE ZANJA del colector (0.90 + 2 x 0.25 de sobreancho) que se usa para limpieza, trazo y excavación.

### 5.5 Rejillas

Longitud con rejilla = longitud del tramo ABIERTO − descuentos (puertas, cruces), ingresados a mano. Los tapados no llevan rejilla. Detalle constructivo (lámina DJ-03): módulo de 1.00 m (0.997 fabricado, 3 mm de holgura), 2 ángulos L 1" x 1" x 3/16", 39 platinas 1" x 3/16" x 0.446 m de canto @1" (abertura libre 0.021 m), ancho del módulo 0.497 m sobre rebaje de 0.05 x 1" del borde interior de cada muro, 20.0 kg/m.

### 5.6 Juntas de cunetas (EG-2013 MTC, Sección 510)

Cada 3.00 m y en los cambios de dirección, en TODA la sección en U (2 muros + losa de fondo) desde el 15/10 (Refugio y Varones): longitud por junta = 2 x H_media + 0.40, con H_media = área de muro / longitud del eje; N° = REDONDEAR.MAS(L/3.00). Refugio: 233 juntas, 241.96 → 335.16 m. Varones: 185 juntas, 252.29 m.

Antes (y sigue así en el CAR Mujeres congelado): solo los 2 muros, altura x 2 x N°.

Material: tecnopor 1" en todo el espesor + sellador asfáltico (RC-250 + arena) en la cara interior. El usuario aportó el procedimiento de juntas (14/10, PDF) y la norma MTC: "el tecnopor va en toda la sección y el asfalto actúa solo como sello superficial".

Por qué: una junta solo en los muros deja la losa de fondo amarrada y se fisura.

### 5.7 Lloraderos (Refugio y Varones; el CAR Mujeres no lleva porque ya está presupuestado — 08/10 y 19/10)

Ubicación: solo en muros de cuneta cuya franja exterior de 0.30 m cae sobre el achurado de área verde (medido en la planta general de drenaje). Tramos junto a veredas, pisos o edificaciones no llevan.

N° por tramo = REDONDEAR.MAS(longitud junto a área verde / 1.50).

Refugio: 157 und en 226.21 m de muro (12 tramos). Varones: 226 und en 320.53 m (34 tramos).

Hoja METRADO LLORADEROS (unidades por tramo) + DESAGREGADO LLORADEROS (materiales) + ACU LLORADEROS (costo). El 23/10 la usuaria preguntó dónde estaba el metrado de piedra, tubo y geotextil: está en DESAGREGADO LLORADEROS, no en METRADO LLORADEROS.

Desagregado por lloradero (láminas DL-01/DL-02 → DPL-38/37 en Refugio, DPLV-35/34 en Varones):

| Componente | Und | Por lloradero | Varones (226) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubo PVC-U Ø 3" (NTP 399.003), 0.10 en el muro + 0.20 perforado | m | 0.30 | 67.80 |
| Perforaciones Ø 3/8" (4 por fila @0.05, 2 filas a 120°) | und | 8 | 1,808 |
| Excavación local (0.30³) | m³ | 0.027 | 6.10 |
| Grava filtrante 20-40 mm: 0.30³ x 1.10 | m³ | 0.0297 | 6.71 |
| Geotextil no tejido clase 2: 6 x 0.30² x 1.10 | m² | 0.594 | 134.24 |
| Mortero 1:3 de sellado (anillo 0.02 m en las dos caras) | m³ | 0.0005 | 0.11 |

Sección D del desagregado: control con el RESUMEN =SI(ABS(E−F)<0.001;"CONFORME";"REVISAR").

### 5.8 Tapa de inspección de cunetas tapadas (0.60 x 0.60 x 0.10)

Hoja PLANILLA TAPAS REGISTRO INTERNO con PARAMETROS: concreto = N x 0.60 x 0.60 x 0.10 (0.036 m³/tapa); encofrado laterales N x 2(0.60+0.60) x 0.10 + fondo de molde N x 0.36 (0.60 m²/tapa); acero 3/8" parrilla simple @0.15: barras de 0.60 − 2 x 0.025 = 0.55 m, cantidad REDONDEAR((0.60 − 0.05)/0.15) + 1 = 5 por sentido → 2 x 5 x 0.55 x 0.56 = 3.08 kg/tapa. Cantidades: Refugio 17, Varones 18 (provisional: 1 por tramo tapado, "confirmar con el plano"), Mujeres 10. En Barranquita: tapas al inicio y fin de cada tapado, en cada empalme y a 10 m como máximo (criterio propuesto; el usuario no fijó distancia).

### 5.9 Red de techo, piso y falsa columna

METRADO MONTANTES: por edificación y lado: N° de montantes, veces, longitud → m de tubería; codos 90° (cantidad x veces); abrazaderas = MAX(1; REDONDEAR.MENOS(L/4;0)) por montante; colgadores; codos 45°.

METRADO CANALETAS: por edificación y lado: N° de canaletas, longitud; soportes = REDONDEAR.MAS(L/0.60;0) + 1; 2 tapas laterales por canaleta; boquillas = montantes del lado (='METRADO MONTANTES'!C…). Parámetros: fondo 0.25, alto 0.20, pestaña 0.05, desarrollo 0.75 m, e = 0.9 mm, soportes @0.60, plancha referencial = total x 0.75 (Refugio 385.49 m²).

METRADO EN PISO (SUMIDERO): por sector: tubería 4" PVC-U CP (m), sumideros, codos 90°, codos 45°, tees.

Falsa columna 0.20 x 0.15 x 1.30 (und = N° de montantes): concreto 0.039 m³/und; encofrado 2 x 1.30 x 0.15 + 1 x 1.30 x 0.20 = 0.65 m²/und; acero longitudinal 4 barras de 1.20 m + 9 estribos de 0.58 m de 3/8" = 5.6112 kg/und. La partida en und no tiene pago propio: se paga por sus subpartidas de concreto, encofrado y acero.

### 5.10 Canaletas de bancas

CAR Mujeres (19/10): 16 techos iguales, a una agua; un solo tramo de 2.00 m por techo, sin uniones; plancha de aluzinc e = 0.50 mm, 0.18 x 0.20; 2 soportes de platina 1" x 1/8" (a 0.40 de cada extremo), 2 tapas, 1 boquilla (capucha, no sumidero) por techo. Planilla: subtítulo 1.4.4.5.4 RED DE RECOLECCION TECHO DE BANCAS DE JARDINERIA: 1.4.4.5.4.1 canaleta 32.00 m, tapas 32, soportes 32, boquillas 16. Codos, colgador y abrazadera NO se agregan (ya están en METRADO MONTANTES, BC-01 a BC-16). A pedido del usuario se agregó al RESUMEN el CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 45° (1.4.4.5.3.2) que faltaba (19/10 19:08).

Hogar de Refugio (22/10): 9 bancas = 3 juegos OC-01 de tres techos (3.79, 4.21, 3.79 m); canaleta galvanizada e = 0.50 mm, 0.18 x 0.21; 2 sujetadores por canaleta (a 0.80/0.85 m de cada extremo), 2 tapas, 1 boquilla. Hoja METRADO CANALETA BANCAS: N° de juegos en F21 (editable) → 35.37 m, 18 soportes, 18 tapas, 9 boquillas. Solo esos 4 ítems (sin tubo, codos, colgador, abrazadera ni falsa columna, por indicación del usuario).

## 6. Metrado del colector (fórmulas de las hojas COLECTOR)

Cálculo de respaldo en Python: herramientas/metrado_calc.py (tramos de 2.00 m con secciones medias; tramos(), segmentos(), registros(), cajas(), juntas(), resumen(), cuadro_doblado()). La planilla repite el cálculo con fórmulas por tramo homogéneo; h y Hz son medias ponderadas.

| Concepto | Fórmula (por tramo de longitud L) |
| --- | --- |
| Ancho exterior | be = b + 2·e_muro |
| Ancho de zanja | be + 2 x 0.25 |
| Hz | terreno existente − fondo del solado (cota de fondo − e_fondo − e_solado) |
| Limpieza y trazo | ancho de zanja x L |
| Excavación | ancho de zanja x Hz x L |
| Refine | (be + 0.10) x L |
| Relleno lateral | 2 x 0.25 x Hz x L |
| Relleno franja de nivelación (lado vía) | 1.00 x (NPT − terreno) x L |
| Eliminación | (excavación − relleno) x esponjamiento (1.20 Refugio y Varones; 1.25 CAR Mujeres) |
| Solado f'c=100 e = 0.05 | (be + 0.10) x L |
| Losa de fondo | be x e_fondo x L |
| Muros | 2 x e_muro x h x L |
| Losa superior | be x e_losa x L (0.25 en cruce de camiones) |
| Acabado frotachado (vereda) | be x L |
| Curado | (2h + b + be) x L (2 caras interiores + fondo + losa superior) |
| Encofrado | 2h·L (caras interiores) + 2(e_fondo + h + e_losa)·L (caras exteriores) + b·L (fondo de la losa superior) |

Acero (hoja COLECTOR ACERO, E.060 14.3.4):

Tramo normal y motos: un marco cerrado en el eje: perímetro = 2(be − e) + 2(e_fondo/2 + h + e_losa/2) + 0.30 de ganchos; 3/8" @0.20 (normal) o @0.15 (motos).

Cruce de camiones: marco exterior + interior de 1/2" @0.15 con recubrimiento 0.04: ext = 2(be − 0.08) + 2(e_fondo + h + e_losa − 0.08) + 0.30; int = 2(b + 2(e − 0.04)) + 2(h + 2(e − 0.04)) + 0.30.

N° de juegos = REDONDEAR.MAS(L/s). Longitud = N° x (per1 + per2). Peso = longitud x kg/m.

Longitudinales 3/8": N° = REDONDEAR(per1/sl) + REDONDEAR(per2/sl) (sl 0.25 normal; 0.20 camión); longitud = N° x L x (1 + 0.40/9.00).

Registros: refuerzo de borde 8 Ø 1/2" L = 1.40 por registro; parrilla de tapa 14 x 0.62 de 3/8"; asas 2 x 0.50 de fierro liso 1/2" (0.994 kg/m).

Cajas CL y CC (Refugio): malla 3/8" @0.20 en ambas caras: kg = ((L1/0.20 + 1)·L2 + (L2/0.20 + 1)·L1) x caras x 1.10 x 0.56.

Cajas del Refugio (hoja COLECTOR CONCRETO, sección "CAJAS CL Y CC POR ELEMENTO", lámina DP-07): solado (largo + 2e + 0.10)(ancho + 2e + 0.10); losa de fondo exterior x e; muros largos exterior x e x H (x2); muros cortos interior x e x H; descuentos de ventanas (salida al colector 0.80 x 1.40; llegada del CAR Varones 0.60 x 1.166; cuneta Eje 01 de Varones 0.40 x 0.656; ventana de salida de la CC 1.50 x 0.43 = alto interior del R-01 del CAR Mujeres: losa 259.25 − 0.10 − cota de fondo 258.72); murete del escalón de la poza; umbral 0.25 x 0.40; losa superior con descuento de rebajes; acabado y curado. Corrección del 15/10: la ventana de la CC se tomaba de 0.842; concreto del Refugio 58.31 → 58.41 m³ (hoy 58.43 en el RESUMEN).

Valores del Refugio por tramo: normal 0+000-0+026.32 (h 1.439), camión 0+026.32-0+031.33 (h 1.336, losa 0.25), normal hasta 0+039.04, motos 0+039.04-0+041.04, normal hasta 0+058.81, diagonal (quiebres) hasta 0+066.89, tramo recto final hasta 0+069.89. Varones: camión 0+000-0+006.08 (h 0.709, losa 0.25), normal 0+006.08-0+100.90 (h 1.01), empalme horizontal con la CL 0+100.90-0+105.29 (h 1.159).

## 7. Registros de limpieza: tapa ciega (vigente desde el 16/10)

### 7.1 Historia

| Fecha | Cambio |
| --- | --- |
| 03/10 | Registro tipo: tapa 0.68 x 0.68 x 0.08 f'c=210 con malla 3/8" @0.10; luz libre 0.60; contramarco L 2"x2"x3/16" (0.70/0.80) con 8 anclajes 3/8" L = 0.20; marco de tapa L 1½"x1½"x1/8"; borde engrosado 0.15 x 0.10; refuerzo de borde 8 barras 1/2" L = 1.40. Partidas por componente (7). |
| 03/10 20:46 | El que cotiza pidió detalle de cada componente: láminas aparte (DA/DD) con todo desagregado. |
| 07/10 | Una partida por und (Delphin) + hoja DESAGREGADO TAPA REGISTRO + ACU TAPA REGISTRO (S/ 383.29 por tapa). |
| 07/10 00:15 | Pregunta del usuario: ¿por qué tapas de concreto y no metálicas? Se explicó (peso, costo, robo); decidió mantener para no rehacer planos. |
| 14/10 | Refugio: contramarco L 2"x2"x3/16" → L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" (carga peatonal: los 10 registros están fuera del ingreso OE-01 0+026.32-0+031.33 y del portón de motos 0+039.04-0+041.04; el ala apoya entera sobre el borde engrosado). Ángulos 151.42 → 101.02 kg; pintura 9.82 → 8.39 m²; lija y thinner por separado; ACU 383.29 → 297.45 S/ (partida 2,974.50). |
| 15/10 | Varones toma el mismo contramarco (ACU S/ 292.25). |
| 16/10 | Tapa CIEGA en los 3 CAR (sin marco ni contramarco): detalle DP-06B rev. 02; metrado actualizado SOLO en Refugio (10) y Varones (11); CAR Mujeres sin cambio en su metrado. ACU S/ 182.06 por tapa en ambos. |

### 7.2 Detalle vigente (DP-06B rev. 02)

Tapa 0.68 x 0.68 x 0.08 f'c=210 vaciada aparte en obra; parrilla 3/8" @0.10 (7 + 7 barras de 0.62); 2 asas de fierro liso 1/2" (agarre 0.15 + 2 patas de 0.02 + 2 ganchos de 0.15 = 0.49, se toma 0.50) en cajuelas 0.19 x 0.06 x 0.03 a ±0.20; cantos biselados 1 x 1 cm; peso ≈ 89 kg (izaje entre dos operarios). Asiento en rebaje 0.70 x 0.70 x 0.08 de la losa (0.05 por lado), holgura 1 cm, luz libre 0.60 x 0.60. Borde engrosado 0.15 x 0.10 bajo la losa (perímetro medio 4 x 0.75 = 3.00 m) con 8 Ø 1/2" L = 1.40. CAR Varones (b 0.60 < abertura 0.70): en los lados largos el rebaje apoya en la cabeza de los muros; el borde engrosado va solo en los 2 lados transversales: 2 x 0.60 = 1.20 m por registro (antes se había copiado el de 3.00 m); barras transversales con ganchos de 0.29 dentro de los muros. Concreto de Varones 56.02 → 55.72 m³ por esa corrección.

### 7.3 Cantidades (hoja COLECTOR REGISTROS Y TAPAS, bloque de partidas)

| Componente | Und | Cálculo | Varones (11) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tapa ciega (vaciada aparte) | und | 1 por registro | 11 |
| Encofrado lateral de la tapa | m² | N x 4 x 0.68 x 0.08 | 2.394 |
| Acero en tapas: parrilla 3/8" y asas 1/2" liso | kg | COLECTOR ACERO | 64.40 |
| Concreto f'c=210 en tapas | m³ | N x 0.68 x 0.68 x 0.08 | 0.407 |
| Asiento: rebaje 0.70 x 0.70 x 0.08 en la losa | und | concreto incluido en la losa | 11 |
| Colocación de la tapa (izaje con asas) | und | 1 por registro | 11 |

El concreto del rebaje y del borde engrosado se metra con la losa superior (COLECTOR CONCRETO): borde = perímetro x 0.15 x 0.10 x N; descuento de la abertura = 0.70 x 0.70 x e_equivalente x N, con e_equivalente = 0.08 + (e_losa − 0.08) x (0.60/0.70)² (equivale a 0.49 x 0.08 + 0.36 x (e_losa − 0.08) por registro). Refugio: 10 registros = 7 en la losa + 1 en la CL + 2 en la CC (las aberturas de las cajas se descuentan en su propia losa).

### 7.4 PLANILLA GENERAL

Fila de la partida con K = SUMA de los registros; filas de texto "Cada tapa: concreto armado f'c=210 de 0.68 x 0.68 x 0.08 vaciado aparte en obra…" y una fórmula de texto: ="Totales para "&K…&" tapas: concreto "&TEXTO(…;"0.000")&" m3; acero de tapas y asas "&TEXTO(…;"0.00")&" kg; encofrado …" (celda con t="str"). "Desagregado por componente: ver hoja DESAGREGADO TAPA REGISTRO".

### 7.5 DESAGREGADO TAPA REGISTRO (estructura)

A. Ubicación (registro, progresiva, ubicación, cant., sustento; enlazado a COLECTOR REGISTROS Y TAPAS) y TOTAL. B. Componentes por registro y total (CONCRETO 0.0370 m³; ENCOFRADO 0.2176 m²; ACERO: parrilla 4.8608 kg, asas 0.994 kg, borde 11.1328 kg). C. Control con las hojas del colector (CONFORME/REVISAR, tolerancia 0.0005). Nota final: no hay ángulos, soldadura ni pintura.

## 8. Juntas del colector

| Partida | Refugio | Varones | Cálculo |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.04.04.06.01 JUNTA DE DILATACION E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ASFALTICO EN COLECTOR | 17 x 5.92 = 100.64 m | 26 x 4.64 = 120.64 m | N = ENTERO(L/4.00); perímetro = 2(b + 2e_muro) + 2(e_fondo + h_max + e_losa) |
| 01.04.04.06.02 JUNTA … ENTRE COLECTOR Y CERCO PERIMETRICO (Refugio) | 58.81 m | – | junta LONGITUDINAL entre el muro lado predio y el cimiento del cerco, 0+000.00 a 0+058.81 (primer quiebre), tecnopor de 0.90 m de alto + sellador |
| 01.04.04.06.02 JUNTA … ENTRE COLECTOR Y CAJA CL (Varones) | – | 4.64 m | perímetro de la sección en el contacto con el muro este de la CL |

Decisiones con fecha:

14/10 21:14: el usuario no entendía las dos juntas. Explicación: la de dilatación corta toda la sección transversal cada 4 m; la otra va a lo largo del colector, entre su muro y la estructura vecina.

14/10 21:45: renombrar ("una debe decir en colector y la otra cerco perimétrico, porque no hay vereda afuera en Mujeres Violentadas"); no sello elastomérico sino tecnopor + sellador asfáltico como la normativa (EG-2013 MTC Sección 510) → renombrar_juntas_colector.py.

14/10 22:46: también lleva sellador asfáltico la junta con el cerco ("en ambos casos creo debe ser sellado de una pulgada"). Sellador vigente 1" x 2" (25 x 50 mm) de asfalto líquido RC-250 + arena gruesa.

15/10 00:59 / 01:26: "solo hay a un lado el cerco perimétrico"; al otro lado solo tierra: la partida queda solo con la junta longitudinal contra el cerco (210.98 → 58.81 m; junta_cerco_solo_refugio.py). Se pasó por un criterio intermedio "borde de losa a un solo lado" (junta_cerco_un_lado_refugio.py) que quedó reemplazado. La lámina DD-03 se corrigió (vista D nueva).

CAR Varones conserva la estructura con su caso real: terreno natural a ambos lados (sin junta longitudinal) y contacto con la CL.

CAR Mujeres (congelado): 1.4.4.6.5.3 "JUNTA E=1" CON TECNOPOR ENTRE COLECTOR Y PISO ADYACENTE" 78.42 m.

Parámetros de sello por proyecto en código: metrado_calc.SELLOS ("poliuretano" 1" x 1" | "asfaltico" 1" x 2", en_tecnopor) y variable de entorno SELLO_JUNTA; CONTRAMARCO igual. varones/compat.py fija CONTRAMARCO=1.5x1.5x1/8 y SELLO_JUNTA=asfaltico.

Empalmes de cuneta: se cuentan en COLECTOR JUNTAS Y EMPALMES como información (Refugio 6, Varones 4), sin partida propia. Ventana 0.40 x H en el muro lado predio, caída libre al fondo, junta de 1" en el contacto y registro encima. En el Refugio las cunetas de los Ejes 11 y 12 terminan antes del cerco y se prolongan 1.88 y 5.39 m hasta el colector: esa prolongación se metra en cunetas.

## 9. Sustentos con código de lámina

Cada fila de las hojas del colector y de los desagregados lleva el código de la lámina que justifica la medida.

Códigos de trabajo (DP-01 … DP-10, DA-01 … DA-03, DD-01 … DD-04, DJ-01 … DJ-03, DL-01/02) se reemplazaron por los del juego final que imprime cada usuaria:

| Trabajo | CAR Varones (DPLV) | Hogar de Refugio (DPL) |
| --- | --- | --- |
| DP-01 planta | DPLV-17 | – |
| DP-02 perfil | DPLV-18 | – |
| DP-04 secciones | DPLV-21 y DPLV-22 | – |
| DP-06B tapa ciega | DPLV-23 | DPL-24 |
| DP-06C empalme de cuneta | DPLV-24 | – |
| DP-06D isométricos de la tapa | DPLV-26 | DPL-29 |
| DP-07 empalme con la caja CL | DPLV-25 | – |
| DD-01 / DD-02 rebaje / tapa | DPLV-27 / DPLV-28 | (DPL-24 y DPL-29) |
| DD-03 juntas | DPLV-29 | DPL-28 |
| DD-04 empalme | DPLV-30 | DPL-25 |
| DJ-01 / DJ-02 / DJ-03 cunetas | DPLV-31 / 32 / 33 | sin lámina propia: se quita la cita |
| DL-01 isométrico lloradero / DL-02 detalle | DPLV-34 / DPLV-35 | DPL-37 / DPL-38 |
| Planta de ubicación de lloraderos (DL-00) | DPLV-43 | DPL-40 |
| Falsa columna | – | DPL-39 |
| Bancas OC-01 | – | DPL-41 / DPL-42 |

Regla del 23/10 (19:45-19:47): láminas que la usuaria excluyó de su juego (DP-08 cuadro de doblado, DA-01 a DA-03 cuadros de metrado) → se BORRA la referencia del metrado, no se reemplaza ni se toca el metrado. Ej.: "Criterio (lamina DA-02): …" → "Criterio: …"; "Lamina DA-01: zanja …" → "Zanja …"; celdas cuyo único texto era la referencia quedan vacías. 140 celdas de texto en Varones (sharedStrings y texto en caché de fórmulas); ningún valor cambia. El generador parte del original de la usuaria (insumos/katiuska/METRADO_DRENAJE_PLUVIAL_CAR_VARONES_23-10-2026_ORIGINAL.xlsx).

Los códigos se citan tal cual el rótulo de la usuaria (incluso DPVL-09, DPVL-10, DVPL-11 en Varones).

Los cuadros de partidas de las láminas DA leen los valores guardados de la planilla (varones/planilla_v.py → _calc/metrado_planilla.json); nunca se recalculan aparte.

## 10. ACU: formato y reglas

### 10.1 Formato Delphin (función `acu_juntas_refugio.acu`)

Encabezado: Partida (código y nombre Delphin) · Partida del metrado · Unidad · Metrado (fórmula a la hoja de metrado) · Rendimiento. Tabla: N° · RECURSO · UND · CUADRILLA · CANTIDAD POR (M / UND / TAPA) · PRECIO S/ · PARCIAL S/ · FUENTE DEL PRECIO. Grupos MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, cada uno con subtotal; COSTO UNITARIO DIRECTO = MO + materiales + equipos; COSTO DIRECTO DE LA PARTIDA = CU x metrado.

Relaciones (las mismas de Delphin/S10):

Cantidad de MO (hh/und) = cuadrilla x 8 / rendimiento.

Cuadrilla = cantidad x rendimiento / 8 (cuando la cantidad sale de un ratio, se despeja la cuadrilla).

Rendimiento por defecto = 8 / cantidad del operario (=8/E_operario), o un dato.

Herramientas manuales = % de la MO (3 % en concreto, juntas, tapa, lloraderos; 5 % en hojalatería de canaletas).

Precios sin IGV: precio publicado con IGV / 1.18 (agua EMAPA ya sin IGV).

### 10.2 Mano de obra 2026 (hoja COSTO HORA HOMBRE 2026, `mano_obra_2026_refugio.py`)

Tabla oficial CAPECO - FTCCP "Remuneración y condiciones de trabajo en construcción civil 2026" (Exp. N.° 339-2025-MTPE/2.14-NC; PDF en insumos/normas/CAPECO_FTCCP_Remuneraciones_2026.pdf), edificación, 01.01.2026 al 31.12.2026.

| Concepto | Operario | Oficial | Peón |
| --- | --- | --- | --- |
| Remuneración básica (R.M. 197-2025-TR) | 89.30 | 69.75 | 62.80 |
| Leyes y beneficios sociales sobre jornal (112.20 %) | 100.19 | 78.26 | 70.46 |
| BUC (32 % / 30 % / 30 %) | 28.58 | 20.93 | 18.84 |
| Leyes sociales sobre BUC (12.25 %) | 3.50 | 2.56 | 2.31 |
| Seguro de vida ESSALUD + Vida (S/ 5.00 al mes) | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Fondo de capacitación | 0.40 | 0.31 | 0.28 |
| Movilidad (R.M. 139-2024-TR) | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
| Overol (R.D. 777-87-DR-LIM): 2 x 132.80 / 300 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Total por día de 8 h | 231.62 | 181.46 | 164.34 |
| Costo hora-hombre | 28.95 | 22.68 | 20.54 |

Desglose del 112.20 %: CTS 12.00; participación de utilidades 3.00; SCTR asistencial 1.30 y económico 1.05; ESSALUD 9.00; seguro de vida 0.90; salario dominical 17.58; vacaciones 10.00; gratificaciones 22.22; feriados 4.33; asignación escolar 25.00; ESSALUD sobre dominical 1.58, vacaciones 0.90, feriados 0.39; SCTR sobre dominical 0.41, vacaciones 0.24, feriados 0.10; seguro de vida sobre dominical 0.16 y feriados 0.04; bonificación Ley 30334 2.00. Sobre BUC (12.25 %): SCTR 1.30 + 1.05, ESSALUD 9.00, seguro de vida 0.90. Resumen en G11:G13 (operario, oficial, peón): TODAS las ACU leen 'COSTO HORA HOMBRE 2026'!$G$11/12/13. Si la hoja existe se reemplaza su contenido conservando la ruta (las referencias no se rompen). Antes del 15/10 se usaba 30.42 / 22.95 / 20.79 ("CAPECO 2024-2025 llevado al jornal básico 2025-2026"); el usuario preguntó el 09/10 17:51 si eran reales y el 15/10 pidió actualizar todo a 2026.

### 10.3 ACU vigentes (costo unitario directo, sin IGV)

| ACU | Unidad | Refugio | Varones |
| --- | --- | --- | --- |
| Tapa de registro ciega (01.04.04.06.05.01) | und | 182.06 | 182.06 |
| Canaleta 0.25 x 0.20 e=0.9 mm | m | 40.06 | 40.06 |
| Soporte de platina F°G° 1" x 1/8" | und | 16.45 | 16.45 |
| Tapa lateral | und | 15.59 | 15.59 |
| Boquilla a montante Ø4" | und | 27.08 | 27.08 |
| Junta de dilatación en colector | m | 11.66 | 11.60 |
| Junta colector-cerco (Refugio) / colector-caja CL (Varones) | m | 8.49 | 11.60 |
| Lloradero PVC Ø3" | und | 20.56 | 20.56 |

Historial: tapa 383.29 (07/10) → 297.45 (14/10) → 182.06 (16/10); juntas 12.01 y 6.12 S/m el 15/10 (antes de la junta solo-cerco); canaletas 40.64 / 16.79 / 16.03 / 27.92 el 07/10 (MO anterior); partida de lloraderos Refugio 157 x 20.56 = 3,227.64; Varones 226 x 20.56 = 4,646.15.

### 10.4 COLECTOR INSUMOS: ratios por unidad de partida (dato amarillo editable)

| Partida | Insumo: cantidad por und |
| --- | --- |
| Concreto f'c=210 losa de fondo y losa superior (por m³) | cemento 9.73 bol; arena gruesa 0.52 m³; piedra chancada 1/2" 0.53 m³; agua 0.186 m³; mezcladora 9-11 p³ 0.8 hm; vibrador 0.8 hm; operario 0.8; oficial 0.8; peón 6.4 hh |
| Concreto f'c=210 muros (por m³) | mismos materiales; mezcladora 1.0; vibrador 1.0; operario 1.0; oficial 1.0; peón 8.0 |
| Encofrado (por m²) | madera tornillo 4.24 p²; clavos 3" 0.20 kg; alambre N° 8 0.20 kg; operario 0.8; oficial 0.8 hh |
| Acero (por kg) | acero corrugado 1.05 kg (5 % de desperdicio); alambre N° 16 0.06 kg; operario 0.032; oficial 0.032 hh |
| Solado f'c=100 e=0.05 (por m²) | cemento 0.30 bol; hormigón 0.064 m³; agua 0.01 m³; operario 0.1; peón 0.4 |
| Excavación manual (por m³) | peón 2.67 hh; herramientas 3 % MO |
| Relleno compactado (por m³) | agua 0.05 m³; compactador tipo plancha 0.4 hm; operario 0.4; peón 1.6 |
| Eliminación (por m³) | volquete 6 m³ 0.133 hm; cargador frontal 0.033 hm; peón 0.133 |
| Tapa: encofrado lateral (por m², 6 usos) | madera 4.24/6 = 0.7067 p²; clavos 0.20/6 = 0.0333 kg; operario 0.8; oficial 0.8 |
| Tapa: colocación y curado (por und) | operario 1.0; peón 1.0; agua 0.01 m³ |
| Junta de dilatación (por m) | tecnopor = ACU JUNTA (m²/m x 1.10); sellador = ACU JUNTA (m³/m); operario 0.2; peón 0.2 |
| Junta con el cerco (por m, Refugio) | tecnopor 0.90 m²/m x 1.05; sellador 0.0254 x 0.0508; peón 0.1; operario 0.05 |

La metadata del metrado (D) de cada bloque es fórmula a la PLANILLA (p. ej. losa de fondo = SUM de las filas de "Losa de fondo" de la partida única de concreto).

### 10.5 ACU TAPA REGISTRO (tapa ciega, por tapa)

Datos: concreto 0.68² x 0.08 = 0.0370 m³; encofrado lateral 2.72 x 0.08 = 0.2176 m²; tablero de vaciado 0.80 x 0.80 x 1" = 6.89 p² en 6 usos = 1.15 p²; parrilla 4.8608 kg; borde 11.1328 kg; asas 0.994 kg; desperdicio de acero 5 %; ratios de COLECTOR INSUMOS.

| Recurso | Cantidad por tapa | Fórmula |
| --- | --- | --- |
| Operario | 1.7473 hh | conc x 0.8 + (parr + borde + asas) x 0.032 + enc x 0.8 + 1 |
| Oficial | 0.7473 hh | conc x 0.8 + acero x 0.032 + enc x 0.8 |
| Peón | 1.2367 hh | conc x 6.4 + 1 |
| Cemento | 0.3599 bol | conc x 9.73 |
| Arena gruesa | 0.0192 m³ | conc x 0.52 |
| Piedra chancada 1/2" | 0.0196 m³ | conc x 0.53 |
| Agua | 0.0169 m³ | conc x 0.186 + 0.01 (curado) |
| Madera tornillo | 1.3038 p² | enc x 4.24/6 + 1.15 |
| Acero corrugado | 16.7933 kg | (parr + borde) x 1.05 |
| Fierro liso 1/2" (asas) | 1.0437 kg | asas x 1.05 (mismo precio del corrugado, referencial) |
| Alambre N° 16 | 1.0193 kg | acero x 0.06 |
| Herramientas | 3 % MO |  |

Rendimiento = 8 / 1.7473 = 4.58 und/día (cuadrilla de 1 operario). MO 92.93 + materiales 86.34 + equipos 2.79 = 182.06 S/. La ACU previa con marco y contramarco tenía 6 bloques (A ángulos y soldadura, B concreto, C tablero, D acero, E pintura, F colocación); el ejemplo que pegó el usuario el 14/10 22:53 (ángulos 15.14 kg/tapa = 2.80 x 3.63 + 2.72 x 1.83; pintura 0.98 m²/tapa = 2.80 x 0.203 + 2.72 x 0.152) corresponde a esa versión ya superada.

### 10.6 ACU CANALETAS (4 análisis; `render_tapa/add_acu_can.py`, datos de METRADO CANALETAS)

Datos: fondo 0.25, alto 0.20, pestaña 0.05, desarrollo 0.75 m²/m, e = 0.9 mm; peso de plancha = e x 7.85 + 0.30 (zinc) = 7.365 kg/m²; plancha comercial 1.22 x 2.44; traslape 0.05; desarrollo del soporte = 0.25 + 2 x 0.20 + 2 x 0.10 = 0.85 m; platina 1" x 1/8" = 0.633 kg/m (25.4 x 3.18 mm x 7.85); barra de 6 m.

| ACU | Rendimiento | Cuadrilla | Materiales por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Canaleta (m) | 25 m/día | 1 operario hojalatero + 1 peón (0.32 hh c/u) | plancha 0.75 x (1 + 0.05/2.44) x 1.05 = 0.8036 m²; remache pop 1/8" 2 x 0.65/0.05/2.44 = 10.66; sellador PU (cartucho 300 ml = 8 m de cordón) 0.65/2.44/8 = 0.0333 |
| Soporte (und) | 40 und/día | 1 operario + 0.5 peón | platina 0.85 x 1.05 = 0.8925 m; 2 pernos de expansión 1/4" x 2 1/2" con tarugo; 2 tornillos autorroscantes 1/4" x 3/4" |
| Tapa lateral (und) | 30 und/día | 1 operario + 0.5 peón | plancha (0.25 x 0.20 + 2 x 0.45 x 0.03) x 1.10 = 0.0847 m²; 6 remaches; sellador 0.65/8 |
| Boquilla Ø4" (und) | 16 und/día | 1 operario + 0.5 peón | plancha (π x 0.1016 x 0.15 + 0.20 x 0.20) x 1.15 = 0.1011 m² (tubo de 4" x 0.15 + brida 0.20 x 0.20); 8 remaches; sellador (4 x 0.20 + π x 0.1016)/8 |

Herramientas 5 % MO. Hoja con "RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS (referencial)" al final (Varones total 37,956.49 S/). Detalle dibujado (09/10-10/10): canaleta, platina, pernos, abrazaderas y colgadores en isométrico "tal cual el ACU", con la sección real 0.20 de ancho x 0.25 de alto (corrección del usuario 10/10 01:40).

### 10.7 ACU JUNTA DILATACION (por m de junta; Refugio)

Perímetro 5.92 m; 17 juntas; área de tecnopor por junta = 1.10 x (0.15 + 1.61 + 0.10) − 0.80 x 1.61 = 0.758 m²; tecnopor 0.758/5.92 = 0.128 m²/m; desperdicio 10 % (anillo); plancha 1.20 x 2.40 = 2.88 m² → planchas/m = 0.128 x 1.10 / 2.88; longitud sellada por junta = 2 x 1.61 + 0.80 (caras interiores) + 1.10 (cara superior) = 5.12 m; sellador 0.0254 x 0.0508 x 5.12 / 5.92 m³/m; RC-250 50 gal/m³ de mezcla (mezcla ~2,000 kg/m³ con ~9 % de asfalto = 180 kg / 3.6 kg/gal); arena 1.05 m³/m³; operario 0.2 hh/m y peón 0.2 hh/m (rendimiento 40 m/día). Varones: perímetro 4.64 (0.90 x 1.42 − 0.60 x 1.17 = 0.576 m²; longitud sellada 3.84 m).

### 10.8 ACU JUNTA CERCO (Refugio, por m)

58.805 m contra el cimiento del cerco con plancha de 0.90 m (lado opuesto 0 m, "no aplica"); tecnopor 0.90 m²/m x 1.05 / 2.88 = 0.3281 pln/m; sellador 0.0254 x 0.0508 m³/m en la cara superior; peón 0.1 hh/m (corte y colocación) y operario 0.05 hh/m (sellado), rendimiento 160 m/día; MO 3.50 + materiales 4.89 + herramientas 0.11 = 8.49 S/m. Varones (caja CL): mismo cálculo de la junta de dilatación con 1 junta de 4.64 m.

### 10.9 ACU LLORADEROS (por und)

Rendimiento 24 und/día, cuadrilla 0.5 operario + 1 peón → operario 0.1667 hh, peón 0.3333 hh. Tubo 0.30 x 1.05 = 0.315 m; grava 0.0297 m³; geotextil 0.594 x 1.05 = 0.6237 m²; mortero 1:3 0.0005 m³ (cemento 10.5 bol/m³, arena 1.05, agua 0.27). Herramientas 3 % (pala, pico, barreta, sierra para PVC, taladro). MO 11.67 + materiales 8.54 + equipos 0.35 = 20.56 S/und. El usuario la pidió también "sola" en Excel (08/10); el 15/10 quedó dentro de la planilla y se borró el Excel aparte.

### 10.10 Otros libros de ACU

Libro aparte del 07/10 (pedido del usuario): RESUMEN DE METRADOS, DESAGREGADO TAPA REGISTRO, ACU CANALETAS, ACU TAPA REGISTRO, COLECTOR INSUMOS, COLECTOR REGISTROS Y TAPAS en un Excel separado.

entregables/DESAGREGADO_LIJA_THINNER_TAPA_REGISTRO_HOGAR_REFUGIO.xlsx (14/10, acu_lija_thinner.py): el global "Lija y thinner" (glb, 0.05 glb/m², S/ 25.42) se desagregó en lija para fierro N° 80 = 0.25 und/m² (1 pliego cada 4 m²) y thinner acrílico = 0.024 gal/m² (15 % del volumen de pintura, 0.08 + 0.08 gal/m²). Quedó superado por la tapa ciega (sin pintura).

entregables/COTIZACION_PRECIOS_ACU_TAPA_REGISTRO_HOGAR_REFUGIO.xlsx (14/10, cotizacion_tapa_registro.py): hojas 1 COTIZACION (insumo, producto cotizado, presentación, precio publicado, contenido, IGV, precio sin IGV = publicado / contenido / 1.18, precio actual, variación, tienda, enlace, estado con color verde = comprobado, naranja = referencia de otra ciudad, rojo = sin precio publicado), 2 ANGULOS (ángulos comerciales y verificación del contramarco: tapa 0.68² x 0.08 x 2400 kg/m³, sobrecarga peatonal 500 kg/m² E.020, Wu = 1.4D + 1.7L, área de apoyo 4 x 0.68 x (ala − holgura), aplastamiento ≤ 0.65 x 0.85 x f'c (E.060 10.17) → CUMPLE) y 3 ACU COMPARATIVO (actual frente a propuesta). Nota del script: no volver a correrlo (la planilla ya tiene la ACU nueva).

### 10.11 ACU de partidas globales del CAR Mujeres (IISS, 15/10)

Pedido: "dame el ACU solo de las partidas del metrado que está en global", con CAPECO 2026. mujeres/acu_globales_m.py sobre insumos/wilma/METRADOS_IISS_CAR_MUJERES_DREA.xlsx (hoja PLANILLA): 4.2.3.1.1 a 4.2.3.1.7 (líneas de cisterna y tanque elevado, prueba hidráulica) y 4.3.6.3.3 (tecle de palanca para caballete). Cantidades de materiales leídas de la planilla; filas irregulares avisadas en OBSERVACIONES; rendimientos por tipo de componente con tabla de cálculo (días-cuadrilla); MO 28.95/22.68/20.54; precios publicados con IGV / 1.18 (mujeres/precios_globales_m.py: insumo, und, producto, presentación, precio con IGV, contenido, tienda, enlace, estado EXACTO o EST.).

15/10 14:58-15:01: el usuario no quiere glb sino "por metro" para poder valorizar. Opción B aprobada (mujeres/acu_por_metro_m.py): tubería por m y cada accesorio por und (una subpartida por fila; filas repetidas del mismo insumo se suman); prueba hidráulica por m³ (32 + 15 m³ del programa arquitectónico); tecle por und. El cambio de unidad es solo en el libro de ACU. La partida 4.2.3.1.8 de prueba hidráulica de líneas tiene 67 m aunque el desagregado sume 77.64 m: vale el Excel original.

Pregunta del 15/10 14:35: convertir las ACU a S10 o Delphin Express: no es posible directamente (formato propietario); el usuario cerró el tema.

Salida: entregables_mujeres/ACU_IISS_CISTERNA_TANQUE_Y_TECLE_POR_METRO_Y_UNIDAD_CAR_MUJERES.xlsx (RESUMEN, MANO DE OBRA 2026, PRECIOS DE INSUMOS y una hoja por partida).

## 11. Precios de insumos (sin IGV) y sus fuentes

| Insumo | Und | Precio S/ sin IGV | Fuente (precio publicado) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cemento Portland tipo I 42.5 kg | bol | 30.93 | Cemento Pacasmayo tipo I, S/ 36.50 con IGV (Ferretería Dinova; marca distribuida en San Martín) | comprobado |
| Arena gruesa | m³ | 40.68 | Agregados Tarapoto (Jr. Felipe Yap 220, Morales), S/ 48.00 el m³ | comprobado local (si no emite factura, usar 48.00 directo) |
| Piedra chancada 1/2" | m³ | 101.69 | sin precio publicado de 1/2" (la de 3/4" está a S/ 70.00 en el mismo proveedor) | por cotizar en Tarapoto |
| Agua | m³ | 8.33 | EMAPA San Martín, categoría comercial de 30 m³ a más: agua 6.80 + alcantarillado 1.53 (Res. 00077-2024-SUNASS-CD); tarifa sin IGV | comprobado |
| Madera tornillo | p² | 4.41 | Maderas del Norte, S/ 5.20 el p² con IGV | referencia (la página no indica ciudad) |
| Acero corrugado fy=4200 (ponderado tapa) | kg | 3.44 | Sodimac Perú, Aceros Arequipa: 1/2" x 9 m (8.946 kg) S/ 36.50 y 3/8" x 9 m (5.04 kg) S/ 20.35 con IGV | comprobado (precio nacional) |
| Alambre negro N° 16 | kg | 5.08 | Sodimac Perú, rollo de 10 kg S/ 59.90 con IGV (Prodac) | comprobado |
| Ángulo L 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" | kg | 3.08 | Sodimac Perú, barra de 6 m (10.98 kg) S/ 39.90 con IGV (Tupemesa) | comprobado; el L 2"x2"x3/16" no tiene precio publicado en el Perú |
| Soldadura cellocord E6011 1/8" | kg | 18.63 | Sodimac Perú, caja de 5 kg S/ 109.90 con IGV | comprobado |
| Pintura anticorrosiva | gal | 44.92 | Promart, anticorrosivo Vencedor 1 gl S/ 53.00 | comprobado |
| Esmalte sintético | gal | 48.31 | Promart, esmalte CPP 1 gl S/ 57.00 | comprobado |
| Lija para fierro N° 80 | und | 2.12 | Sodimac Perú, 3M grano 80 S/ 2.50 | comprobado |
| Thinner acrílico | gal | 35.65 | Sodimac Perú, TOPEX 3.5 L S/ 38.90 | comprobado |
| Mezcladora 9-11 p³ | hm | 12.71 | Konstrutecnia (Juliaca) S/ 15.00 la hora | referencia de otra ciudad |
| Vibrador de concreto | hm | 11.02 | Konstrutecnia (Juliaca) S/ 13.00 la hora | referencia de otra ciudad |
| Máquina de soldar 250 A | hm | 8.00 | sin tarifa publicada | por cotizar |
| Plancha de tecnopor 1" x 1.20 x 2.40 | pln | 11.78 | Sodimac Perú (Dipropor) S/ 13.90 con IGV | comprobado |
| Asfalto líquido RC-250 | gal | 15.00 | Conselva S/ 17.70 con IGV (Petroperú publica lista ex planta) | confirmar en Tarapoto |
| Tubo PVC desagüe 3" x 3 m (Pavco) | m | 11.27 | Sodimac Perú y Promart S/ 39.90 el tubo | comprobado |
| Grava filtrante 20-40 mm | m³ | 59.32 | Agregados Tarapoto: piedra chancada 3/4" S/ 70.00 puesto en obra (lo más cercano publicado) | por cotizar grava 20-40 |
| Geotextil no tejido 200 g/m² | m² | 4.87 | Ferrópolis Perú, rollo 4 x 100 m S/ 2,300.00 (5.75 el m² con IGV) | comprobado |
| Plancha galvanizada e = 0.9 mm | m² | 26.95 | "Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)" | referencial |
| Platina F°G° 1" x 1/8" | m | 6.36 | "Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)" | el usuario pidió sustento (09/10); sigue referencial |
| Remache pop 1/8" / sellador PU 300 ml / perno de expansión 1/4" / tornillo autorroscante | und | 0.10 / 21.19 / 1.02 / 0.25 | referenciales | referencial |

Criterios: se aceptan precios nacionales de Sodimac y Promart (tienen tienda en Tarapoto; el precio local puede variar); se prioriza el proveedor local (Morales/Tarapoto) cuando publica; se marca "por cotizar" lo que no tiene precio publicado y se deja el precio anterior; cada precio queda con tienda, enlace y fecha de búsqueda (14/10/2026). Nota en las ACU: "Precios sin IGV obtenidos de precios publicados (octubre 2026), con su fuente en la columna H; los marcados por cotizar deben confirmarse en Tarapoto". Precios anteriores (07/10, "mercado Tarapoto 2026 referencial"): ángulo 4.66, soldadura 13.56, cemento 30.51, arena 50.85, agua 5.00, madera 5.08, acero 3.81, anticorrosivo 59.32, esmalte 55.08, global lija y thinner 25.42.

Pendientes de cotizar en Tarapoto: piedra chancada 1/2", grava de 20 a 40 mm, alquiler de soldadora (y la platina y plancha galvanizada de canaletas siguen como referencial).

## 12. Técnica de edición del Excel por XML y verificación con LibreOffice

### 12.1 Por qué

openpyxl, al guardar, pierde imágenes de encabezado (logos VML), estilos y fórmulas compartidas. Desde el 07/10 todas las ediciones de planillas del usuario se hacen sobre el XML del .xlsx (zip) para conservar formato, logos y fórmulas. openpyxl solo se usa para LEER (con data_only=True para valores) o para libros nuevos generados por completo.

### 12.2 Clase `Libro` (`herramientas/angulo_contramarco_refugio.py`)

Libro(f): lee todas las partes del zip; separa sharedStrings en <si>; mapea nombre de hoja → xl/worksheets/sheetN.xml vía workbook.xml y workbook.xml.rels.

hoja(nom): XML de la hoja (cacheado en self.x).

leer(nom, ref): valor de la celda (texto compartido o <v>).

texto(nom, ref, t) (busca o agrega el string compartido, t="s"), num(nom, ref, v) (t="n"), formula(nom, ref, f) (<f aca="false">…</f><v>0</v>), cambiar(nom, ref, viejo, nuevo) (reemplazo con assert). Conservan el estilo s de la celda.

desplazar(nom, desde, hasta, d): baja d filas un bloque (debe haber filas libres debajo) y corrige referencias de la misma hoja en fórmulas, en el rango ref="…" de las fórmulas compartidas (<f t="shared" ref=…>, corrección del 19/10) y en mergeCell; las referencias a otras hojas no cambian.

insertar_copia(nom, origen, nueva): inserta una fila copiando otra (estilos incluidos).

guardar(f): reescribe sharedStrings (con uniqueCount) y las hojas modificadas; zip temporal y move.

Auxiliares en acu_juntas_refugio.py: Hoja (compone una hoja nueva con los estilos de la ACU TAPA REGISTRO: fila, banda, xml), encabezado (copia las filas 2-5 de la plantilla), tabla_datos, acu, agregar_hoja (agrega sheetN.xml, entrada en workbook.xml, relación y Override en [Content_Types].xml), estilo_amarillo4 (nuevo xf con 4 decimales).

En varones/planilla_como_refugio.py: vaciar, estilo, poner_estilo, estilo_fila, fila_de (buscar fila por texto), formula_txt (fórmula de texto t="str"), borrar_filas_resumen (quita filas del RESUMEN y sube las de abajo).

varones/portar_hojas_v.py: copia hojas de un libro a otro con sus estilos (fuentes, rellenos, bordes, formatos) y re-enlaza cada fórmula a las celdas equivalentes.

metrado_xlsx.reinyectar_vml: si se usó openpyxl, reinyecta las imágenes de encabezado; comprobar el orden de elementos de cada hoja (legacyDrawingHF después de rowBreaks).

### 12.3 `recalcular(f, hojas)`

Copia el libro quitando los <v> de las celdas con fórmula (para que LibreOffice calcule todo).

soffice --headless --convert-to xlsx en una carpeta temporal.

Lee los valores con openpyxl data_only=True.

Escribe en el XML original el valor en caché de cada celda con fórmula (t="n" o t="str"), sin tocar la fórmula; ignora errores (#…). Devuelve el número de celdas actualizadas. Excel recalcula de todos modos al abrir.

### 12.4 Verificación obligatoria

Antes/después: comparar todos los valores de todas las hojas (recalculadas); el informe tipo es entregables/METRADO_COMPARACION_ ANTES_DESPUES.txt (celdas originales con contenido por hoja, modificadas 0; hojas nuevas; "SIN CAMBIOS en el contenido original").

Buscar celdas con error (#REF!, #VALUE!) tras recalcular.

Asserts de estado inicial en cada script ("la planilla ya fue modificada") para no aplicar dos veces un cambio.

Controles CONFORME/REVISAR dentro de los desagregados.

Al insertar bancas (19/10 y 22/10): 760 valores anteriores del Refugio comprobados iguales; en el CAR Mujeres todo el resto solo baja de fila (PLANILLA +6, RESUMEN +5).

## 13. Especificaciones técnicas

### 13.1 Motor

herramientas/especificaciones/espec.py <proyecto> → especificaciones/_json/<proyecto>.json → node docx_espec.js <json> <docx>.

Lee las partidas (código, descripción, unidad) del RESUMEN del metrado vigente: no se agregan ni se quitan partidas; orden, códigos y unidades son los del metrado. Títulos = filas sin unidad (sin medición ni pago propio).

Diccionario PROYECTOS (varones, refugio, mujeres) con archivo de metrado, CUI, nombre corto, colector (nombre, L, b, em, ef, es, es_cam, solado, zanja, NPT, cotas de fondo, S 0.30 %, registros, juntas y su número, tramos, acero, recubrimientos, receptor, cajas, salida, cerco, vereda, planos, contramarco, sello), lam_llor, laminas (mapa de códigos de trabajo → códigos del juego del usuario, aplicado al final sobre el JSON), junta_cuneta_seccion, lamina_rejilla. Datos comunes de cuneta en CUNETA (b 0.40, muros/losa/tapa 0.10, solado E=4", junta 3.00, tapa 0.60 x 0.60 x 0.10 con parrilla 3/8" @0.15, dado 0.40 x 0.40 x 0.35, falsa columna 0.20 x 0.15 x 1.30, S 0.50 %, canaletas S 1.00 % n 0.013, cunetas n 0.015, rejilla 1.00 m, rebaje 0.05, soportes @0.60).

Detecta si una partida está dentro del capítulo del colector (subárbol del título que contiene "COLECTOR PLUVIAL").

espec(pt, P, ctx) despacha por palabras clave de la descripción (LIMPIEZA, TRAZO, EXCAVA, REFINE, RELLENO, ELIMINACI, TAPA DE REGISTRO + CIEGA, TAPA DE REGISTRO, CONTRAMARCO, MARCO, PINTURA, ANGULOS, SOLADO, DADO, CICL, EMBOQUILLADO, CURADO, ACABADO/FROTACHADO, ENCOFRADO, ACERO, CONCRETO, LLORADERO, REJILLA, TAPA DE INSPECCION, JUNTA, bancas 01.04.03.05.04.*, SOPORTE, TAPA LATERAL, BOQUILLA, COLGADOR, ABRAZADERA, FALSA COLUMNA, MONTANTE, CANALETA, TUBER, SUMIDERO, CODO/TEE; genérico al final). El orden importa (p. ej. "TAPA DE REGISTRO" y "CIEGA" antes que la tapa con marco).

acentos() pone tildes al texto redactado sin tildes (diccionario _MAP y futuros en "-ará"), y laminas reemplaza códigos.

Barranquita: barranquita/espec_b.py usa el mismo motor (código "C.I. N.°" vía J.codigo; carátula con foto vía J.caratula).

### 13.2 Estructura de cada partida (función `bloque`)

DESCRIPCION · MATERIALES · EQUIPOS Y HERRAMIENTAS · PROCEDIMIENTO DE EJECUCION · CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS · SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO · (extra) · UNIDAD DE MEDIDA · METODO DE MEDICION · FORMA DE PAGO. Forma de pago estándar: "El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por <unidad>, de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto…". Bloques de seguridad reutilizables: EPP (DS 011-2019-TR y G.050), SEG_EXC, SEG_CONC, SEG_ACERO, SEG_SOLD, SEG_ALTURA.

### 13.3 Capítulo I: generalidades

1.1 Generalidades (alcance, numeración y unidades del metrado; planos, memoria y metrado forman parte); 1.2 Ubicación (clima cálido y lluvioso, ACI 305R); 1.3 Normas aplicables (RNE OS.060, CE.040, IS.010, E.020, E.050, E.060, E.090, G.050; DS 011-2019-TR; Norma Técnica de Metrados RD 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC; NTP 334.009, 400.037, 339.088, 341.031, 339.036, 339.035, 339.033, 339.034, 339.141, 339.143, 399.003; ASTM A615, A36, A653, A123, C920, D2564; AWS D1.1 y A5.1; ACI 318, 301, 304R, 305R, 308R, 347); orden de prelación planos → especificaciones → memoria → metrado; 1.4 Materiales (tabla material / requisito / norma; juntas con sellador asfáltico RC-250 + arena cuando sello = asfaltico); 1.5 Concreto (f'c 100 solado, 140 dados y ciclópeo, 175 cunetas y falsas columnas, 210 colector, cajas y tapas; slump 3"-4" armado y 2"-3" simple; mezclado ≥ 1.5 min; colocación < 45 min, caída ≤ 1.50 m, capas ≤ 0.30 m; vibrado 0.40-0.50 m por 5-15 s; clima cálido ≤ 32 °C; curado ≥ 7 días); 1.6 Encofrados (ACI 347; tolerancias 6 mm en 3 m, −6/+12 mm; desencofrado de costados a 24 h y fondos de losa a 7 días o 70 % f'c); 1.7 Acero (E.060 cap. 7; ganchos de 0.15 por lado; traslapes 0.40 para 3/8" y 0.50 para 1/2", máx. 50 % en una sección; alambre N° 16); 1.8 Control de calidad y ensayos (tabla de frecuencias: probetas 1 al día, cada 50 m³ y cada 300 m², aceptación E.060 5.6.3.3; Proctor modificado; densidad de campo ≥ 95 %; prueba hidráulica 15 min sin fugas; diamantina E.060 5.6.5); 1.9 Seguridad, salud y medio ambiente; 1.10 Medición y pago (Norma Técnica de Metrados, hasta el metrado del expediente).

### 13.4 Partidas especiales (resumen del texto)

Tapa de registro ciega: rebaje 0.70 x 0.70 x 0.08 formado con un cajón de madera de dos niveles (0.70 x 0.70 x 0.08 y 0.60 x 0.60 x 0.12) fijado al encofrado; tapa fabricada aparte sobre tablero, molde de 0.68 x 0.68 x 0.08 con chaflanes, parrilla con recubrimiento 2.5 cm, asas con tacos para las cajuelas; desmolde a 24 h y curado 7 días; sin soldadura ni pintura; colocación con dos operarios, al ras, sin mortero (removible). Control: rebaje ±5 mm, tapa ±2 mm, ras ±3 mm. Varones: borde engrosado solo en 2 lados.

Tapa con marco y contramarco (CAR Mujeres): texto con contramarco del proyecto (CONTRAMARCOS), anclajes, soldadura E6011, pintura 2 manos anticorrosivo + 2 esmalte; Varones con ganchos de (1.40 − 2(b/2 + e − 0.04))/2 m dentro de los muros.

Juntas: dilatación del colector (anillo de tecnopor, acero longitudinal interrumpido a 0.05 m, retirar 2" de tecnopor en caras interiores y superior, RC-250 caliente con arena compactado con tacos); junta contra el cerco (plancha de 0.90 m pegada al cimiento antes de vaciar el muro; lado vía terreno natural sin junta); junta con la caja CL (Varones; vista C de la DD-03); juntas de cunetas en toda la U (EG-2013 MTC Sección 510; medición 2 x H + 0.40 por junta).

Rejilla móvil: módulos de 1.00 m de platinas 1" x 3/16" de canto @1" soldadas a 2 ángulos L 1" x 1" x 3/16"; 0.497 m de ancho en rebaje 0.05 x 1"; 20.0 kg/m; pintura 2 + 2 manos; junta con el piso de 1" con relleno asfáltico; medición solo en tramos abiertos.

Lloraderos: tubo PVC-U 3" de 0.30 m a media altura con S 0.5 % hacia la cuneta, filtro 0.30³ de grava 20-40 mm forrado con geotextil clase 2 (traslape 0.10), tubos fijados al encofrado @1.50 m, a ≥ 0.30 m de las juntas, tapados al vaciar; prueba echando agua en el filtro; cuadro de materiales tomado de DESAGREGADO LLORADEROS (desagregado_llor). Láminas: Refugio DPL-40/38/37, Varones DPLV-43/35/34.

Canaleta de bancas OC-01 (Refugio): plancha galvanizada 0.50 mm ASTM A653 G90, desarrollo 0.70 m (0.18 + 0.21 + 0.21 + 0.10 de ala), un tramo por techo, S 0.5 %, 2 soportes, 2 tapas, 1 boquilla (brida 0.16 x 0.16, cuello Ø 0.10 x 0.15, reemplaza al sumidero tipo cúpula); trabajo en altura 2.80 m (SEG_ALTURA).

Falsa columna: 0.20 x 0.15 x 1.30, 4 barras de 3/8" de 1.20 m y estribos de 3/8" @0.15 (desarrollo 0.58), recubrimiento 0.04; partida en und sin pago propio. Leyenda en DXF: espec_falsa_columna.py (bloque ESPEC_FALSA_COLUMNA, valores leídos de la PLANILLA de cada proyecto).

Acero: medición por peso nominal (3/8" = 0.56; 1/2" = 0.994 kg/m) con ganchos y traslapes, sin desperdicios ni alambre.

Concreto de cunetas: losa y luego muros (o encofrado interior suspendido), rebaje de 0.05 para la rejilla con anclajes de fierro corrugado 1/4", pendiente 0.5 % sin contrapendientes, juntas cada 3.00 m.

### 13.5 Leyendas de especificaciones para los planos (DXF, 10/10)

leyenda_cunetas.py (CAR Varones): bloque LEYENDA_ESPEC_CUNETAS a escala real, letra igual a la de las secciones del proyectista (0.031 / 0.038 m), con datos de las hojas de cunetas y lloraderos.

espec_lloraderos.py (Refugio y Varones): leyenda y detalle; el sub-dren se retiró ("borró el subdrén, entonces solo lloraderos", 10/10 04:14). 22/10: para el Refugio el detalle se dibuja sin patrones de achurado (rellenos sólidos, piedras de grava una por una, "m3" en lugar de "m³") porque en AutoCAD se veían mal.

### 13.6 Láminas citadas por proyecto (mapa `laminas` de espec.py)

Varones: "DP-06B, DP-06D, DD-01 y DD-02" → "DPLV-23, DPLV-26, DPLV-27 y DPLV-28"; DD-03 → DPLV-29; DJ-01 y DJ-02 → DPLV-31 y DPLV-32; DJ-03 → DPLV-33; planos DPLV-01 a DPLV-44.

Refugio: "DP-06B, DP-06D, DD-01 y DD-02" → "DPL-24 y DPL-29"; DP-06B → DPL-24; DD-03 → DPL-28; DD-04 → DPL-25; las citas DJ-01/02/03 se quitan (son láminas del CAR Varones; corrección del 23/10); planos DPL-01 a DPL-42 (incluye las bancas OC-01).

CAR Mujeres: planos DP-01 a DP-10 (sus códigos nuevos del juego ANDFY se aplicaron en la memoria hidrológica, no en el metrado).

### 13.7 Formato del Word (`docx_espec.js`)

A4, márgenes 3.0 cm izquierdo y 2.0 cm el resto, Arial; portada (entidad, "EXPEDIENTE TÉCNICO" o carátula con foto si el JSON trae caratula, "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", especialidad "INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL", proyecto, CUI o C.I., ubicación, fecha SETIEMBRE 2026); índice automático (TableOfContents, niveles 1-4); CAPÍTULO I GENERALIDADES (1.1 …); CAPÍTULO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTIDA (encabezados con código, descripción y unidad; nivel según la profundidad del código); apartados en azul 1F3864; viñetas; tablas con cabecera D9E2F3; encabezado "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DRENAJE PLUVIAL" + proyecto y código; pie "Página X de Y". En Barranquita la carátula dice "SERVICIO DE DISEÑO - DRENAJE PLUVIAL" (corrección del 21/10), no "EXPEDIENTE TÉCNICO".

### 13.8 Historia de las especificaciones

08/10 03:35: el usuario pidió las especificaciones de los 3 proyectos "tal cual completito, normativas peruanas, al más mínimo detalle cómo se construirá"; 08/10 03:53: "revísalo antes de presentarlo; tú ya sabes qué dicen los planos" (los datos salen de los planos y del metrado, no se preguntan).

08/10: especificación de lloraderos agregada a Refugio y Varones; 08/10 04:42 las del CAR Mujeres.

15/10, 16/10: juntas asfálticas, tapa ciega, rejilla DJ-03, junta de cunetas en toda la U.

22/10 y 23/10: Refugio con el metrado con bancas (4 partidas 01.04.03.05.04 con texto propio) y láminas DPL; Varones con láminas DPLV y cuadro del desagregado de lloraderos (tubo 67.80 m, 1808 perforaciones, grava 6.71 m³, geotextil 134.24 m², mortero 0.11 m³). Refugio: 50 páginas.

21/10: Barranquita, 20 páginas, mismo motor.

Comandos: python3 herramientas/especificaciones/espec.py refugio && node herramientas/especificaciones/docx_espec.js herramientas/especificaciones/_json/refugio.json entregables/ESPECIFICACIONES_TECNICAS_DRENAJE_PLUVIAL_HOGAR_REFUGIO.docx (análogo con varones → entregables_varones/…, mujeres → entregables_mujeres/…).

## 14. Cronología de pedidos, correcciones y decisiones (metrado, ACU, precios, especificaciones)

| Fecha | Pedido o corrección del usuario | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 03/10 | Traspaso: metrado en la plantilla del usuario, partida madre 1.4.4 (hoy 01.04.04), formato de la planilla general, hojas de acero y tapas, desglose de insumos para ACU; no modificar metrados; criterio de rellenos menores. | Hojas COLECTOR … (metrado_xlsx.py). |
| 03/10 16:36 | "¿Aumentaste secciones o espesores? ¿el metrado varió?" | Al corregir dibujos (escala real) se verifica que el metrado no cambia. |
| 03/10 17:24 | Objeción a las partidas de prolongación de cunetas en el colector. | Retiradas; la prolongación es cuneta. |
| 03/10 20:09 | Integrar en su planilla con su formato, sin mezclar, justificar cada medida. | Hojas nuevas con SUSTENTO. |
| 03/10 20:41 | "¿Por qué borras mis metrados de concreto y encofrado de cunetas?" | Regla: nunca borrar lo del usuario. |
| 03/10 20:46 | El que cotiza pide detalle de cada componente de registros y juntas. | Láminas DA/DD desagregadas. |
| 04/10 05:17 | Metrar cunetas de Varones con la plantilla, hoja por hoja, "tal cual". | metrado_varones.py. |
| 04/10 05:35 | Acero solo con H ≥ 0.40 desde el NCT; tapados siempre; tapa 0.56 @0.25. | Regla del skill metrado-cunetas. |
| 04/10 05:40-05:48 | Motor para un programa (MetraP) y guardar el análisis en un skill. | MetraP/, skill metrado-cunetas. |
| 04/10 06:12 | Restar el tramo de cuneta que cae dentro del colector. | Acortamientos (hoja CUNETAS - LLEGADA AL COLECTOR). |
| 04/10 16:43 | "¿Consideraste lo de 0.40 en Varones?" | Confirmado en la hoja METRADO ACERO. |
| 06/10 23:44-23:57 | Metrado vigente; COMPARATIVO de Delphin; estructura del CAR Mujeres, cantidades propias; solado 4". | Nombres Delphin (39 celdas). |
| 07/10 00:01 | Concreto del colector en una partida como Delphin. | 01.04.04.04.01 única. |
| 07/10 00:07 | Tapas por componentes quedan; ACU detallado en una hoja. | ACU TAPA REGISTRO. |
| 07/10 02:32 | ACU de 4 partidas de canaletas. | ACU CANALETAS. |
| 07/10 02:40 | Tapa por und + hoja de desagregado. | 01.04.04.05.01 (und) + DESAGREGADO TAPA REGISTRO. |
| 07/10 02:47 | Excel aparte con resumen, desagregado, ACU canaletas, ACU tapa, insumos, registros. | Libro aparte. |
| 08/10 01:28-02:37 | Verificar que los planos de Wilma y de Varones coinciden con el metrado; quitar empalme. | Coinciden; 01.04.04.06.03 eliminada. |
| 08/10 04:08 | Lloraderos PVC solo en Refugio y Varones, solo donde la cuneta está junto a área verde. | Partida 01.04.03.04.03.04 + METRADO LLORADEROS. |
| 08/10 04:35 | Sin nombre ni CIP; hoja ACU de lloraderos sola. | – |
| 09/10 15:32-15:37 | Sustento del precio de la platina; precio real; texto para el ingeniero de presupuesto. | Precio referencial explicado (sigue 6.36). |
| 09/10 17:51 | "¿Lo de peón y operario es real?" | Origen de la actualización a CAPECO 2026. |
| 14/10 20:02-20:05 | Desagregado de lija (und) y thinner (gal), en Excel aparte. | acu_lija_thinner.py. |
| 14/10 20:12-22:46 | ACU de la junta con el piso; explicar las dos juntas; renombrar a "en colector" y "entre colector y cerco perimétrico"; tecnopor + sellador asfáltico en ambas. | renombrar_juntas_colector.py, acu_juntas_refugio.py. |
| 14/10 22:58-23:12 | Tapa peatonal (se sabe por el plano); precios reales comprobados; procede el cambio de ángulo. | L 1 1/2"; cotización. |
| 14/10 23:55-23:57 | Ver en el Excel las hojas de ACU y metrado de cada junta; el ACU debe coincidir con los planos. | ACU con cantidades de DD-03. |
| 15/10 00:19-00:26 | Metrado de lloraderos con su hoja y el plano de áreas verdes. | DL-00 + DESAGREGADO. |
| 15/10 01:00 | Junta con cerco solo a un lado; juntas de cunetas según reglamento; MO 2026; ACU de lloraderos. | Junta 58.81 m; juntas en U; COSTO HORA HOMBRE 2026; ACU LLORADEROS. |
| 15/10 02:04 | Varones igual que el Refugio en nombres, manteniendo sus metrados. | planilla_como_refugio.py + portar_hojas_v.py. |
| 15/10 14:18-15:01 | ACU de partidas globales (IISS CAR Mujeres); luego por metro; vale el metrado original. | acu_globales_m.py, acu_por_metro_m.py. |
| 16/10 14:45-14:49 | "¿El colector de Varones es de 1.40?" | 1.40 = zanja. |
| 16/10 15:46 | Tapa ciega en los 3 CAR; actualizar solo metrado de Refugio y Varones. | tapa_ciega.py. |
| 19/10 00:37-00:43 | Cunetas construidas del CAR Mujeres en m y m². | Respuesta informativa (sin tocar el metrado). |
| 19/10 14:34 | ¿Wilma tiene lloraderos? | No (congelado). |
| 19/10 17:44-19:08 | Metrado de canaleta de bancas (16 techos), meterlo en la planilla general y hoja nueva; agregar codo de 45°. | bancas_en_planilla_m.py. |
| 21/10 15:39 | Barranquita en su formato de metrado, cálculo, análisis estadístico y especificaciones; no alterar planos impresos. | metrado_b.py, espec_b.py. |
| 22/10 13:39-14:03 | OC-01: canaleta 0.21 x 0.18 galvanizada 0.5 mm, 2 sujetadores; metrado solo de canaleta, tapas, sujetadores, boquilla; 9 bancas = 3 juegos; meterlo en el RESUMEN con su hoja. | metrado_oc01_refugio.py, bancas_oc01_en_planilla_refugio.py. |
| 23/10 17:20 | Especificaciones de Varones con el metrado del 23/10; dónde está el metrado de piedra, tubo, geotextil. | En DESAGREGADO LLORADEROS. |
| 23/10 19:38-19:47 | Cambiar en el metrado solo los códigos de lámina; borrar referencias a láminas excluidas. | codigos_laminas_metrado_v.py. |
| 23/10 22:24 | ¿Últimas especificaciones del Refugio? | Las del 23/10; se quitaron citas DJ-01/02/03. |

## 15. Pendientes conocidos

CAR Mujeres: la partida 1.4.4.6.5.1 dice "C/MARCO Y CONTRAMARCO" y el IC-01 dibuja marco; la D-RL y la memoria indican tapa ciega. Decisión del usuario (no se tocó: metrado congelado).

Precios por cotizar en Tarapoto: piedra chancada 1/2", grava 20-40 mm, alquiler de soldadora; plancha galvanizada y platina de canaletas siguen como "mercado Tarapoto referencial".

CAR Varones: tapas de inspección de cunetas = 18 "provisional, 1 por tramo tapado, confirmar con el plano".

Refugio: la nota de parámetros de METRADO CANALETA BANCAS aún dice "plano DO-02" (hoy DPL-42).

La planilla vigente del Refugio que guardó el usuario (con bancas) no trae las hojas COLECTOR INSUMOS / ACU / DESAGREGADO; están en entregables/METRADO_DRENAJE_MUJERES_VIOLENTADAS.xlsx. Si se piden ACU sobre el archivo con bancas, portarlas (técnica de §12) sin cambiar cantidades.

## 16. Para implementarlo en un programa

### 16.1 Modelo de datos

Proyecto { nombre, cui ¦ ci, entidad, ubicacion, fecha, base_delphin: "CAR_MUJERES", congelado: bool, parametros: Parametros, ejes: [EjeCuneta], colector: Colector?, red_techo, red_piso, lloraderos: [TramoLloradero], laminas: {codigo_trabajo -> codigo_usuario}, precios: [Precio], mano_obra: ManoObra } Partida { codigo_metrado, codigo_delphin, descripcion_delphin, unidad, nivel, es_titulo, filas_sustento: [FilaSustento], total (calculado), hoja_detalle, espec: EspecPartida } FilaSustento { descripcion, n_veces, largo, ancho, alto, factor, area, volumen, parcial, formula, sustento_lamina, criterio } EjeCuneta { nombre, longitud_dibujada, acortamiento, secciones: [Seccion{prog, NCT, NCF, H, tipo: ABIERTA¦TAPADA}], tramos: [Tramo{sec_ini, sec_fin, tipo, L, H_ini, H_fin, descuento_rejilla}] } Colector { b, e_muro, e_fondo, e_losa, e_losa_camion, solado, sobreancho, NPT, cf_ini, cf_fin, S, zonas: [Zona{p1,p2,tipo}], tramos: [TramoColector{p1,p2,zona,h_medio,Hz_medio,dNPT}], registros: [Registro{codigo, prog, tipo}], cajas: [Caja], juntas: {cada, h_max, junta_longitudinal: {tipo: cerco¦CL¦ninguna, L, h_plancha}}, empalmes } ManoObra { año, fuente, categorias: {operario: {jornal, ...}, oficial, peon}, costo_hh (calculado) } Precio { insumo, und, precio_publicado, contenido, igv, tienda, enlace, fecha, estado: COMPROBADO¦REFERENCIA¦POR_COTIZAR, sin_igv (calc) } ACU { partida_delphin, partida_metrado, unidad, metrado (link), rendimiento, recursos: [Recurso{tipo: MO¦MAT¦EQ, nombre, und, cuadrilla, cantidad (formula), precio (link), fuente}], herramientas_pct } EspecPartida { descripcion, materiales, equipos, procedimiento, control, seguridad, unidad, medicion, pago }

### 16.2 Cálculo

Cunetas: integrar H por eje (∫H dx) con interpolación lineal entre secciones; aplicar acortamientos de llegada al colector; por tramo calcular concreto, encofrado (externo +0.10 abierta / +0.20 tapada; fondo de tapa), curado (3 o 4 caras), rejilla (solo abierta − descuentos), acero (regla H ≥ 0.40 o tapado; separaciones 0.20/0.22/0.25; barras REDONDEAR.MAS((0.60+2H)/sep); U @0.25 desarrollo 0.60 + 2(H+0.05); tapa 0.56 @0.25; conteo TEÓRICO o ENTERO), juntas (cada 3.00 m; 2H + 0.40 por junta o 2H en el modo antiguo), lloraderos (REDONDEAR.MAS(L/1.50) por tramo junto a área verde), planilla general por eje (1.40 / 0.60 / 0.80 / 1.20).

Colector: cortar en tramos homogéneos por zona (normal, motos, camión, quiebres, final), h y Hz ponderados; aplicar las fórmulas de §6; acero por marco único o doble (§6) con REDONDEAR.MAS(L/s); registros (tapa ciega §7, descuentos y bordes en la losa); cajas por elemento; juntas (ENTERO(L/4) x perímetro; longitudinal solo donde hay cerco o caja).

Redondeos: conservar decimales en las hojas de detalle; el total del RESUMEN es la suma de parciales (no redondear antes).

ACU: cantidades por unidad desde la lámina de detalle o desde los ratios de INSUMOS; MO = cuadrilla x 8 / rendimiento; precios sin IGV = publicado / contenido / 1.18; herramientas % MO; CU y costo de la partida.

Precios y MO como tablas versionadas (año, fuente, fecha); una sola fuente para todas las ACU.

### 16.3 Exportación

Excel: escribir sobre la plantilla del usuario editando el XML (no reescribir con openpyxl), con estilos clonados, fórmulas visibles (no valores fijos) y columna SUSTENTO; recalcular con LibreOffice para dejar valores en caché; reinyectar logos si hiciera falta.

Hojas: RESUMEN → PLANILLA GENERAL → hojas de detalle → PARAMETROS/Listas → COLECTOR … → INSUMOS → COSTO HH → ACU/DESAGREGADOS.

Word de especificaciones: generar JSON por partida desde el RESUMEN y convertir con docx_espec.js (o equivalente), con índice, capítulos, encabezado/pie y tildes correctas.

Planos: los cuadros de partidas de las láminas leen el metrado guardado (JSON de la planilla recalculada), nunca un recálculo propio.

### 16.4 Validaciones obligatorias

Antes/después celda por celda en todas las hojas existentes: 0 diferencias fuera de lo pedido.

Sin errores # tras recalcular; controles CONFORME en desagregados (desagregado = hoja fuente = RESUMEN).

Coherencia metrado ↔ planos ↔ especificaciones ↔ memoria: mismo número de registros, juntas, longitudes; los códigos de lámina citados existen en el juego del usuario (si no, borrar la cita).

Reglas de negocio: acero solo con H ≥ 0.40 o tapado; NCF que no cierra con la pendiente → aviso; partidas sin mezclar entre proyectos; nombres Delphin de la base CAR Mujeres; proyecto congelado → solo agregar lo pedido.

No inventar datos que no estén en el plano (montantes, sumideros, dados, tapas de registro, descuentos de rejilla): pedirlos y listarlos como pendientes. No preguntar lo que el plano ya muestra.

Unidades consistentes (m, m², m³, kg, und; "Kgr" → kg); el cambio de unidad para valorizar va solo en el libro de ACU.

Documentos sin nombre ni CIP de proyectista y sin rastros de IA; todo en español.

# 07 — Componentes complementarios del drenaje pluvial

Base de conocimiento permanente (desde el 03-10-2026). Cubre todo lo que no es el colector frontal en sí: red de techo (canaletas, soportes, tapas, boquillas, montantes PVC Ø 4", colgadores, abrazaderas, falsa columna y dado), red de piso (sumidero y tubería), cunetas de concreto (sección, rejilla móvil, tapas de inspección), juntas de dilatación de cunetas, lloraderos, tapa ciega del registro del colector y drenaje de bancas con techo (OC-01 del Hogar de Refugio y banca tipo 01 del CAR Mujeres). Para cada componente se da: dimensiones, materiales, regla de ubicación, fórmula de metrado, cantidades por proyecto, ACU, láminas, generador y la historia de decisiones del usuario con fecha.

Convenciones del documento:

Proyectos por nombre y CUI: CAR Varones (CUI 2705619), Hogar de Refugio Temporal "Mujeres Violentadas" (CUI 2675514), CAR Mujeres (CUI 2717013, metrado congelado), I.E. N.° 0590 Barranquita (C.I. 468901, CUI por confirmar).

Medidas en metros salvo indicación; escala real en planos (1 unidad = 1 m). "Cota de fondo" (nunca otro término).

Valores de metrado tomados de las planillas vigentes (insumos/metrados_vigentes/, entregables) con valores guardados.

Mano de obra 2026 CAPECO-FTCCP: operario 28.95, oficial 22.68, peón 20.54 S/ por hh (hoja COSTO HORA HOMBRE 2026).

## 1. Línea de tiempo de decisiones del usuario (componentes complementarios)

| Fecha | Componente | Decisión / corrección del usuario | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 03-10-2026 | Tapa de registro | Registro tipo heredado del CAR Mujeres: tapa 0.68 x 0.68 x 0.08 f'c 210 malla 3/8" @0.10, luz 0.60, contramarco L 2"x2"x3/16" con 8 anclajes 3/8" L 0.20, marco L 1 1/2"x1 1/2"x1/8", borde engrosado 0.15 x 0.10, refuerzo de borde 8 Ø 1/2" L 1.40 | Base de la DP-06B rev. 00/01 |
| 03-10-2026 | Empalme y prolongación de cunetas | "¿por qué esa partida? ya metré mis cunetas, tú solo haces el colector" | Se eliminan las partidas de prolongación de cunetas del colector: la cuneta se metra hasta el muro del colector en las partidas de cunetas |
| 03-10-2026 | Registros / tapas | El cotizador pedirá detalle de cada componente (contramarco, marco, ángulos, tapa, concreto, acero, pintura, juntas, empalme) | Láminas de detalle aparte (DD-01 a DD-04) |
| 04-10-2026 | Cunetas (acero) | Cunetas con H > 0.40 llevan acero; las que no, concreto simple; excepción: tramo tapado lleva acero aunque H < 0.40 (ej. Eje 01 tapado 13.20-19.20 con H 0.37). H se mide desde el NCT (abierta o tapada). Acero transversal de las tapas siempre 0.56 m @0.25 | Regla fija del metrado de cunetas |
| 04-10-2026 | Cunetas que llegan al colector (CAR Varones) | Las cunetas son las perpendiculares; las tapas del colector deben ir exactamente sobre la caja de llegada de cada cuneta | Registro en cada empalme |
| 07-10-2026 | Tapa | Pregunta: por qué de concreto y no metálica, cuánto pesa | Se explica: ~89 kg (0.68² x 0.08 x 2400), se levanta entre 2 con ganchos en las asas; se mantiene concreto (cambiar todo costaría los créditos) |
| 07-10-2026 | Tapa | Dibujo 3D realista en 4 vistas, letra grande, colores para fondo blanco, varios isométricos, "foto realista" instalada, luego en DXF | DP-06D, isométricos y fotos (render_tapa/) |
| 07-10-2026 | Tapa (Delphin) | Unir los 7 componentes en una partida por und con su hoja de desagregado y ACU | Partida única 01.04.04.05.01 TAPA DE REGISTRO + hojas DESAGREGADO TAPA REGISTRO y ACU TAPA REGISTRO |
| 07-10-2026 | Canaletas | ACU de 01.04.03.05.01.03 a .06 (canaleta 513.98 m, soporte 884 und, tapa lateral 40 und, boquilla 52 und) del Hogar de Refugio | Hoja ACU CANALETAS |
| 08-10-2026 | Lloraderos | Agregar lloraderos solo al Hogar de Refugio y al CAR Varones (CAR Mujeres ya presupuestado), de PVC, solo donde la cuneta está expuesta a área verde | Partida nueva 01.04.03.04.03.04 y hoja METRADO LLORADEROS |
| 08-10-2026 | Firma | "El nombre CIP no pongas nada" | Campos de proyectista y CIP en blanco en todo |
| 09-10-2026 | Soporte de canaleta | ¿Sustento del precio de la platina F°G° 1" x 1/8"? Pedir precio real y texto justificado | Precio referencial en la ACU (ver §2.6) |
| 09-10-2026 | Canaleta | Dibujar en DXF el detalle de canaleta y platina; "debe ser su isométrico tal cual, detalles hasta de los pernos, todo según tu ACU" | Láminas DR-01 a DR-06 |
| 10-10-2026 | Canaleta | "La sección de la canaleta es 0.20 ancho y 0.25 altura, recuerda"; dibujar tubo, dado, abrazaderas y colgadores en 3D | planos_techo.py usa 0.20 x 0.25 (ver discrepancia §2.1) |
| 10-10-2026 | Leyendas | Leyenda/especificaciones para las láminas de secciones transversales de cunetas, de falsa columna y de lloraderos, en DXF | Bloques LEYENDA_ESPEC_CUNETAS, ESPEC_FALSA_COLUMNA, ESPEC_LLORADEROS |
| 10-10-2026 | Subdrén | "Borró el subdrén, entonces solo lloraderos" | El sub-dren se retira de la leyenda de lloraderos |
| 10-10-2026 | Sumidero de piso | Detalle isométrico del sumidero 0.25 x 0.25; abajo tubo de 4" con un solo codo de 90° que evacúa a la cuneta; "olvídate del sifón" | Láminas DS-01/DS-02 sin trampa ni sifón |
| 10-10-2026 | Lloraderos | Detalle isométrico de instalación: geotextil, grava, tubería perforada de 3" | Láminas DL-01 y DL-02 |
| 14-10-2026 | Lija y thinner | Desagregar el global "lija y thinner" en lija (und) y thinner (gal) | Excel aparte y luego en la ACU |
| 14-10-2026 | Juntas | "¿Qué es y dónde va cada una de las dos juntas?"; el tecnopor va en toda la sección (U) y el asfalto solo como sello superficial (MTC/RNE); envía PDF de procedimiento de juntas | Junta de cunetas en toda la sección en U |
| 14-10-2026 | Juntas del colector | Renombrar: una "en colector" y otra "entre colector y cerco perimétrico" (no hay vereda afuera en el Hogar de Refugio); no sellador elastomérico sino tecnopor + sellador asfáltico; en ambas sellado de 1" | Nombres Delphin nuevos (ver §7.6) |
| 14-10-2026 | Contramarco | Pregunta sobre carga peatonal o vehicular: "tú tienes el plano, sabes por dónde entran vehículos"; precios "reales comprobados", acceso a internet | Contramarco L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" en el Hogar de Refugio; cotización con fuentes |
| 15-10-2026 | Lloraderos | Pide el metrado y una hoja de cómo se sacó, con geotextil; luego que se señalen en un plano "profesionalmente" | Hoja DESAGREGADO LLORADEROS y plano DL-00 |
| 15-10-2026 | Junta colector-cerco | Solo hay cerco a un lado; al otro lado solo tierra; la DD-03 estaba mal | Junta longitudinal solo contra el cerco (58.81 m) |
| 15-10-2026 | Junta de cunetas | "Hazlo según reglamento, sin errores"; DJ-01 perfecta; pedir 3D del proceso constructivo y detalle de la rejilla | DJ-01, DJ-02 (4 isométricos), DJ-03 (rejilla) |
| 15-10-2026 | Mano de obra | "Actualiza todo a 2026" (envía PDF CAPECO-FTCCP 2026) | Hoja COSTO HORA HOMBRE 2026 |
| 15-10-2026 | CAR Varones | Igual que el Hogar de Refugio pero manteniendo sus metrados; mismos nombres de partidas | Juntas, ACU, DJ-01 a DJ-03 en Varones |
| 16-10-2026 | Tapa | "Las tapas del colector deben ser tapa ciega, se construye aparte en obra, ya no tiene marco metálico; detalle de los 3 CAR; actualiza solo el metrado del Hogar de Refugio y del CAR Varones" | Tapa ciega (§9) |
| 19-10-2026 | Banca CAR Mujeres | Isométrico de la banca tipo 01 solo para CAR Mujeres, detalles pluviales, canaleta 0.20 alto x 0.18 ancho; faltan cortes frontales; el colgador debe salir en el isométrico; "fiel al dibujo, sin errores" | DB-01 a DB-03 |
| 19-10-2026 | Banca CAR Mujeres | "¿Por qué tanto soporte en 2 m? Solo 2 soportes de 1"x1/8""; 16 techos iguales; "ese sumidero no, solo la boquilla"; solo 2 m lineales por techo, a una agua, sin uniones; espesor para el techito: 0.50 mm (aceptado) | 2 soportes, 1 boquilla, 2 tapas, 2.00 m por techo |
| 19-10-2026 | Banca CAR Mujeres | Meter solo esos ítems al Excel general, con hoja nueva; agregar el codo de 45° que está en el cuadro de montantes | Subtítulo 1.4.4.5.4 y CODO 45° en el RESUMEN |
| 21-10-2026 | Cunetas Barranquita | Cuneta 0.60 total (muros 0.10, libre 0.40); acero solo desde h ≥ 0.40 (de la rejilla al fondo) o tapada; sección de 0.15 "imposible"; rejilla y tapada en planta a escala real; tapas de inspección en tapados | Reglas de cunetas sobre terreno (§6) |
| 22-10-2026 | Lloraderos DXF | "Se ve bien en imagen pero en DXF se ve horrible" (Hogar de Refugio) | Detalle sin patrones de achurado (§8.8) |
| 22-10-2026 | OC-01 Hogar de Refugio | Isométrico solo donde sale la montante y accesorios; borrar la cúpula; canaleta galvanizada 0.5 mm, 0.21 alto x 0.18 ancho; solo dos sujetadores; metrado solo de canaleta, tapas, sujetadores y boquilla; 9 bancas = 3 juegos de 3 techos (3.79, 4.21, 3.79) | §10.2 |
| 23-10-2026 | Lloraderos CAR Varones | Falta el plano de áreas verdes en contacto con lloraderos en DXF; ¿dónde está el metrado de piedra, tubo perforado, geotextil? | DL-00 Varones; se aclara que está en DESAGREGADO LLORADEROS |

## 2. Canaletas de techo (red de recolección de techo)

### 2.1 Sección y material

Techos a dos aguas: una canaleta por cada lado (hoja METRADO CANALETAS: "Lado 01" y "Lado 02" por edificación).

Plancha de acero galvanizado e = 0.9 mm (ASTM A653), pestañas superiores de 0.05 m por lado.

Sección del metrado y de la partida Delphin: 0.25 m (fondo) x 0.20 m (alto); desarrollo de plancha = fondo + 2 alturas + 2 pestañas = 0.25 + 2 x 0.20 + 2 x 0.05 = 0.75 m²/m.

Discrepancia registrada: el 10-10-2026 el usuario dijo "la sección de la canaleta es 0.20 ancho y 0.25 altura"; las láminas DR-01 a DR-06 (herramientas/techo/planos_techo.py, CB, CH = 0.20, 0.25) dibujan 0.20 x 0.25 y su nota de fijaciones dice "remaches de unión con la sección 0.20 x 0.25: 28 por unión cada 2.44 m (el ACU tiene 26, de la sección 0.25 x 0.20)". El nombre de la partida y la hoja METRADO CANALETAS siguen con 0.25 x 0.20 (no se cambian sin pedido expreso).

Fabricación en tramos de 2.44 m (largo de la plancha comercial 1.22 x 2.44). Unión cada 2.44 m: traslape 0.05 m, el tramo de aguas arriba va por dentro del de aguas abajo, 2 filas de remaches pop 1/8" @0.05 en todo el perímetro y cordón de sellador de poliuretano.

Pendiente de diseño de la canaleta: S = 1.00 % hacia las boquillas (memoria hidrológica de los CAR, n = 0.013). Bancas: S = 0.5 %.

Apoyo: alero o viga de borde de concreto (dimensiones referenciales, según arquitectura y estructuras). Cobertura de aluzinc TR4 e = 0.40 mm que vuela 0.13 m sobre la canaleta (referencial). Borde exterior de la canaleta más bajo que el borde de la cubierta.

Cortes y perforaciones del galvanizado: dos manos de pintura rica en zinc.

### 2.2 Soporte de platina F°G° 1" x 1/8"

Platina 25.4 x 3.18 mm; peso 0.633 kg/m (25.4 x 3.18 x 7.85).

Forma: abraza fondo y dos lados de la canaleta + 2 orejas de fijación de 0.10 m. Desarrollo:

ACU y especificación: 0.25 + 2 x 0.20 + 2 x 0.10 = 0.85 m (sección 0.25 x 0.20).

Lámina DR-01 (sección 0.20 x 0.25): 2 x 0.10 + 0.20 + 2 x 0.25 = 0.90 m.

Separación @0.60 m. Metrado por canaleta: soportes = REDONDEAR.MAS(L / 0.60; 0) + 1 (si L > 0).

Fijación: 2 pernos de expansión 1/4" x 2 1/2" con tarugo (una oreja a cada lado) y 2 tornillos autorroscantes 1/4" x 3/4" (oreja exterior y fondo). Dobleces a 90°; perforaciones 5/16" (pernos) y 1/4" (tornillos).

### 2.3 Tapa lateral

Plancha galvanizada e = 0.9 mm con la sección de la canaleta y pestaña perimetral de 0.03 m que entra en la canaleta (especificación: pestañas de 0.02 m).

6 remaches pop 1/8" por tapa (2 por lado) + cordón de sellador. 2 tapas por canaleta (una en cada extremo).

### 2.4 Boquilla a montante Ø 4"

Abertura Ø 0.10 en el punto bajo del fondo de la canaleta.

Brida 0.20 x 0.20 remachada (8 remaches pop 1/8") y sellada; cuello de plancha galvanizada Ø 0.10 x 0.15 que entra en la campana del montante PVC 4" (Ø ext. 0.114).

Cantidad: la boquilla de cada lado = número de montantes de ese lado ('METRADO MONTANTES'!C), es decir, 1 boquilla por montante.

### 2.5 Fijaciones por unidad (lámina DR-05 y ACU)

| Fijación | Por | Cantidad por unidad |
| --- | --- | --- |
| Perno de expansión 1/4" x 2 1/2" con tarugo | soporte | 2 |
| Tornillo autorroscante 1/4" x 3/4" | soporte | 2 |
| Remache pop 1/8" en uniones | m de canaleta | 2 x (fondo + 2 x alto) / 0.05 / 2.44 (26 por unión con 0.25 x 0.20; 28 con 0.20 x 0.25) |
| Remache pop 1/8" | tapa lateral | 6 |
| Remache pop 1/8" | boquilla | 8 |
| Sellador de poliuretano, cartucho 300 ml (= 8 m de cordón de 6 mm) | uniones, tapas, boquillas | junta 0.65 m cada 2.44 m; tapa 0.65 m; boquilla 1.12 m |
| Tirafón 2" x 1/4" + tarugo 2" x 1/2" | abrazadera | 2 |
| Varilla roscada 3/8" + anclaje 3/8" + 2 tuercas + arandela | colgador | 1 juego |

Medidas reales dibujadas: cabeza hexagonal de perno 7/16" (11 mm), tornillo 5/16" (8 mm), remache 1/8" (cuerpo 3.2 x 10 mm, cabeza 6.4 mm).

### 2.6 ACU CANALETAS (formato Delphin; mismos valores en Hogar de Refugio y CAR Varones)

Datos: fondo 0.25, alto 0.20, pestaña 0.05, desarrollo 0.75 m²/m, plancha 0.9 mm, peso plancha = e x 7.85 + 0.3 (zinc) = 7.365 kg/m², plancha comercial 2.44 m, traslape 0.05, soporte 0.85 m, platina 0.633 kg/m en barras de 6 m. Precios sin IGV, referenciales ("al pasar a Delphin rigen los de la base de precios del presupuesto").

| Partida | Rend. | Cuadrilla | Materiales (cantidad por unidad, precio S/ sin IGV) | C.U. S/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canaleta (m) | 25 m/día | 1 op (hojalatero) + 1 peón | plancha 0.75 x (1 + 0.05/2.44) x 1.05 = 0.8036 m² a 26.95; remache 10.66 und a 0.10; sellador 0.0333 cartucho a 21.19; herramientas 5 % MO | 40.06 |
| Soporte (und) | 40 und/día | 1 op + 0.5 peón | platina 0.85 x 1.05 = 0.8925 m a 6.36; perno expansión 2 a 1.02; tornillo 2 a 0.25; herram. 5 % MO | 16.45 |
| Tapa lateral (und) | 30 und/día | 1 op + 0.5 peón | plancha (0.25 x 0.20 + 2 x 0.45 x 0.03) x 1.1 = 0.0847 m²; 6 remaches; sellador 0.65/8 = 0.0813; herram. 5 % | 15.59 |
| Boquilla (und) | 16 und/día | 1 op + 0.5 peón | plancha (π x 0.1016 x 0.15 + 0.2 x 0.2) x 1.15 = 0.1011 m²; 8 remaches; sellador (4 x 0.2 + π x 0.1016)/8 = 0.1399 | 27.08 |

Precio de la platina F°G° 1" x 1/8" en la ACU: S/ 6.36 por m sin IGV, rotulado "Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)" (el usuario pidió sustento el 09-10-2026; mantener la fuente a la vista y actualizarla con cotización comprobada).

### 2.7 Hidráulica de canaletas y montantes (memorias de los CAR)

Método racional Q = C·I·A·FS con C = 0.88 (techos), I = 210.98 mm/h (tc = 10 min), FS = 1.15.

Canaleta: Manning rectangular, n = 0.013, S = 1 % (bancas 0.5 %); borde libre de 0.05 m al verificar capacidad.

Montante: Wyly-Eaton con relación de llenado rs = 0.25: Q (gpm) = 27.8 · rs^(5/3) · D^(8/3), o Q (L/s) = 1.754 · rs^(5/3) · D^(8/3) con D en pulgadas; D requerido = (Q / (1.754 · rs^(5/3)))^(3/8). Capacidad de 4" = 7.0 L/s. CAR Mujeres: diámetros requeridos 2.468" a 3.821" → se adopta PVC Ø 4" en todos.

Barranquita (hidrología): canaleta 0.25 x 0.20, S 1 %, n 0.013 y montante 4" verificados, pero canaletas y montantes quedan fuera del alcance del metrado (especialidad de techos).

### 2.8 Metrado (hoja METRADO CANALETAS de la planilla del usuario)

Estructura: por edificación, Lado 01 y Lado 02; columnas N° de canaletas (C), longitud (D), total m (E = C·D), soportes (F = SI(D>0; REDONDEAR.MAS(D/$F$50;0)+1; 0), G = C·F), tapas (H = $F$51 = 2, I = C·H), boquillas (J = 'METRADO MONTANTES'!C de la misma fila, K = C·J). Parámetros (filas 45-52): fondo 0.25, alto 0.20, pestaña 0.05, desarrollo = F45 + 2·F46 + 2·F47 = 0.75, espesor 0.9 mm (editable; "cambiar también la descripción de la partida"), separación 0.60, tapas 2, área de plancha referencial = E41 x F48.

| Proyecto | Canaleta (m) | Soportes (und) | Tapas laterales | Boquillas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hogar de Refugio (CUI 2675514) | 513.98 | 884 | 40 | 52 |
| CAR Varones (CUI 2705619) | 523.16 | 906 | 44 | 52 |
| CAR Mujeres (CUI 2717013), insumos/metrados_vigentes/ | 515.48 | 894 | 44 | 52 |
| CAR Mujeres, versión 09-10-2026 (insumos/wilma/vigente_09-10-2026/) | 446.22 | 776 | 40 | 44 |

Hogar de Refugio por edificación (largo por lado): Ed. 01 25.33, Ed. 02 14.33, Ed. 03 17.33, Ed. 04 38.13, Ed. 05 32.31, Ed. 06 20.73, Ed. 07 38.13, Ed. 08 20.73, Ed. 09 14.77, losa deportiva 35.20 (20 canaletas).

Partidas Delphin (Hogar de Refugio y CAR Varones): 01.04.03.05.01.03 CANALETA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO e=0.9mm, SECCIÓN 0.25m x 0.20m (m); .04 SOPORTE DE PLATINA F°G° 1" x 1/8" P/CANALETA (und); .05 TAPA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA P/CANALETA (und); .06 BOQUILLA DE PLANCHA GALVANIZADA P/CONEXIÓN DE CANALETA A MONTANTE Ø4" (und). CAR Mujeres: 1.4.4.5.1.3 a .6.

## 3. Montantes PVC Ø 4" y accesorios

### 3.1 Recorrido típico (corte I de DR-02, isométrico DR-04)

Boquilla en el fondo de la canaleta → niple → codo PVC 4" x 90° → desvío horizontal bajo el alero (con colgadores) → codo 90° → bajada vertical adosada al muro con abrazaderas → tramo inferior dentro de la falsa columna → codo de salida 90° dentro del dado → salida PVC 4" hasta la cuneta (longitud según metrado). 3 codos de 90° por montante (hoja METRADO MONTANTES).

Tubería PVC-U para desagüe 4" (NTP 399.003), uniones con cemento solvente (ASTM D2564); campanas: el tubo entra 0.05.

Plomo: desviación máxima 5 mm por metro; prueba de escurrimiento con agua antes de cerrar la falsa columna.

Longitud de cada montante: la de la hoja METRADO MONTANTES (nota de DR-02: 6.16 a 11.00 m según edificación; en el Hogar de Refugio la hoja tiene de 5.90 a 11.00 m en edificaciones y losa, y de 5.43 a 7.96 m en las bancas).

### 3.2 Colgador F°G° (desvío bajo el alero)

Banda F°G° alrededor del tubo 4" + varilla roscada F°G° 3/8" con tuerca y contratuerca + anclaje de expansión 3/8" en el fondo del alero. Diámetro interior 1/4" mayor que el tubo.

Uno junto a cada codo del desvío, a no más de 0.30 m del codo (2 por montante en edificaciones; 0 en la losa deportiva; 1 en bancas y obras exteriores).

### 3.3 Abrazadera F°G°

Platina F°G° e = 1/8" (anillo Ø int. 1/4" mayor que el tubo) con 2 orejas; cada oreja con tirafón 2" x 1/4" (55 x 6 mm) en tarugo plástico con estrías 2" x 1/2"; broca de 1/2".

Especificación y plano: @1.50 m como máximo, la primera sobre la falsa columna y la última bajo el desvío superior.

Metrado del usuario (hoja METRADO MONTANTES): abrazaderas por montante = MAX(1; REDONDEAR.MENOS(L/4; 0)) (una cada 4 m); en la losa deportiva 3 por montante. Diferencia con el @1.50 de la especificación: no se tocó (metrado del usuario).

### 3.4 Hoja METRADO MONTANTES (estructura)

Columnas: N° montantes (C), veces (D = C), longitud (E), total m (F = E·D), codo 90° (G = 3, H = C, I = G·H), abrazadera (J, K, L), colgador (M, N, O), codo 45° (P, Q, R). Totales en la fila 53.

| Proyecto | Montante PVC 4" (m) | Codo 90° accesorios | Colgador | Abrazadera | Codo 45° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hogar de Refugio | 443.22 (63 montantes, incluye 9 bancas B-01 a B-09 y 2 obras exteriores) | 189 | 99 | 79 | 0 |
| CAR Varones | 408.02 | 168 | 100 | 80 | – |
| CAR Mujeres (metrados_vigentes) | 386.48 | 150 | 90 | 74 | – |
| CAR Mujeres 09-10-2026 con bancas | 522.96 | 207 | 106 | 90 | 2 (1.4.4.5.3.2, agregado al RESUMEN el 19-10) |

CAR Mujeres: las bancas BC-01 a BC-16 ya están en METRADO MONTANTES (bajadas de 5.17 a 13.36 m, 3 o 4 codos de 90°, 1 colgador, 1 abrazadera; BC-12 y BC-13 con 1 codo de 45°). Por eso los codos, colgador y abrazadera de las bancas no se repiten en la partida de bancas.

### 3.5 Especificación (resumen)

Montante: cortar a escuadra, biselar espiga, limpiar, cemento solvente, cuarto de giro y 30 s; aplomar con abrazaderas; codo de descarga embebido en dado y falsa columna; trabajo en altura con andamio certificado y arnés con línea de vida (G.050). Medición por metro desde la boquilla hasta la descarga. Colgador y abrazadera por und.

## 4. Falsa columna de concreto y dado del montante

### 4.1 Geometría y materiales

| Elemento | Medidas | Material | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| Falsa columna | 0.20 x 0.15 x 1.30 m (adosada al muro: 3 caras encofradas, la cuarta es el muro) | Concreto f'c = 175 kg/cm², piedra chancada 1/2", slump 3" a 4" | Aloja y protege contra golpes el tramo inferior del montante hasta 1.30 m sobre el NPT; no recibe cargas |
| Acero longitudinal | 4 Ø 3/8" en las esquinas, L = 1.20 por barra (metrado), anclados en el dado | fy 4200, grado 60 (ASTM A615 / NTP 341.031) |  |
| Estribos | Ø 3/8" @0.15, 9 por falsa columna, L = 0.58 por estribo, ganchos a 135° de 0.075 m; el primero a 0.05 del dado |  |  |
| Dado | 0.40 x 0.40 x 0.35 m | Concreto simple f'c = 140 kg/cm² | Envuelve el codo de salida 90° y el arranque de las barras |

Recubrimiento: el bloque ESPEC_FALSA_COLUMNA dice 2 cm libres a la cara exterior del estribo (separadores, no piedras ni madera); la especificación técnica de la partida de acero (espec.py) dice 0.04 m mínimo "según notas del detalle de falsa columna". Diferencia a resolver con el detalle del plano antes de imprimir de nuevo.

Vaciado en una etapa después de instalar y probar el montante; compactar con varilla y golpes suaves (no vibrar contra el tubo); tubo aplomado, centrado, sin tocar el acero, tapado arriba durante el vaciado. Desencofrado ≥ 24 h; curado ≥ 7 días. Tolerancia de plomo ±5 mm. Normas: E.060, IS.010, NTP 341.031, 399.003, 334.009, 339.088.

### 4.2 Metrado (PLANILLA GENERAL, Hogar de Refugio, filas 140-148)

Partida madre 01.04.03.05.01.02 FALSA COLUMNA P/MONTANTE DE 0.20m x 0.15m x 1.30m (und) = número de montantes de edificación (52); sin pago independiente (se paga por sus subpartidas).

.02.01 Concreto f'c 175: 1.30 x 0.15 x 0.20 = 0.039 m³/und → 52 x 0.039 = 2.028 m³.

.02.02 Encofrado: 2 x 1.30 x 0.15 + 1 x 1.30 x 0.20 = 0.65 m²/und → 33.80 m².

.02.03 Acero: (1.20 x 4 + 0.58 x 9) x 0.56 = 5.6112 kg/und → 291.78 kg.

Dados: excavación 01.04.03.02.02 y concreto 01.04.03.03.02 = 52 x 0.40 x 0.40 x 0.35 = 2.912 m³.

| Proyecto | Falsas columnas | Concreto (m³) | Encofrado (m²) | Acero (kg) | Dados (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hogar de Refugio | 52 | 2.028 | 33.80 | 291.78 | 2.912 |
| CAR Varones | 56 | 2.184 | 36.40 | 314.23 | 3.136 |
| CAR Mujeres (metrados_vigentes) | 54 | 2.106 | 35.10 | 303.00 | 3.024 |
| CAR Mujeres 09-10-2026 | 70 | 2.73 | 45.50 | 392.78 | – |

Falsa columna de las bancas (CL-01 de drenaje pluvial): 0.20 x 0.15 dibujada de −0.15 a +1.05 (1.20 m); el plano de la banca del CAR Mujeres la rotula H = 1.50 (diferencia informada al usuario). No se metra en la partida de bancas.

Generador: herramientas/espec_falsa_columna.py (bloque ESPEC_FALSA_COLUMNA a escala real, lee la PLANILLA GENERAL) → entregables*/ESPECIFICACIONES_FALSA_COLUMNA_MONTANTE_*.dxf. Hogar de Refugio: lámina DPL-39 (A3).

## 5. Red de piso: caja sumidero, tubería y accesorios

### 5.1 Caja sumidero (láminas DS-01 isométrico y DS-02 corte, planta, explosionado y desagregado)

| Pieza | Medida |
| --- | --- |
| Rejilla | 0.25 x 0.25 m de platinas 1" x 3/16" de canto, 9 platinas interiores @0.025 entre ejes (abertura libre ~0.020), removible, apoyada en el ala del marco sin soldar |
| Marco | Ángulo L 1" x 1" x 3/16" al ras del piso terminado, interior 0.254 (holgura 2 mm por lado) |
| Anclajes | 8 de fierro 3/8" x 3" (2 por lado) soldados al marco, a 45° hacia el concreto |
| Caja | Concreto f'c = 140 kg/cm², exterior 0.45 x 0.45, 0.10 m de profundidad bajo el piso en la pared, fondo inclinado hacia la salida (0.13 en la salida) |
| Salida | PVC-U 4" en el centro del fondo + un solo codo PVC 4" x 90° (sin trampa ni sifón: decisión del 10-10-2026) |
| Tubería | PVC-U 4" clase pesada a la cuneta, S ≥ 1.0 % (IS.010), descarga en el muro de la cuneta sobre su fondo |

Desagregado por sumidero (planos_sumidero.desagregado()):

| Material | Cantidad | kg |
| --- | --- | --- |
| Platina 1" x 3/16" (marco de rejilla + 9 platinas): 4 x 0.25 + 9 x (0.25 − 2 x 0.0048) | 3.164 m | 3.00 (0.949 kg/m) |
| Ángulo L 1" x 1" x 3/16": 4 x (0.254 + 0.0048) | 1.035 m | 1.79 (1.73 kg/m) |
| Anclajes 3/8" x 3" | 8 x 0.075 = 0.60 m | 0.34 (0.56 kg/m) |
| Pintura anticorrosiva + 2 manos de esmalte | 0.296 m² | – |
| Concreto f'c 140 de la caja | 0.035 m³ | – |
| Mortero 1:4 (fondo inclinado y asentado) | 0.004 m³ | – |

Acero total ≈ 5.13 kg por sumidero. Soldadura E6011 1/8" en todos los encuentros; acero A36 con anticorrosivo y esmalte. La tubería de 4" y los codos se pagan en sus propias partidas, no dentro del sumidero.

Ubicación: en el punto bajo del piso; el piso tiene pendiente hacia el sumidero.

### 5.2 Hoja METRADO EN PISO (SUMIDERO) y cantidades

Por sector: tubería 4" PVC-U clase pesada (m), sumidero 4" (und), codo 90° x 4", codo 45° x 4", tee x 4".

| Proyecto | Tubería PVC-CP 4" (m) | Sumideros | Codo 90° | Tee |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hogar de Refugio (4 sectores) | 112.56 | 30 | 24 | 4 |
| CAR Varones | 92.08 | 16 | 13 | 3 |
| CAR Mujeres | 73.20 | 39 | 37 | 2 |

Partidas (Hogar de Refugio): 01.04.03.05.02.01 TUBERIA DESAGÜE PVC-CP Ø4" (m); .02 SUMIDERO METALICO C/PLATINA 1" X 3/16" (und); .03 CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 90° (und); .04 TEE SANITARIA DESAGÜE PVC Ø4" (und). Ojo: el codo de 90° aparece en la red de piso y en accesorios del techo (01.04.03.05.03.02); los generadores distinguen por el código ("05.02." = piso).

Especificación de la tubería: zanja 0.40 de ancho, cama de arena 0.10, campanas aguas arriba, prueba hidráulica 15 min sin fugas, relleno en capas de 0.15 con los primeros 0.30 de material fino. Medición entre ejes de accesorios sin descontarlos.

Generador: herramientas/techo/planos_sumidero.py [varones refugio mujeres] → entregables*/PLANOS_DETALLE_SUMIDERO_PISO_*.dxf (1/5).

## 6. Cunetas de concreto armado (componentes de la sección)

### 6.1 Sección tipo

Ancho interior 0.40, muros 0.10, losa de fondo 0.10, ancho exterior 0.60; tramos tapados con losa superior (tapa) de 0.10.

Solado f'c 100 kg/cm² e = 4" (0.10) bajo la losa de fondo (CAR); concreto f'c 175 kg/cm² en muros, losa de fondo y losa superior, piedra chancada 1/2", slump 3" a 4".

Pendiente S = 0.5 %; n = 0.015.

Rebaje para la rejilla: 0.05 x 1" en el borde interior de cada muro (formado con listones al vaciar).

H (altura) se mide desde el NCT (nivel de corona / borde superior) al fondo interior, en abierta y en tapada.

Recubrimientos (leyenda de cunetas): 0.025 m en caras interiores y losa superior; 0.04 m en caras contra el terreno. Traslape Ø 3/8" 0.60 m mínimo alternado (E.060, 12.15). Peso Ø 3/8" = 0.56 kg/m.

### 6.2 Acero (regla del usuario, 04-10 y 21-10-2026)

Lleva acero solo si H > 0.40 m (CAR, medido desde el NCT) / h ≥ 0.40 m de la rejilla al fondo (Barranquita). Menor: concreto simple.

Tramo tapado: lleva acero siempre (cuerpo en U + tapa), aunque H < 0.40.

Tramo abierto que pasa de 0.40 dentro de su longitud: se metra desde la progresiva donde H = 0.40.

Transversal Ø 3/8" en U @0.25 (desarrollo 0.60 + 2(H + 0.05)); longitudinales Ø 3/8" @0.20 si H < 0.45, @0.22 si H < 0.60, @0.25 si mayor; barras longitudinales = REDONDEAR.MAS((0.60 + 2H)/sep).

Tapa de tramo tapado: Ø 3/8" @0.25, barra transversal 0.56 m siempre.

Barranquita: U 3/8" @0.25 con ganchos de 0.10; longitudinales 3/8" @0.20 en muros y fondo; losa tapa 3/8" @0.20 transversal y 3 barras longitudinales.

El acero longitudinal se interrumpe a 0.05 m a cada lado de cada junta (no la atraviesa).

### 6.3 Tramos tapados (cruces de vereda, ingresos, pasadizos)

Losa superior de 0.10 vaciada con los muros (monolítica).

Barranquita: altura libre bajo la losa ≥ 0.25 m (profundidad mínima = 0.25 + 0.10); la capacidad se verifica con la altura libre. El usuario rechazó secciones de 0.15 m ("se obstruye el flujo").

### 6.4 Tapas de inspección 0.60 x 0.60 en cunetas tapadas

Concreto armado f'c 210 de 0.60 x 0.60 x 0.10 (tapa de registro interno), parrilla simple 3/8" @0.15 en ambos sentidos, recubrimiento 0.025, 2 asas embutidas en bolsillo (no sobresalen), holgura 5 mm, al ras del piso; molde sobre base plana, curado 7 días.

Hoja PLANILLA TAPAS REGISTRO INTERNO + PARAMETROS (B4 cantidad, B5/B6 lado 0.60, B7 espesor 0.10, B8 recubrimiento 0.025, B9 separación 0.15, B10 peso 0.56 kg/m):

Concreto = N x 0.60 x 0.60 x 0.10.

Encofrado = N x [2(0.60 + 0.60) x 0.10 + 0.60 x 0.60] (laterales + fondo).

Acero por sentido = N x (0.60 − 2 x 0.025) x (REDONDEAR((0.60 − 2 x 0.025)/0.15; 0) + 1) x 0.56 (0.55 x 5 barras).

Cantidades: Hogar de Refugio 17 und (0.612 m³, 10.20 m², 52.36 kg; la nota de PARAMETROS D4 dice "según resumen: 10 tapas", pero el valor vigente es 17), CAR Varones 18 und ("provisional: 1 tapa por tramo tapado; confirmar con el plano"), CAR Mujeres 10 und, Barranquita 10 und.

Regla de ubicación propuesta (Barranquita, planta_cunetas_b._tapas; el usuario no fijó distancia): al inicio y al final de cada tramo tapado, en cada empalme dentro del tramo tapado (si no hay otra a menos de 2.0 m) y a 10 m como máximo; la última se separa del cerco o de la cuneta receptora (0.075 + 0.15 + 0.30 en descarga; 0.30 + 0.30 en otra cuneta); en tramos cortos (≥ 0.70 m) una al centro. Lista en _calc/tapas.json y hoja "TAPAS INSPECCION".

Partida: 01.04.03.04.03.02 TAPA DE INSPECCION 0.60m x 0.60m (und).

### 6.5 Rejilla metálica móvil (lámina DJ-03, partida 01.04.03.04.03.01)

Nombre Delphin: REJILLA METALICA P/CUNETA C/PL 1''x 3/16'' Y ANGULO 1'' x 1'' x 3/16'', S/DETALLE (m).

Módulos removibles de 1.00 m (0.997 m fabricado, 3 mm entre módulos), ancho 0.497 m (0.40 + 2 x 0.05 − 2 x 0.0015), holgura 1.5 mm por lado.

Marco: 2 ángulos L 1" x 1" x 3/16" longitudinales (1.73 kg/m), ala horizontal apoyada en el rebaje y ala vertical hacia la cuneta.

39 platinas 1" x 3/16" de canto @1" entre ejes (abertura libre 0.021 m), longitud 0.446 m (0.497 − 2 x 1"), transversales al eje, soldadas a tope al ala vertical (2 cordones E6011 1/8" de 1" por platina = 78 por módulo). Platina 0.95 kg/m.

Peso: 39 x 0.446 x 0.95 + 2 x 0.997 x 1.73 = 20.0 kg por metro de rejilla.

Pintura: 2 manos de anticorrosivo + 2 de esmalte (superficie de platinas y ángulos); acero A36; esmerilar soldaduras.

A ras del borde superior de la cuneta; no se fija al concreto. En la junta de la rejilla con el piso adyacente va la junta de 1" con relleno asfáltico (detalle 1).

Metrado (hoja METRADO DE REJILLAS): por tramo, LONGITUD CON REJILLA = SI(TIPO="ABIERTA"; MAX(LONGITUD − DESCUENTO; 0); 0); los tapados no llevan rejilla; los descuentos (puertas, cruces) se ingresan a mano.

| Proyecto | Rejilla (m) |
| --- | --- |
| Hogar de Refugio (30 tramos, 12 ejes) | 510.11 |
| CAR Varones | 373.85 |
| CAR Mujeres | 627.93 |
| Barranquita | 924.82 |

Planta de cunetas (estilo del usuario, Barranquita): rejilla con bordes exterior 0.60 e interior 0.40 en celeste y platinas dibujadas cada 0.10 m (símbolo); tapada con bordes en verde; tapas de inspección en azul; flechas rojas de flujo cada 5 m y en cada quiebre a 45°. Recomendación pendiente: rejilla de tránsito vehicular en las cunetas del patio de maniobra.

## 7. Juntas de dilatación de cunetas (partida 01.04.03.04.03.03)

### 7.1 Criterio normativo (decidido el 14/15-10-2026)

EG-2013 MTC, Sección 510 (cunetas revestidas de concreto): la junta corta toda la sección en U (los dos muros y la losa de fondo) para que cada paño de 3.00 m trabaje independiente; una junta solo en los muros deja la losa amarrada y se fisura.

Texto del usuario (14-10): "el tecnopor va en toda la sección (U o triángulo) de la cuneta y el asfalto actúa solo como sello superficial".

Junta e = 1" (0.0254 m): plancha de tecnopor de 1" en todo el espesor + sellador asfáltico 1" x 2" (25 x 50 mm) de asfalto líquido RC-250 (NTP 321.028) + arena gruesa en la cara interior. Cada 3.00 m y en los cambios de dirección. El solado se vacía corrido.

Nombre Delphin: JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR ASFALTO (m).

### 7.2 Metrado (hoja METRADO JUNTA DE DILATACION)

Parámetros: B8 espaciamiento 3.00; B9 muros con junta 2; B10 ancho interior del fondo 0.40. Por eje: longitud D; área de muro E (de CONCRETO EN CUNETAS); altura media F = E/D; G = 3.00; N° de juntas H = REDONDEAR.MAS(D/G; 0); longitud por junta I = $B$9·F + $B$10 = 2·H + 0.40; parcial J = H·I.

| Proyecto | Juntas | Total (ml) | Método |
| --- | --- | --- | --- |
| Hogar de Refugio (12 ejes) | 233 | 241.96 → 335.16 | sección en U (desde 15-10-2026) |
| CAR Varones (9 ejes) | 185 | 252.29 | sección en U |
| CAR Mujeres | – | 230.46 | método antiguo (congelado): N° juntas x 2 muros x H |
| Barranquita | – | 547.80 | sección en U: N = ENTERO(L/3.00), desarrollo = 2(h + ef) + be |

Ejemplo (Hogar de Refugio, Eje 02): L 130.85, área 78.32 → H 0.5985; 44 juntas x (2 x 0.5985 + 0.40 = 1.5971) = 70.27 ml. Diferencia a notar: Barranquita mide con ENTERO y desarrollo exterior 2(h + 0.10) + 0.60; los CAR con REDONDEAR.MAS e interior 2H + 0.40. Unificar el criterio antes de llevarlo a un programa (ver §13).

### 7.3 Proceso constructivo (lámina DJ-02, 4 isométricos 3D)

Vaciar el paño 1 (losa de fondo y muros) hasta la junta con tapa de encofrado en U; el acero longitudinal termina a 0.05 de la cara.

Desencofrar la tapa y pegar la plancha de tecnopor 1" cortada con la forma de la U: cubre los 2 muros y la losa de fondo, a ras del borde y del rebaje.

Armar el acero del paño 2 (U transversal 3/8" @0.25 y longitudinales 3/8") sin cruzar la junta y vaciar contra la plancha (encofrado perdido).

Retirar 2" (50 mm) de tecnopor en la cara interior de muros y fondo; limpiar y secar; calentar el RC-250, mezclarlo con arena gruesa y compactarlo con tacos de madera hasta el ras.

Colocar la rejilla en el rebaje (DJ-03). Junta continua y alineada: muro – fondo – muro.

Control: sellador compacto, al ras, sin filtraciones. Seguridad: calentar el asfalto lejos de inflamables, extintor a la mano.

### 7.4 Lámina DJ-01 (detalle y metrado)

A sección en la junta 1/5 (longitud por junta = 2 x H + 0.40, cara interior sellada); B detalle 1/2 (tecnopor 1", sellador 2", acero a 0.05); C planta de un tramo 1/25 (juntas cada 3.00); D corte longitudinal 1/25 (acero interrumpido); E cuadro de metrado por eje leído de la planilla (el generador comprueba que la suma coincide con J12).

### 7.5 Junta cuneta – piso adyacente

Junta asfáltica e = 1" en todo el contacto de la cuneta con el piso, vereda o losa adyacente.

Barranquita: partida propia 01.04.02.04 JUNTA E=1" CON SELLADOR ASFALTICO ENTRE CUNETA Y PISO ADYACENTE = 748.76 m (borde de cuneta al ras del NPT +184.65, junta al mismo nivel del piso). En los CAR va dentro del detalle 1 de la rejilla.

### 7.6 Juntas del colector relacionadas (resumen; detalle en el documento del colector)

01.04.04.06.01 JUNTA DE DILATACION E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ASFALTICO EN COLECTOR: cada 4.00 m en toda la sección; tecnopor 1" + sellador asfáltico 1" x 2" (RC-250 + arena) en caras interiores y cara superior (Refugio 100.64 m; Varones 26 juntas, 120.64 m; perímetro por junta Varones 2 x 0.90 + 2 x (0.15 + 1.17 + 0.10) = 4.64 m).

01.04.04.06.02 Hogar de Refugio: JUNTA E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ASFALTICO ENTRE COLECTOR Y CERCO PERIMETRICO, solo la junta longitudinal muro–cimiento del cerco (plancha de 0.90 m de altura), 0+000.00 a 0+058.81 = 58.81 m (antes 209.78/210.98). El otro lado es terreno natural: sin junta. CAR Varones (sin cerco): ENTRE COLECTOR Y CAJA CL, 4.64 m.

Antes: "sellador elastomérico" (desechado el 14-10 por pedido del usuario). CAR Varones conservaba poliuretano en sus planos hasta el 15-10 (SELLO_JUNTA en varones/compat.py), luego pasa también a asfáltico.

ACU (Hogar de Refugio, valores vigentes): junta de dilatación 11.66 S/ por m; junta con el cerco 8.49 S/ por m (la bitácora del 15-10 registró 12.01 y 6.12, antes de la junta de 0.90 m). ACU de Varones: 11.60 S/ por m. Datos: tecnopor Sodimac 1" x 1.20 x 2.40 S/ 13.90 con IGV; RC-250 Conselva S/ 17.70 el galón con IGV; 50 gal de RC-250 por m³ de mezcla; arena 1.05 m³/m³.

Generadores: herramientas/junta_cunetas_seccion_refugio.py (cambia la hoja: B10 = 0.40, I = $B$9·F + $B$10, notas), herramientas/planos_junta_cunetas.py (DJ-01), herramientas/planos_junta_cunetas_iso.py (DJ-02, DJ-03), herramientas/varones/planos_junta_cunetas_v.py, herramientas/acu_juntas_refugio.py. Salidas entregables/PLANOS_DETALLE_CUNETAS_JUNTA_Y_REJILLA_HOGAR_REFUGIO.dxf y entregables_varones/PLANOS_DETALLE_CUNETAS_JUNTA_Y_REJILLA_CAR_VARONES.dxf.

## 8. Lloraderos en cunetas colindantes con área verde (partida 01.04.03.04.03.04)

### 8.1 Alcance y decisión

08-10-2026: solo en el Hogar de Refugio y en el CAR Varones; el CAR Mujeres no lleva (presupuesto congelado; confirmado el 19-10).

Nombre Delphin: LLORADERO DE TUBERIA PVC Ø3" C/FILTRO DE GRAVA Y GEOTEXTIL @1.50 m (CUNETA COLINDANTE CON AREA VERDE) (und).

Función: aliviar la presión del agua infiltrada en el terreno por las lluvias y descargarla dentro de la cuneta.

10-10-2026: el subdrén se retiró; solo lloraderos.

Partida nueva: no modifica ninguna otra partida (comparadas todas antes y después).

### 8.2 Regla de ubicación

Solo los muros de cuneta colindantes con área verde (o terreno natural sin cobertura): tramo de muro cuya franja exterior de 0.30 m cae dentro del achurado de área verde de la planta general de drenaje. No en tramos junto a veredas, pisos o edificaciones.

No se cuentan tramos menores de 1.50 m. Si ambos muros dan al área verde, va en los dos (se registra cada lado por separado).

Progresivas desde el inicio de cada eje (igual que los perfiles), recortadas a la longitud del eje del metrado.

Lado del muro: ESTE / OESTE / NORTE / SUR (rumbo, con el norte arriba).

Espaciamiento típico L = 1.50 m, a media altura del muro; el primero y el último a no menos de 0.30 m de las juntas de dilatación.

Número por tramo: N = REDONDEAR.MAS(longitud / 1.50; 0), repartidos en el tramo (centrados en su paño en el plano DL-00).

Capas de área verde reconocidas en las plantas: Hogar de Refugio HIERVA; CAR Varones HIERVA, Area Verde, Hatch Jardin.

### 8.3 Componentes de un lloradero (láminas DL-01/DL-02; Varones DPLV-34/35; Refugio DPL-37/38)

| Componente | Medida | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Tubo PVC-U Ø 3" (76 mm) desagüe NTP 399.003 | L = 0.30 m | 0.10 en el muro + 0.20 perforado dentro del filtro; S = 0.5 % hacia la cuneta (extremo exterior más alto); extremo interior al ras de la cara del muro |
| Perforaciones Ø 3/8" | 8 por tubo | 2 filas a 120° (simétricas respecto al fondo), 4 por fila @0.05 |
| Filtro localizado | 0.30 x 0.30 x 0.30 m = 0.027 m³ | grava filtrante (ripio) 20 a 40 mm, limpia, lavada, sin finos ni materia orgánica; pegado a la cara exterior del muro |
| Geotextil no tejido clase 2 (ASTM D4491, D4751) | 6 caras + 10 % = 0.594 m² | traslape 0.10; envuelve todo el filtro; tapa el extremo del tubo |
| Mortero 1:3 de sellado | 0.0005 m³ | anillo de 0.02 en las dos caras del muro |
| Excavación local del hueco | 0.027 m³ | incluida en la mano de obra |

### 8.4 Procedimiento (DL-02)

Antes del vaciado del muro, fijar al encofrado el tubo de 0.30 m ya perforado, a media altura, con S = 0.5 % y extremos tapados.

Vaciar; al desencofrar, destapar y sellar el contorno con mortero 1:3 si quedó holgura.

Excavar en el lado del terreno el hueco 0.30 x 0.30 x 0.30 centrado en el tubo y forrarlo con geotextil dejando las solapas afuera.

Llenar con grava 20-40 mm sin romper el geotextil.

Cerrar el geotextil por encima con traslape de 0.10 y rellenar y compactar en capas de 0.15.

Prueba: al verter agua sobre el filtro debe salir por el lloradero; se repara el que no drene. Nunca a contrapendiente.

DL-01 (1/10): isométrico de un tramo de 4.50 m con 3 lloraderos @1.50 (x = 0.75, 2.25, 3.75) mostrados en las 3 etapas y junta a 3.00; elevación del muro desde el área verde.

### 8.5 Metrado (hoja METRADO LLORADEROS)

Columnas: N°, EJE, PROGRESIVA (desde – hasta), LADO DEL MURO, LONGITUD JUNTO A ÁREA VERDE, ESPACIAMIENTO 1.50, N° = SI(B="";"";REDONDEAR.MAS(E/F;0)). Notas de criterio 1 a 4 al pie.

Hogar de Refugio (12 tramos, 226.21 m, 157 und):

| N° | Eje | Progresiva | Lado | L (m) | N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 0+000.00 a 0+037.00 | ESTE | 37.00 | 25 |
| 2 | 01 | 0+032.25 a 0+037.00 | OESTE | 4.75 | 4 |
| 3 | 02 | 0+040.62 a 0+045.37 | SUR | 4.75 | 4 |
| 4 | 07 | 0+040.62 a 0+042.87 | SUR | 2.25 | 2 |
| 5 | 07 | 0+123.97 a 0+125.70 | ESTE | 1.73 | 2 |
| 6 | 07 | 0+123.97 a 0+125.70 | OESTE | 1.73 | 2 |
| 7 | 09 | 0+000.50 a 0+005.00 | SUR | 4.50 | 3 |
| 8 | 11 | 0+069.05 a 0+071.30 | ESTE | 2.25 | 2 |
| 9 | 11 | 0+039.50 a 0+062.75 | OESTE | 23.25 | 16 |
| 10 | 11 | 0+066.80 a 0+071.30 | OESTE | 4.50 | 3 |
| 11 | 12 | 0+078.50 a 0+109.00 | ESTE | 30.50 | 21 |
| 12 | 12 | 0+000.00 a 0+109.00 | OESTE | 109.00 | 73 |

CAR Varones: 34 tramos, 320.53 m, 226 und (ejes 01 a 09; p. ej. Eje 01 ESTE 0+013.50 a 0+019.00, 0+054.75 a 0+077.25 y 0+080.75 a 0+111.53 → 4 + 15 + 21; Eje 06 ESTE 0+000.00 a 0+034.25 → 23; Eje 09 OESTE 0+000.25 a 0+021.75 → 15).

### 8.6 Hoja DESAGREGADO LLORADEROS (materiales de la partida)

A. Ubicación y número enlazados a METRADO LLORADEROS; B. datos del detalle (lado 0.30, tubo 0.30, 4 perforaciones por fila, 2 filas, desperdicio de grava 10 %, traslapes de geotextil 10 %, mortero 0.0005); C. componentes; D. control con el RESUMEN (SI(ABS(E−F)<0.001;"CONFORME";"REVISAR")).

| Componente | Por lloradero | CAR Varones (226) | Hogar de Refugio (157) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubo PVC-U Ø 3" (m) | 0.30 | 67.80 | 47.10 |
| Perforaciones Ø 3/8" (und) | 8 | 1808 | 1256 |
| Excavación local (m³) | 0.027 | 6.102 | 4.239 |
| Grava 20-40 mm (m³) = 0.30³ x 1.10 | 0.0297 | 6.71 | 4.66 |
| Geotextil (m²) = 6 x 0.30² x 1.10 | 0.594 | 134.24 | 93.26 |
| Mortero 1:3 (m³) | 0.0005 | 0.113 | 0.079 |

Respuesta al usuario (23-10): el desagregado (piedra, tubo perforado, geotextil) está en DESAGREGADO LLORADEROS, no en METRADO LLORADEROS (que solo cuenta unidades por tramo), y está valorizado en ACU LLORADEROS.

### 8.7 ACU LLORADEROS (S/ 20.56 por und; Varones S/ 4,646.15; Refugio S/ 3,227.64)

Rendimiento 24 und/día; cuadrilla 0.5 operario + 1 peón → operario 0.1667 hh x 28.95; peón 0.3333 hh x 20.54 (MO 11.67).

Tubo 0.30 x 1.05 = 0.315 m a 11.27 (Pavco 3" x 3 m liviano S/ 39.90 con IGV en Sodimac/Promart; 10 lloraderos por tubo); grava 0.0297 m³ a 59.32 (Agregados Tarapoto, Morales: piedra chancada 3/4" S/ 70.00 el m³, el más cercano a 20-40 mm); geotextil 0.594 x 1.05 = 0.6237 m² a 4.87 (Ferropolis: rollo 4 x 100 m S/ 2,300); cemento 10.5 bol/m³, arena 1.05, agua 0.27 por m³ de mortero (precios de la ACU TAPA REGISTRO); herramientas 3 % MO.

Pendiente de cotizar en Tarapoto: grava 20 a 40 mm.

### 8.8 Planos y legibilidad

DL-00 planta de ubicación (A1 a 1/250; Refugio DPL-40 A0): planta de arquitectura en gris, cunetas en azul, áreas verdes en verde sólido, tramos con línea gruesa (ancho 0.30) numerados como la hoja, cada lloradero en su posición, cuadro de tramos (TRAMO, EJE, PROGRESIVA, LADO, LONGITUD, ESPAC., N°), leyenda, notas y detalle típico. Ejes en insumos/solange/EJES_CUNETAS_REFUGIO.json e insumos/katiuska/EJES_CUNETAS_VARONES.json. Refugio: lado por tabla LADO (+1 izquierda / −1 derecha respecto al sentido de la progresiva); Varones: por el rumbo de la hoja comparado con la normal al eje.

22-10-2026: en AutoCAD los patrones EARTH, AR-CONC, AR-SAND y GRAVEL salían sin la escala del bloque y "m³" como "m?". Para el Hogar de Refugio el detalle y la leyenda se dibujan sin patrones: rellenos sólidos con color verdadero, piedras de grava una por una (20 a 40 mm a escala real), punteado de concreto y solado, trazos de tierra, cotas en gris oscuro fijo (legibles con fondo negro y blanco), "m3"; dos presentaciones A3 a 1:10 (ESPECIFICACIONES y DETALLE LLORADERO). Regla general: no usar patrones de achurado en bloques que se escalan.

Bloque ESPEC_LLORADEROS (leyenda y especificaciones) a escala real; detalle con H dibujada 0.50 (variable según perfil).

Generadores: herramientas/techo/planos_lloraderos.py [varones refugio] (DL-01, DL-02), herramientas/planos_ubicacion_lloraderos.py [refugio|varones] (DL-00), herramientas/espec_lloraderos.py, herramientas/desagregado_lloraderos_refugio.py, herramientas/acu_lloraderos_refugio.py. Especificación de la partida en especificaciones/espec.py (lee el cuadro de DESAGREGADO LLORADEROS si existe).

## 9. Tapa ciega de concreto armado del registro del colector (0.68 x 0.68 x 0.08)

### 9.1 Historia de decisiones

| Fecha | Versión | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 03-10-2026 | DP-06B rev. 00 | Tapa 0.68 x 0.68 x 0.08 f'c 210 malla 3/8" @0.10 con marco L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" y contramarco L 2"x2"x3/16" (0.70/0.80) con 8 anclajes 3/8" L 0.20; luz 0.60; borde engrosado 0.15 x 0.10; refuerzo de borde 8 Ø 1/2" L 1.40 |
| 07-10-2026 | DP-06B rev. 01 | Tapa asentada sobre el ala del contramarco; 7 componentes del metrado unidos en una partida por und; hojas DESAGREGADO y ACU (383.29 S/ por tapa antes del cambio del 14-10); 3D, isométricos y fotos |
| 14-10-2026 | Refugio | Contramarco L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" (carga peatonal; el asiento apoya en el borde engrosado; el L 2"x2"x3/16" no tiene precio publicado en tiendas). Ángulos 151.42 → 101.02 kg (15.14 → 10.10 kg por tapa: 2.80 x 1.83 + 2.72 x 1.83); pintura 9.82 → 8.39 m² (0.84 m² por tapa); lija y thinner separados; ACU 383.29 → 297.45 S/ por tapa (partida 2,974.50). CAR Varones conserva L 2"x2"x3/16" |
| 16-10-2026 | DP-06B rev. 02 (vigente) | Tapa ciega: vaciada aparte en obra, sin marco, contramarco, anclajes, soldadura ni pintura; asiento en rebaje de concreto. DP-06B nueva en los 3 CAR; metrado actualizado solo en Hogar de Refugio (10 tapas, ACU 182.06) y CAR Varones (11 tapas, ACU 182.06) |
| 20-10-2026 | CAR Mujeres | El plano D-RL de su juego final muestra tapa ciega, pero su metrado (congelado) sigue con 1.4.4.6.5.1 TAPA DE REGISTRO 0.68x0.68 C/MARCO Y CONTRAMARCO (15 und) y el isométrico 2 de IC-01 dibuja marco y contramarco: pendiente de decisión del usuario |

### 9.2 Geometría vigente (rev. 02; `render_tapa/modelo.py`, `dxf_tapa_ciega.py`)

| Elemento | Medida |
| --- | --- |
| Tapa | 0.68 x 0.68 x 0.08, f'c 210, cantos superiores biselados 1 x 1 cm; peso ≈ 0.68² x 0.08 x 2400 = 89 kg (2 operarios con ganchos) |
| Parrilla | 3/8" @0.10 en ambos sentidos: 7 + 7 barras L = 0.62 (14 x 0.62 x 0.56 = 4.86 kg); recubrimiento 2.5 cm; barras en X abajo (z −0.055), en Y arriba (z −0.0455) |
| Asas | 2 de fierro liso 1/2" (A36): agarre 0.15, patas 0.02, ganchos 0.15 → desarrollo 0.49 (se toma 0.50); eje a ±0.20 del centro; en cajuelas 0.19 x 0.06 x 0.03 (no sobresalen); ganchos amarrados a la parrilla con alambre N° 16; 2 x 0.50 x 0.994 = 0.99 kg |
| Rebaje (asiento) | 0.70 x 0.70 x 0.08 en la losa superior (0.05 por lado), plano y nivelado, chaflán 1 x 1 cm; holgura 1 cm por lado; la tapa queda al ras del NPT (vereda), removible, sin sello de mortero |
| Luz libre | 0.60 x 0.60 bajo el rebaje (en los 0.02 restantes de la losa de 0.10) |
| Borde engrosado | 0.15 x 0.10 bajo la losa, anillo de la luz 0.60 a 0.90 (perímetro de cálculo 4 x 0.75 = 3.00 m) |
| Refuerzo de borde | 8 Ø 1/2" L = 1.40 (2 barras por lado a ±0.40 del eje; CAR Mujeres ±0.39), en dos niveles (z −0.045 y −0.155): 8 x 1.40 x 0.994 = 11.13 kg |
| Descuento de la losa por registro | 0.49 x 0.08 + 0.36 x (e_losa − 0.08) (= 0.0464 m³ con losa 0.10) |

Caso CAR Varones (colector b = 0.60 ≤ luz 0.60, MURO_APOYO): en los lados largos el rebaje apoya en la cabeza de los muros y los anclajes (versión anterior) bajaban dentro del muro; el borde engrosado va solo en los 2 lados transversales entre muros (2 x 0.60 = 1.20 m por registro; antes se había copiado el de 3.00 m del Refugio); las barras transversales de borde siguen de 1.40 m con ganchos de 0.29 dentro de los muros (GANCHO = (1.40 − 2(BI + BW − 0.04))/2). Concreto del colector 56.02 → 55.72 m³.

Proceso (notas DP-06B): vaciar sobre tablero nivelado con molde lateral de madera 0.68 x 0.68 x 0.08; desmoldar a las 24 h; curado húmedo ≥ 7 días; colocar con 70 % de f'c; el rebaje se forma con un cajón de madera fijado antes del vaciado de la losa; registros fuera de los cruces vehiculares.

### 9.3 Metrado y ACU (CAR Varones y Hogar de Refugio)

Partida 01.04.04.05.01 TAPA DE REGISTRO CIEGA DE CONCRETO ARMADO 0.68x0.68x0.08 (und): Refugio 10 (CL, RS-01 a RS-07, CC con 2), Varones 11 (RV-01 a RV-11). Partida Delphin del ACU: 01.04.04.06.05.01.

Hoja COLECTOR REGISTROS Y TAPAS: tapa (und), encofrado lateral = N x 4 x 0.68 x 0.08 (0.2176 m²/und), acero de tapas (parrilla + asas), concreto = N x 0.68² x 0.08 (0.037 m³/und), asiento en rebaje (concreto incluido en la losa), colocación.

DESAGREGADO TAPA REGISTRO por registro: concreto 0.037 m³; encofrado 0.2176 m²; parrilla 4.8608 kg; asas 0.994 kg; borde 11.1328 kg (subtotal acero 16.99 kg). Control "CONFORME" contra las hojas del colector. "No hay ángulos, soldadura ni pintura".

ACU (S/ 182.06 por und; Varones partida 2,002.65): operario 1.7473 hh, oficial 0.7473, peón 1.2367 (concreto 0.8/0.8/6.4 hh/m³; acero 0.032 hh/kg; encofrado 0.8 hh/m²; colocación 1 hh); cemento 9.73 bol/m³ (Pacasmayo tipo I S/ 36.50 con IGV → 30.93), arena 0.52 m³/m³ a 40.68, piedra 1/2" 0.53 a 101.69 (por cotizar en Tarapoto), agua 0.186 + 0.01 de curado a 8.33 (EMAPA San Martín), madera tornillo 4 x 0.68 x 0.08 x 4.24/6 + 1.15 p² de tablero (0.80 x 0.80 x 1" en 6 usos) a 4.41, acero corrugado y fierro liso 3.44 S/ por kg (Aceros Arequipa en Sodimac), alambre N° 16 al 6 % a 5.08, herramientas 3 % MO.

Lija y thinner (versión con contramarco, 14-10): el global "lija y thinner" 0.05 glb/m² se reemplazó por lija para fierro N° 80 0.25 und/m² (1 pliego ≈ 4 m², S/ 2.12 sin IGV) y thinner = 15 % del volumen de pintura (10 % dilución + 5 % limpieza) = 0.0240 gal/m² (S/ 35.65 el galón sin IGV). Dejó de aplicar con la tapa ciega (sin pintura).

Generadores: herramientas/tapa_ciega.py <planilla> (edita el XML: COLECTOR PARAMETROS, REGISTROS Y TAPAS, ACERO, CONCRETO, INSUMOS, PLANILLA, RESUMEN; rehace ACU y DESAGREGADO), render_tapa/dxf_tapa_ciega.py <salida.dxf> <refugio|varones|mujeres> (DP-06B, A1 en mm, render 0 0 841 594), render_tapa/dxf_tapa_3d.py (DP-06D: 4 isométricos, despiece, corte y armado), render_tapa/foto.py (vistas fotorrealistas), render_tapa/iso.py; históricos: render_tapa/dxf_tapa.py (rev. 01 con marco), cotizacion_tapa_registro.py, angulo_contramarco_refugio.py (también da la clase Libro para editar planillas sin perder formato), acu_lija_thinner.py.

Láminas que se revisan en cada cambio de tapa: DP-06B, DP-06D, DD-01 (rebaje y refuerzo de borde), DD-02 (fabricación y colocación), DP-08, DP-09, DA-03, isométricos, especificaciones y memoria. CAR Varones: DPLV-23 (DP-06B).

## 10. Bancas con techo: canaleta, boquilla y bajada

### 10.1 CAR Mujeres (CUI 2717013): banca de jardinería tipo 01 (19-10-2026)

Insumo: insumos/wilma/detalle_banca/DETALLE_DE_BANCA_TIPO_01.dxf (escala real). Regla: fiel al dibujo.

Techo a una agua de 2.00 x 2.40 (cobertura 0.30 de caída en 2.40, pendiente 12.5 %); columnas de tubo rectangular 4" x 10" x 3 mm.

Canaleta de plancha de aluzinc e = 0.50 mm, interior 0.18 (ancho) x 0.20 (alto), ala posterior 0.10 sobre la viga bajo la cobertura, S = 0.5 %, un solo tramo de 2.00 m por techo (sin uniones), fondo en la boquilla +2.385; cobertura hasta la cara posterior de la canaleta (vuelo 0.013).

2 soportes de platina F°G° 1" x 1/8" a 0.40 de cada extremo (1.20 entre ellos) (el usuario: "¿por qué tanto soporte en 2 m?").

2 tapas laterales; 1 boquilla de aluzinc (brida 0.16 x 0.16 con 8 remaches y sellador, cuello Ø 0.10 x 0.15) a 0.30 del extremo, en el eje de la columna derecha (x = 1.70); "solo la boquilla", sin capucha ni sumidero.

Bajada: boquilla → niple → codo 4" x 90° → tramo horizontal de 0.38 con colgador a la viga 2" x 2" (eje +2.129) → codo → bajada adosada a la columna con abrazadera (+1.77) → falsa columna CL-01 0.20 x 0.15 de −0.15 a +1.05 (jardín −0.15).

Diferencias del plano de origen informadas: falsa columna rotulada H = 1.50 pero dibujada 1.20; elevación E2 de 0.15 de ancho y planta de 0.20; no se indica a dónde descarga la bajada.

Láminas (herramientas/techo/planos_banca_m.py → entregables_mujeres/PLANOS_ISOMETRICO_BANCA_JARDINERIA_CAR_MUJERES.dxf): DB-01 isométrico 1/15; DB-02 extremo de la canaleta 1/5 con corte de canaleta y sección C-C de la falsa columna; DB-03 corte A-A (lateral) y corte B-B (frontal) 1/10 con cotas y niveles. El usuario pidió también cortes frontales y que el colgador aparezca en el isométrico.

Metrado (16 techos iguales): herramientas/techo/metrado_banca_m.py → METRADO_CANALETA_Y_ACCESORIOS_BANCAS_CAR_MUJERES.xlsx (canaleta 2.00 m, tapa 2, soporte 2, boquilla 1, codo 90° 2, colgador 1, abrazadera 1 por techo; sin tubo ni falsa columna).

En la planilla general (herramientas/mujeres/bancas_en_planilla_m.py, entrada 09-10-2026): hoja nueva METRADO CANALETA BANCAS y subtítulo 1.4.4.5.4 RED DE RECOLECCION TECHO DE BANCAS DE JARDINERIA después de ACCESORIOS: 1.4.4.5.4.1 CANALETA DE PLANCHA DE ALUZINC e=0.50mm, SECCION INTERIOR 0.18 m (ANCHO) x 0.20 m (ALTO) = 32.00 m; .2 TAPA LATERAL = 32; .3 SOPORTE = 32; .4 BOQUILLA = 16. PLANILLA +6 filas, RESUMEN +5 filas; los valores anteriores idénticos. Codos, colgador y abrazadera no se agregan (ya están en METRADO MONTANTES BC-01 a BC-16). Se agregó al RESUMEN el CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 45° (1.4.4.5.3.2, 2 und) que faltaba; COLGADOR y ABRAZADERA pasan a 1.4.4.5.3.3 y .3.4. Salida entregables_mujeres/METRADO_DRENAJE_PLUVIAL_CAR_MUJERES_09-10-2026_CON_BANCAS.xlsx. Corregido de paso: fórmulas compartidas de Excel (<f t="shared" .../>) al desplazar filas en Libro.

### 10.2 Hogar de Refugio (CUI 2675514): OC-01 jardinera + banca + pérgola (22-10-2026)

Insumo: insumos/solange/oc01/OC-01_BANCA_CON_PERGOLA.dxf (planta de techos, corte A-A, elevación E1).

9 bancas = 3 juegos OC-01; cada juego tiene 3 techos a una agua de 2.40 de fondo: T-1 3.79 (canaleta al norte, salida en el extremo izquierdo, x 0.147), T-2 4.21 (central, canaleta al sur, salida a la izquierda, x 3.939), T-3 3.79 (canaleta al norte, salida a la derecha, x 11.649).

El "sumidero 4" tipo cúpula" del plano se reemplaza por boquilla de plancha (pedido del usuario; "borra esa cúpula").

Canaleta de plancha galvanizada e = 0.50 mm, interior 0.18 x 0.21 (indicación del usuario), ala posterior 0.10, S = 0.5 %, fondo en la boquilla +2.55 (borde +2.76 bajo la cobertura; cobertura +2.855 en el borde bajo, 12.5 %); desarrollo 0.70 m/m (0.18 + 0.21 + 0.21 + 0.10).

2 sujetadores (soportes de platina F°G° 1" x 1/8", desarrollo 0.70) por canaleta: a 0.80 de cada extremo en T-1 y T-3 y 0.85 en T-2 (round(0.207·L/0.05)·0.05); tapas en los dos extremos.

Bajada (corte A-A): boquilla (brida 0.16 x 0.16, cuello Ø 0.10 x 0.15) → niple → codo 4" x 90° → tramo bajo la canaleta con colgador (eje +2.294) → codo → bajada a 0.0655 de la cara de la columna (0.10 x 0.25) con abrazadera (+1.80) → falsa columna CL-01 (+1.05 a −0.15).

Hidráulica (memoria, cap. 9): Q < 0.6 L/s por techo, tirante y ≈ 0.012 m, D requerido 1.59" → se adopta Ø 4"; la sección la define la cobertura y la limpieza de hojas de la pérgola, no la capacidad.

Láminas (herramientas/techo/planos_oc01_refugio.py → entregables/PLANOS_DRENAJE_OC-01_BANCA_PERGOLA_HOGAR_REFUGIO.dxf): DO-01 → DPL-41 isométrico general 1/30 + planta de techos 1/50; DO-02 → DPL-42 isométrico de la salida y corte de la canaleta 1/5.

Metrado suelto: herramientas/techo/metrado_oc01_refugio.py → METRADO_CANALETA_OC-01_BANCA_PERGOLA_HOGAR_REFUGIO.xlsx (por juego: canaleta 11.79 m, 6 tapas, 6 sujetadores, 3 boquillas; N.° de juegos = 3 editable). Solo los 4 ítems pedidos (sin tubo, codos, colgador, abrazadera ni falsa columna).

En la planilla (herramientas/bancas_oc01_en_planilla_refugio.py): hoja METRADO CANALETA BANCAS (N.° de juegos en F21), subtítulo 01.04.03.05.04 RED DE RECOLECCION TECHO DE BANCAS CON PERGOLA (OC-01) (PLANILLA filas 165-169, RESUMEN filas 53-57): .01 CANALETA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO e=0.50mm, SECCIÓN 0.18m x 0.21m = 35.37 m (3 x (3.79 + 4.21 + 3.79)); .02 SOPORTE = 18; .03 TAPA LATERAL = 18; .04 BOQUILLA DE PLANCHA GALVANIZADA P/CONEXIÓN DE CANALETA A TUBERIA PVC Ø4" = 9. Los 760 valores anteriores quedan iguales. El metrado vigente de la usuaria es insumos/metrados_vigentes/METRADO_DRENAJE_MUJERES_VIOLENTADAS_CON_BANCAS_OC-01.xlsx (sin la fila 8 de la hoja de bancas); bancas_oc01_en_planilla_refugio.py ya no lo pisa.

Especificación propia (espec.espec_bancas): plancha ASTM A653 G90, remaches pop 1/8", sellador de poliuretano; trabajo a 2.80 m con escalera de tijera o andamio y arnés (G.050); prueba con agua; medición por metro (largo de cada techo x juegos).

## 11. Leyendas y especificaciones en DXF (bloques a escala real)

| Bloque | Generador | Contenido |
| --- | --- | --- |
| LEYENDA_ESPEC_CUNETAS | herramientas/leyenda_cunetas.py (CAR Varones) | Simbología (abierta azul, tapada verde, longitudinal, transversal, junta, piso, lloradero, rótulo de acero, cotas), abreviaturas NCT/NCF, especificaciones de concreto, solado, acero, recubrimiento, traslape, encofrado, curado, juntas, rejilla, tapada, lloraderos, pendiente, relleno 95 % Proctor modificado, normas |
| ESPEC_FALSA_COLUMNA | herramientas/espec_falsa_columna.py (3 proyectos) | Reemplaza "Consideraciones" y "Detalle de falsa columna" del plano del proyectista |
| ESPEC_LLORADEROS / DETALLE_LLORADERO | herramientas/espec_lloraderos.py (Varones y Refugio) | Leyenda, detalle de sección cuneta–área verde (H = 0.50 dibujada), especificaciones y cantidades |

Alturas de letra a escala real: título 0.050, subtítulo 0.036, texto 0.028 m (llamadas de secciones del proyectista 0.031, títulos 0.038). Se insertan en (0, 0); se copian junto a las secciones o se escalan con INSERT si la lámina tiene otra escala.

## 12. Láminas, archivos y regeneración

| Componente | Láminas | Generador | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Red de techo (canaleta, soporte, tapa, boquilla, unión, abrazadera, colgador, montante, falsa columna, dado) | DR-01 (1/5), DR-02 (1/10), DR-03 isométrico tramo 1/5, DR-04 isométrico montante 1/15, DR-05 fijaciones 1/1, DR-06 detalles 3D 1/5 | herramientas/techo/planos_techo.py [varones refugio mujeres] | entregables*/PLANOS_DETALLE_RED_TECHO_*.dxf |
| Sumidero | DS-01, DS-02 | herramientas/techo/planos_sumidero.py | PLANOS_DETALLE_SUMIDERO_PISO_*.dxf |
| Lloraderos | DL-00, DL-01, DL-02 (Varones DPLV-43/34/35; Refugio DPL-40/37/38) | planos_ubicacion_lloraderos.py, techo/planos_lloraderos.py | PLANO_DL-00_*, PLANOS_DETALLE_LLORADEROS_* |
| Junta y rejilla de cunetas | DJ-01, DJ-02, DJ-03 (Varones DJ-01 → DPLV-31) | planos_junta_cunetas.py, planos_junta_cunetas_iso.py, varones/planos_junta_cunetas_v.py | PLANOS_DETALLE_CUNETAS_JUNTA_Y_REJILLA_* |
| Tapa ciega | DP-06B rev. 02, DP-06D, DD-01, DD-02 | render_tapa/dxf_tapa_ciega.py, render_tapa/dxf_tapa_3d.py | PLANO_DP-06B_*, PLANO_DP-06D_* |
| Banca CAR Mujeres | DB-01 a DB-03 | techo/planos_banca_m.py | PLANOS_ISOMETRICO_BANCA_JARDINERIA_CAR_MUJERES.dxf |
| OC-01 Refugio | DPL-41, DPL-42 | techo/planos_oc01_refugio.py | PLANOS_DRENAJE_OC-01_BANCA_PERGOLA_HOGAR_REFUGIO.dxf |
| Falsa columna (espec.) | DPL-39 (Refugio) | espec_falsa_columna.py | ESPECIFICACIONES_FALSA_COLUMNA_MONTANTE_*.dxf |

Motor 3D común: herramientas/techo/iso3d.py (caras planas, orden por profundidad x + y + z, sombreado por la normal, aristas solo en bordes reales; observador desde +x, +y, +z). Los cuadros de metrado de las láminas leen los valores guardados de la planilla vigente (nunca se recalculan aparte). Todo cambio se hace en el generador y se regenera.

Edición de planillas sin perder formato: angulo_contramarco_refugio.Libro (XML: leer, poner, texto, num, formula, cambiar, sid) + recalcular() con LibreOffice; hojas nuevas con los estilos de las existentes (acu_juntas_refugio.Hoja, bancas_en_planilla_m.agregar_hoja_despues); comprobar antes y después que ningún otro valor cambió.

## 13. Diferencias detectadas que conviene resolver (no se cambiaron sin pedido)

Sección de canaleta principal: metrado/partida 0.25 x 0.20 vs láminas DR (indicación del 10-10) 0.20 x 0.25; remaches 26 vs 28 por unión; desarrollo del soporte 0.85 vs 0.90.

Abrazaderas: especificación @1.50 m vs metrado del usuario MAX(1; REDONDEAR.MENOS(L/4)).

Recubrimiento de la falsa columna: 2 cm (bloque de especificación) vs 0.04 m (especificación de la partida).

Junta de cunetas: CAR (REDONDEAR.MAS(L/3), 2H + 0.40) vs Barranquita (ENTERO(L/3), 2(h + 0.10) + 0.60); CAR Mujeres aún con N x 2 x H (congelado).

Tapas de inspección del Hogar de Refugio: 17 en el valor vs nota "10 tapas" en PARAMETROS D4; Varones 18 "provisional".

CAR Mujeres: partida de tapa con marco y contramarco vs plano D-RL con tapa ciega.

Leyenda de cunetas cita OS.060; las memorias usan CE.040 (R.M. 126-2021-VIVIENDA), que la reemplaza.

Precios pendientes de cotizar en Tarapoto: piedra chancada 1/2", grava 20-40 mm, alquiler de soldadora; platina F°G° 1" x 1/8" referencial.

## 14. Para implementarlo en un programa

### 14.1 Parámetros por componente (valores por defecto; todos editables)

CANALETA_TECHO = {b: 0.25, h: 0.20, pestana: 0.05, e_mm: 0.9, material: "acero galvanizado ASTM A653", S: 0.010, n: 0.013, tramo_plancha: 2.44, traslape: 0.05, sep_soporte: 0.60, tapas_por_canaleta: 2, remache_paso: 0.05, filas_remache: 2} SOPORTE = {platina: "F°G° 1 x 1/8 pulg", kg_m: 0.633, oreja: 0.10, pernos: 2 (1/4 x 2 1/2), tornillos: 2 (1/4 x 3/4)} BOQUILLA = {abertura: 0.10, brida: 0.20 (bancas 0.16), cuello: (0.10, 0.15), remaches: 8} TAPA_LATERAL = {pestana: 0.03, remaches: 6} MONTANTE = {D_pulg: 4, D_ext: 0.114, rs: 0.25, codos_90: 3, colgadores: 2 (uno por codo del desvio), abrazadera_sep_max: 1.50, abrazaderas_metrado: "max(1, floor(L/4))"} FALSA_COLUMNA = {a: 0.20, b: 0.15, h: 1.30, fc: 175, long: (4, 3/8, 1.20), estribos: (9, 3/8, 0.58, @0.15)} DADO = {a: 0.40, b: 0.40, h: 0.35, fc: 140} SUMIDERO = {rejilla: 0.25, platina: "1 x 3/16", n_platinas_int: 9, paso: 0.025, marco: "L 1x1x3/16", anclajes: (8, 3/8, 0.075), caja_ext: 0.45, prof: 0.10, salida: "PVC 4 + 1 codo 90 (sin trampa)", S_tubo: 0.01} CUNETA = {b_int: 0.40, e_muro: 0.10, e_fondo: 0.10, e_tapa: 0.10, b_ext: 0.60, solado: 0.10, fc: 175, S: 0.005, n: 0.015, H_acero: 0.40, regla_acero: "H > 0.40 (CAR) / h >= 0.40 (terreno) o tapada", altura_libre_min_tapada: 0.25, rebaje_rejilla: (0.05, 0.0254)} REJILLA = {modulo: 1.00, holgura_modulos: 0.003, holgura_lado: 0.0015, ancho: b_int + 2*0.05 - 2*0.0015, platina: "1 x 3/16 de canto", paso: 0.0254, n_platinas: round(1.00/0.0254)=39, kg_platina_m: 0.95, angulo: "L 1x1x3/16", kg_angulo_m: 1.73, kg_m: 20.0} TAPA_INSPECCION = {lado: 0.60, e: 0.10, fc: 210, parrilla: (3/8, 0.15), rec: 0.025, sep_max: 10.0} JUNTA_CUNETA = {sep: 3.00, e: 0.0254, sello: (0.0254, 0.0508), relleno: "tecnopor 1", sellador: "RC-250 + arena", seccion: "U completa (2 muros + fondo)"} LLORADERO = {D_pulg: 3, L_tubo: 0.30, L_perforado: 0.20, perf: (2 filas, 4 por fila, @0.05, 3/8), S: 0.005, filtro: 0.30, grava: "20-40 mm", desp_grava: 0.10, geotextil: "no tejido clase 2", traslape_geo: 0.10, mortero: 0.0005, sep: 1.50, franja_area_verde: 0.30, L_min_tramo: 1.50, dist_min_junta: 0.30} TAPA_CIEGA = {lado: 0.68, e: 0.08, fc: 210, parrilla: (3/8, 0.10, 7+7, L 0.62), asas: (2, 1/2 liso, 0.50), cajuela: (0.19, 0.06, 0.03), bisel: 0.01, rebaje: 0.70, holgura: 0.01, luz: 0.60, borde_engrosado: (0.15, 0.10, anillo 0.60-0.90), refuerzo_borde: (8, 1/2, 1.40), peso: 89 kg} BANCA = {canaleta: (0.18, 0.20 o 0.21), e_mm: 0.50, material: "aluzinc (CAR Mujeres) / galvanizado (OC-01)", S: 0.005, tramos: 1 por techo, soportes: 2, tapas: 2, boquillas: 1}

### 14.2 Reglas de ubicación

Canaleta: una por cada borde bajo de techo (dos aguas → dos canaletas; una agua → una). Longitud = largo del borde del techo.

Boquilla y montante: en el punto bajo de la canaleta; número de montantes por lado según el plano (la hoja vincula boquillas = montantes). Bajada adosada a muro o columna; desvío bajo el alero con colgador junto a cada codo.

Falsa columna + dado: al pie de cada montante de edificación; el codo de salida queda dentro del dado; salida PVC 4" a la cuneta.

Sumidero: punto bajo de cada paño de piso; tubería 4" con S ≥ 1 % hasta el muro de la cuneta, descarga sobre su fondo; un codo 90°.

Cuneta tapada: donde cruza veredas, ingresos o pasadizos; abierta con rejilla en lo demás.

Tapas de inspección: inicio y fin de cada tramo tapado, en cada empalme dentro del tapado, separación ≤ 10 m.

Juntas de cuneta: cada 3.00 m y en cada cambio de dirección, en toda la U.

Lloraderos: solo en el muro cuya franja exterior de 0.30 m interseca el polígono de área verde; tramos ≥ 1.50 m; cada lado por separado; a media altura; ≥ 0.30 m de las juntas; repartidos @1.50.

Registros del colector con tapa ciega: fuera de cruces vehiculares; sobre cada llegada de cuneta.

### 14.3 Cálculo de cantidades (fórmulas)

# canaletas (por canaleta de largo L) soportes = ceil(L / 0.60) + 1 # bancas: 2 fijos tapas = 2 boquillas = n_montantes_del_lado plancha_m2 = L * (b + 2h + 2*pestana) * (1 + traslape/2.44) * 1.05 remaches = L * 2*(b + 2h)/0.05/2.44 + 6*tapas + 8*boquillas # montantes L_tubo = suma(longitud_montante); codos90 = 3*n; colgadores = 2*n (edif.); abrazaderas = max(1, floor(L_mont/4)) # falsa columna (n und) conc = n*0.20*0.15*1.30; enc = n*(2*1.30*0.15 + 1.30*0.20); acero = n*(4*1.20 + 9*0.58)*0.56; dado = n*0.40*0.40*0.35 # rejilla L_rejilla = suma(L_tramo - descuento) solo tramos abiertos; kg = 20.0 * L_rejilla # tapas de inspeccion (N) conc = N*0.6*0.6*0.10; enc = N*(2*(0.6+0.6)*0.10 + 0.36); acero = 2*N*0.55*(round(0.55/0.15)+1)*0.56 # juntas de cuneta (por eje) H_med = area_muro / L_eje; N_j = ceil(L_eje/3.00); L_junta = N_j*(2*H_med + 0.40) # lloraderos (por tramo) N = ceil(L_tramo/1.50); tubo = 0.30*N; perf = 8*N; grava = 0.0297*N; geo = 0.594*N; mortero = 0.0005*N; excav = 0.027*N # tapa ciega (por registro) conc = 0.68^2*0.08; enc = 4*0.68*0.08; parrilla = 14*0.62*0.56; asas = 2*0.50*0.994; borde = 8*1.40*0.994 descuento_losa = 0.49*0.08 + 0.36*(e_losa - 0.08) borde_engrosado_m = 4*0.75 (si b > 0.60) o 2*b (si b <= 0.60) # sumidero (por und) platina = 4*0.25 + 9*(0.25 - 2*0.0048); angulo = 4*(0.254 + 0.0048); anclajes = 8*0.075 # hidraulica Q = C*I*A*FS (C 0.88, I 210.98 mm/h, FS 1.15); canaleta: Manning rectangular; montante: D = (Q/(1.754*rs^(5/3)))^(3/8)

### 14.4 Validaciones obligatorias

Canaleta: tirante + 0.05 ≤ alto; S ≥ 0.5 % y sin contrapendiente; soportes ≥ 2; boquillas ≥ 1 por canaleta.

Montante: D requerido ≤ 4" (Q ≤ 7.0 L/s por montante con rs 0.25); si no, más montantes.

Sumidero: S tubo ≥ 1 %; salida por encima del fondo de la cuneta; sin trampa.

Cuneta: sección mínima (tapada: altura libre ≥ 0.25); acero según la regla H/h y tapado; tapa 0.56 @0.25.

Juntas: separación ≤ 3.00; criterio de sección en U declarado (no mezclar métodos dentro de un proyecto).

Lloraderos: solo tramos con área verde; N entero; distancia a juntas ≥ 0.30; total de la hoja = RESUMEN ("CONFORME").

Tapa ciega: b del colector vs luz 0.60 decide el apoyo (cabeza de muro o borde engrosado en 4 lados); tapa fuera de cruces de camiones (si no, verificar HL-93); peso ≤ ~90 kg (2 operarios).

Coherencia: cada cambio se propaga a metrado ↔ ACU ↔ desagregado ↔ láminas ↔ especificaciones ↔ memoria; comparar la planilla antes y después (ningún valor ajeno debe cambiar); los cuadros de las láminas leen la planilla vigente.

Precios con fuente visible; mano de obra de la tabla CAPECO-FTCCP del año; sin nombres ni CIP de proyectistas; nada que delate IA.

Planos: escala real, sin patrones de achurado en bloques escalables, colores visibles en fondo blanco (no amarillo), letra grande, llamadas sin cruces (skill planos-ordenados).

# 08 — Documentos del expediente y sus formatos

Base de conocimiento permanente (vigente al 24-10-2026). Recoge cómo se arman, con qué formato y con qué datos, todos los documentos escritos del expediente de drenaje pluvial: memoria hidrológica, memoria descriptiva, memoria de cálculo (Excel y PDF), análisis estadístico, especificaciones técnicas, índice de planos y carátulas. Incluye cada corrección o decisión del usuario con su fecha y el porqué de cada regla.

Fuentes: mensajes del usuario (03-10 a 24-10-2026), BITACORA_CONVERSACION.md, CLAUDE.md, skills de .claude/skills/ y los generadores de herramientas/ (se citan por ruta). Los planos DXF (estilo, láminas, presentaciones) son de otro tema; aquí solo se tocan en lo que alimentan a los documentos (imágenes de láminas, índice, rótulos).

Nota sobre nombres: en los documentos nunca se cita a personas; los proyectos se citan por nombre y CUI. Algunas carpetas de insumos/ tienen nombres internos; se mencionan solo como rutas.

## 1. Mapa de documentos por proyecto

### 1.1 Proyectos y códigos

| Proyecto | Código | Carpeta de entregables | Juego de láminas del usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| Hogar de Refugio Temporal "Mujeres Violentadas" | CUI 2675514 | entregables/ | DPL-01 a DPL-42 (PDF que imprime la usuaria) |
| CAR Varones | CUI 2705619 | entregables_varones/ | DPLV-01 a DPLV-44 (PDF final) |
| CAR Mujeres | CUI 2717013 | entregables_mujeres/ | 46 PDF "PLANOS_ANDFY_MUJERES" (códigos RGDPLV-01, ST-CG, D-RL, etc.) |
| I.E. N.° 0590 Barranquita | C.I. N.° 468901 (confirmar si es CUI) | entregables_barranquita/ | DC-01 a DC-19 (DXF impreso, no se regenera) |

### 1.2 Documentos, generadores y archivos de salida

| Documento | Refugio (2675514) | Varones (2705619) | Mujeres (2717013) | Barranquita (C.I. 468901) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Memoria hidrológica (Word) | memoria_docx.py → MEMORIA_HIDROLOGIA_MUJERES_VIOLENTADAS_2026_CON_COLECTOR.docx | varones/memoria_docx_v.py → MEMORIA_HIDROLOGICA_VARONES_CON_COLECTOR.docx | revision_hidrologia.py → MEMORIA_HIDROLOGICA_CAR_MUJERES_CON_COLECTOR.docx (copia revisada) | memorias_b.py + hidrologica_doc_b.py + anexo_estadistico_b.py → MEMORIA_HIDROLOGICA_DRENAJE_PLUVIAL_IE0590_BARRANQUITA.docx |
| Memoria descriptiva (Word) | memoria_descriptiva_refugio.py (19 pág.) | varones/memoria_descriptiva_v.py (17 pág.) | mujeres/memoria_descriptiva_m.py (23 pág., 14 capítulos) | memorias_b.py (función descriptiva) |
| Memoria de cálculo del colector (Excel) | memoria_xlsx.py → MEMORIA_CALCULO_COLECTOR_HOGAR_REFUGIO.xlsx | varones/memoria_v.py → MEMORIA_CALCULO_COLECTOR_CAR_VARONES.xlsx | libro del usuario insumos/wilma/MEMORIA_CALCULO_COLECTOR_CAR_MUJERES_3_PROYECTOS.xlsx | memoria_calculo_b.py → MEMORIA_CALCULO_DRENAJE_PLUVIAL_IE0590_BARRANQUITA.xlsx (red de cunetas) |
| Memoria de cálculo del colector (PDF HIDRO-CE040) | memoria_pdf_refugio.py (18 pág.) | varones/memoria_pdf_v.py (17 pág.) | mujeres/memoria_pdf_m.py (12 pág.) | – |
| Análisis estadístico (Excel, plantilla del usuario) | – (dato del estudio del proyecto) | – | – | analisis_estadistico_b.py → ANALISIS_ESTADISTICO_IE0590_BARRANQUITA.xlsx |
| Especificaciones técnicas (Word) | especificaciones/espec.py refugio + docx_espec.js (50 pág.) | espec.py varones + docx_espec.js | espec.py mujeres + docx_espec.js | espec_b.py (mismo motor; 20 pág.) |
| Índice de planos (Word) | indice_planos_refugio.py → INDICE_DE_PLANOS_DRENAJE_PLUVIAL_HOGAR_REFUGIO.docx | varones/indice_planos_v.py → INDICE_DE_PLANOS_DRENAJE_PLUVIAL_CAR_VARONES.docx | mujeres/indice_planos_m.py → INDICE_DE_PLANOS_DRENAJE_PLUVIAL_CAR_MUJERES.docx | indice_planos_b.py → CARATULA_E_INDICE_DE_PLANOS_IE0590_BARRANQUITA.docx |
| Carátulas (un solo Word) | caratulas_refugio.py → CARATULAS_DRENAJE_PLUVIAL_HOGAR_REFUGIO.docx (7) | varones/caratulas_v.py → CARATULAS_DRENAJE_PLUVIAL_CAR_VARONES.docx (7) | mujeres/caratulas_m.py → CARATULAS_DRENAJE_PLUVIAL_CAR_MUJERES.docx (6) | caratula_b.py → CARATULAS_DRENAJE_PLUVIAL_IE0590_BARRANQUITA.docx (6) |

Otros documentos que existen como archivo pero sin generador en el repositorio: MEMORIA_DESCRIPTIVA_GENERAL_CAR_MUJERES.docx y MEMORIA_DESCRIPTIVA_DESCRIPCION_DEL_PROYECTO_CAR_MUJERES.docx (trabajo del 05-10-2026, ver §5.6).

## 2. Reglas generales de los documentos (permanentes)

Todo en español. El 14-10-2026 el usuario reclamó: "¿por qué todo escribes en inglés?". Textos, nombres de hojas, rótulos, comentarios visibles y mensajes: en español.

Nada que revele uso de IA. Redacción formal de expediente técnico; sin frases tipo "como modelo", sin marcas de herramientas. Propiedades del Word: core_properties.author = '' (y last_modified_by = '', comments = '' donde aplica).

Sin nombre ni CIP del proyectista (08-10-2026: "el nombre cip no pongas nada"). Donde va firma: campos en blanco (Profesional responsable: ______ · CIP ______ · Firma: ______).

Proyectos por nombre y CUI, nunca por persona. En los textos de un proyecto, el aguas arriba es "aporte externo" (dato de su memoria, sin validarlo) y el aguas abajo es "receptor".

No mezclar proyectos. Cada documento solo con partidas, láminas y datos de su propio proyecto. Al reutilizar un motor entre proyectos, los textos fijos pasan a parámetros y se comprueba que el otro proyecto queda idéntico (por ejemplo, el XML de las carátulas de Varones quedó idéntico al parametrizar el color para el Refugio).

Decir "cota de fondo" (no "invert"). Cotas en msnm; progresivas 0+000.00.

Cantidades siempre del metrado vigente del usuario (hoja RESUMEN y hojas de detalle, en solo lectura). Ningún documento recalcula ni "corrige" un metrado. Metrados vigentes: insumos/metrados_vigentes/.

Códigos y títulos de lámina tal cual el rótulo del PDF del usuario (aunque tengan erratas, por ejemplo DPVL-09, DVPL-11, "CONTRUCTIVO"); el usuario decidió dejarlos así el 23-10-2026.

Sin observaciones a documentos ajenos dentro de los entregables (las diferencias se informan al usuario en el chat, no se escriben en el índice o la memoria). Regla nacida el 22-10-2026 con el índice del Refugio (ver §10.6).

Formatos de entrega: Word y Excel; vistas previas en PNG; PDF solo cuando el usuario lo pide (lo pidió para las memorias de cálculo del colector, estilo HIDRO-CE040).

Todo cambio se hace en el generador y se regenera; nunca a mano en el Word/Excel final. Los insumos del usuario no se editan: se trabaja sobre copia (temporal o en entregables*/).

Coherencia total: un cambio de diseño se propaga a metrado ↔ planos ↔ especificaciones ↔ memorias ↔ carátulas e índice. Después de cada cambio se compara el texto antes y después y se confirma que solo cambió lo pedido.

"Documento irrefutable" (03-10-2026, 16:48): el usuario pidió que la memoria quede "bajo normas, que después la Contraloría no intervenga". De ahí salen el cuadro de cumplimiento normativo (requisito, norma, criterio, valor, resultado), la sección "Datos de otros expedientes y cómo quedan cubiertos" y la cita de la norma en cada criterio.

No pedirle trabajo al usuario (03-10-2026, 16:55: "eso que me pides para yo hacer hazlo tú o déjalo así"): los pendientes se resuelven con criterio y se dejan documentados como hipótesis cubierta.

## 3. Estilos Word comunes (técnica python-docx)

### 3.1 Paleta por proyecto

| Uso | Color (hex) | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Granate (CAR Varones, índices, memorias descriptivas Refugio/Varones/Mujeres) | 7B1E2B | títulos, encabezado de tabla, franja de carátula, bordes |
| Granate claro (fila de grupo, fila total) | F2E6E8 / F3E6E8 | índices y memoria descriptiva |
| Subtítulo en franja granate | F2D7DB | carátulas Varones y Mujeres |
| Verde (carátulas del Hogar de Refugio) | 1E5E3B, subtítulo D6EEDD | pedido del 23-10-2026 |
| Azul Barranquita | 1F3A68, claro D9E2F3 | carátula, Word de memorias, índice |
| Azul especificaciones | 1F3864, encabezado de tabla D9E2F3 | docx_espec.js |
| Azul del capítulo del colector (memoria hidrológica) | 1F4E79 con texto blanco | encabezado de tablas |
| Gris de texto secundario | 595959 | fuentes, leyendas, notas |
| Gris de tabla (memoria descriptiva del CAR Mujeres) | D9D9D9 encabezado, F2F2F2 total | plantilla IISS |

### 3.2 Fuentes y tamaños

| Documento | Fuente | Cuerpo | Títulos |
| --- | --- | --- | --- |
| Capítulo del colector en la memoria hidrológica (Refugio, Varones) | Arial Narrow (runs con w:rFonts ascii/hAnsi/cs) | 12 pt, interlineado 1.5, sangría izquierda 1.75 cm, justificado, 6 pt después | Heading 1 / Heading 2 del documento original con su numeración automática (lista numId 1, niveles 0 y 1) |
| Memoria descriptiva Refugio y Varones | Arial Narrow | 11 pt, interlineado 1.15 | H1 13 pt granate negrita (12 pt antes, 6 después); H2 11.5 pt granate |
| Memoria descriptiva CAR Mujeres | Swis721 Cn BT (de la plantilla IISS del proyecto) | estilo de la plantilla | estilos copiados de párrafos modelo de la plantilla |
| Memorias de Barranquita (word_b.Doc) | Arial | 10.5 pt, interlineado 1.15, 6 pt después | H1 13, H2 11.5, H3 10.5 pt, negrita, azul 1F3A68 |
| Especificaciones (docx_espec.js) | Arial | 10 pt (size 20) | H1 13 pt centrado azul; H2 11 pt azul; H3 10.5; H4 10; H5 10 cursiva |
| Índice de planos | Arial | 9 pt (Normal) | "ÍNDICE DE PLANOS" 15 pt granate |
| Carátulas | Arial | – | entidad 15-17 pt, título de la franja 20-26 pt |

### 3.3 Tablas

Estilo Table Grid, centradas, autofit = False; anchos fijados en w:gridCol (1 cm = 567 twips) y en cada celda. w:tblLayout type="fixed" cuando se necesita que el ancho no cambie.

Encabezado repetido en cada página: w:tblHeader val="true" en el trPr de la primera fila.

Filas que no se parten entre páginas: w:cantSplit en cada fila (índices de planos).

Tablas cortas que no se separan: keep_with_next en todos los párrafos de las filas excepto la última (opción junta=True en memoria_docx.tabla; en la memoria descriptiva, automático si la tabla tiene 12 filas o menos).

Encabezado sombreado (w:shd fill) con texto blanco en negrita; fila TOTAL en negrita con fondo claro.

Alineación: primera columna (o columnas de texto) a la izquierda; números centrados.

Cuando se agrega w:shd a una celda que ya tiene w:vAlign, se inserta antes de vAlign (orden del esquema de Word); caratulas_m._poner_en_orden() respeta el orden de tcPr y tblPr para que Word no reporte el archivo como dañado.

### 3.4 Numeración de tablas y figuras, leyendas y fuentes

Capítulo agregado a la memoria hidrológica: continúa la numeración del documento del usuario con Numerador(tabla=22, imagen=5): "Tabla N° 22", "Imagen N° 05"... Leyenda debajo de la tabla, en negrita 11 pt centrada con keep_with_next; debajo "Fuente: Elaboración propia." en cursiva 10 pt (o la hoja de la memoria de cálculo que sustenta el dato). En las imágenes la leyenda va arriba de la imagen y la fuente debajo.

Memoria descriptiva (Refugio, Varones): "Tabla N.° 01: ..." 10 pt negrita centrada arriba de la tabla; "Figura N.° 01: ... (lámina COD)" arriba de la imagen; fuente 9 pt cursiva gris (Fuente: Lámina COD del expediente de drenaje pluvial.).

Memoria descriptiva del CAR Mujeres: "Tabla N.° xx" arriba; la figura va primero y la leyenda debajo.

Barranquita (word_b): "Tabla N° 01. ..." 9 pt negrita arriba; "Figura N° 01. ..." 9 pt debajo de la imagen con la fuente en la misma línea (8 pt cursiva).

### 3.5 Encabezado, pie, índice (TOC) y secciones

Encabezado con texto corto del proyecto + CUI + especialidad, con borde inferior (w:pBdr/w:bottom, sz 8, color del proyecto). Ejemplos: "MEMORIA DESCRIPTIVA - DRENAJE PLUVIAL | HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL - CUI N.° 2675514" (8.5 pt granate); "HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL - MORALES, SAN MARTÍN | CUI N.° 2675514 | DRENAJE PLUVIAL" (índice, 7.5 pt).

Pie con número de página por campos PAGE y NUMPAGES construidos con w:fldChar begin/separate/end + w:instrText.

La carátula queda en una sección propia sin encabezado; el cuerpo en una sección nueva (WD_SECTION.NEW_PAGE) con w:pgNumType start="1" y encabezado/pie no vinculados (is_linked_to_previous = False). En Barranquita: different_first_page_header_footer = True.

Índice automático: campo TOC \o "1-2" \h \z \u con texto provisional "Actualice el índice (clic derecho > Actualizar campos)" y w:updateFields val="true" en settings para que Word lo actualice al abrir. En especificaciones: TableOfContents de la librería docx (niveles 1-4, con hipervínculos) y features.updateFields.

Índice con páginas en dos pasadas (memoria descriptiva del CAR Mujeres): 1) se genera el Word; 2) se convierte a PDF con LibreOffice (soffice --headless --convert-to pdf); 3) se busca con pdftotext -layout la página de cada capítulo (^N. TÍTULO$); 4) se regenera el Word con el TOC rehecho (hipervínculo al marcador _TocDPnn y PAGEREF), ya con las páginas.

Contenido en dos pasadas (Barranquita): una primera pasada del generador recolecta los títulos numerados y la segunda escribe la carátula, la lista "CONTENIDO" (sangría 0.6 cm por nivel) y el cuerpo.

Salto de página: párrafo con add_break(WD_BREAK.PAGE) o page_break_before = True.

## 4. Memoria hidrológica

### 4.1 Principio rector (03-10-2026)

"Capítulo del colector agregado AL FINAL del estudio hidrológico, en Word, sin alterar las páginas anteriores." Se abre el Word del usuario (insumos/.../MEMORIA_HIDROLOGI*.docx), se agrega una sección nueva vertical con los márgenes, tamaño de página y distancias de encabezado/pie de la primera sección del documento, y se escribe el capítulo con los estilos ya existentes (Heading 1, Heading 2, List Paragraph, Normal, Table Grid). El original nunca se modifica: la salida va a entregables*/.

### 4.2 Estructura del estudio original (igual en los proyectos de Morales)

Aspectos generales. 2. Estudio hidrológico. 3. Cálculo de caudales en el área del proyecto. 4. Drenaje. 5. Conclusiones.

Recomendaciones. 7. Anexos. Luego, agregados:

COLECTOR PLUVIAL FRONTAL: TRAMO HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL (Varones: "TRAMO CAR VARONES Y EMPALME CON EL HOGAR DE REFUGIO").

DRENAJE COMPLEMENTARIO: Refugio "TECHOS DE LAS BANCAS CON PÉRGOLA (OC-01) Y LLORADEROS EN CUNETAS"; Varones "LLORADEROS EN CUNETAS COLINDANTES CON ÁREA VERDE".

Estado de los Word: Refugio 18 secciones, 49 tablas, 26 imágenes; Varones 18 secciones, 48 tablas, 22 imágenes.

### 4.3 Capítulo del colector: subtítulos en orden (`memoria_docx.construir`)

| N.° | Subtítulo (Heading 2) | Contenido | Dato de origen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcance del tramo | qué recibe (aporte externo), qué entrega (receptor), condiciones de compatibilidad en viñetas: cota de fondo de llegada ≥ cota de fondo del R-01, Q ≤ 560.7 L/s, entrega subcrítica | diseno.json |
| 2 | Trazo y emplazamiento | eje a 0.575 m del cerco, losa = vereda NPT, junta solo contra el cerco, quiebres 45°, cruces (OE-01 4.415 m de camiones, portón de motos 1.77 m), UTM referencial | diseno.json; tabla "Registros, cajas y puntos singulares"; figura DPL-06 |
| 3 | Caudal de diseño del tramo | Dick-Peschke, I = 155.66 mm/h (tc 15 min), explicación de 35.16 mm / 210.98 mm/h para cunetas; Q = Σ(C·A)·I·FS/3600; tabla de aportes | DATOS/CAUDALES |
| 4 | Dimensionamiento hidráulico de la sección | b, muros, losas, n, CF inicial, S ‰; Manning yn, V, F; yc; llenado y borde libre | perfil |
| 5 | Perfil de flujo | paso estándar desde el control aguas abajo (caída libre, tirante crítico), perfil M2; tabla cada 5 m más quiebre y brink | hoja PERFIL_FLUJO |
| 6 | Velocidades y autolimpieza | CE.040 0.90 a 3.0 m/s; esfuerzo tractivo ≥ 0.15 kg/m² con caudales parciales (hasta 5 %); tabla de casos; figura DPL-07 | PERFIL_FLUJO recalculada |
| 7 | Empalme con el colector receptor: caja de caída CC | resalto ahogado; tabla de verificación (11 filas: CF del brink, yc, piso de poza, caída, E1, y1/V1, F1, y2, tirante disponible, verificación, longitud de poza ≥ 0.8·6 y2) | hoja EMPALME |
| 8 | Caja de llegada CL del aporte externo | dimensiones, ventanas (este 0.60 × 1.17, norte 0.40 × 0.66), tapa al piso del proyecto vecino, poza y colchón; figura DPL-26 | DATOS |
| 9 | Llegada de las cunetas del proyecto | ventana 0.40 × H, caída libre, prolongaciones metradas en partidas de cunetas (no en el colector); tabla de empalmes | hoja CUNETAS |
| 10 | Verificación estructural | marco cerrado, E.020, HL-93 + 33 % impacto, E.060; tres armados; tabla Mu/φMn/Vu/φVc por elemento A a H; presión al suelo; figura DPL-14 | hoja ESTRUCTURAL recalculada |
| 11 | Marco normativo del diseño | viñetas: CE.040 (R.M. 126-2021-VIVIENDA, reemplaza a OS.060), E.020, E.060 (9.7.2, 14.3.4), Manual de Hidrología MTC, Manual de Puentes MTC / AASHTO LRFD, E.050 | – |
| 12 | Criterios constructivos | colector cubierto sin lloraderos, registros ≤ 12 m con tapa ciega, juntas, empalmes, concretos, excavación; remite a láminas DPL; figura DPL-27 | parámetros del metrado (metrado_calc) |
| 13 | Resumen de metrados del tramo | partidas 01.04.04.* con unidad del RESUMEN vigente | RESUMEN del metrado vigente |
| 14 | Cuadro de cumplimiento normativo | requisito, norma, criterio, valor, resultado (todo "CUMPLE") | hoja CUMPLIMIENTO |
| 15 | Datos de otros expedientes y cómo quedan cubiertos | viñetas: llegada del aporte externo, caudal externo con margen de capacidad, capacidad portante, UTM, cotas de cunetas | hoja CUMPLIMIENTO (bloque final) |
| 16 | Conclusiones del tramo | 6 viñetas con números del diseño | – |

Varones (memoria_docx_v.py, mismo motor importando memoria_docx): "Caudal de diseño y su reparto entre las cunetas", "Perfil de flujo con caudal creciente", "Llegada de las cunetas y acortamiento en el frente", "Empalme con la caja de llegada CL del Hogar de Refugio"; tabla de metrados con 12 partidas leídas por código del RESUMEN vigente; figuras DPLV-17, DPLV-18, DPLV-21, DPLV-25 y DPLV-35 (la bitácora registra además referencias a DPLV-23 y DPLV-25 a 30 en el texto).

### 4.4 Formato del capítulo

parrafo(): Arial Narrow 12, justificado, interlineado 1.5, 6 pt después, sangría izquierda 1.75 cm.

titulo1/titulo2: estilos Heading 1/Heading 2 del documento + numeración automática numPr (ilvl 0/1, numId 1) insertada después de pStyle, para que el capítulo siga la numeración del estudio (8, 8.1, 8.2...).

vineta(): List Paragraph, sangría 2.5 cm con primera línea −0.5 cm, "•  ".

formula(): centrada, cursiva, 6 pt después (por ejemplo Q = (1/n) · A · R^(2/3) · S^(1/2) → yn = ...).

tabla(): encabezado 1F4E79 texto blanco negrita; cuerpo 9-10 pt; números con 2 decimales salvo formato propio.

### 4.5 Figuras de láminas tomadas del PDF del usuario

Decisión del 22-10-2026: las figuras de la memoria son las láminas del PDF que imprime el usuario, no renders propios. Así la memoria muestra exactamente lo que se imprime y los códigos coinciden con el índice.

Algoritmo (memoria_docx.lamina(cod) y memoria_descriptiva_refugio.figura_lamina(cod)):

Leer entregables/_calc/indice_planos.json (lo escribe el generador del índice) y obtener la página del PDF de esa lámina.

Si existe: pdftoppm -f pag -l pag -singlefile -jpeg -jpegopt quality=85 -scale-to 2200 <PDF> <FIG>/<COD> (cache: si ya existe el JPG no se vuelve a extraer).

Si la lámina no está en el PDF: usar la vista previa PNG de su DXF (caso OC-01 antes de entrar al juego DPL).

Insertar a 15.5 cm de ancho con leyenda "Imagen N° xx: <texto> (lámina COD)." y fuente "Fuente: Lámina COD del expediente de drenaje pluvial."

CAR Mujeres (memoria descriptiva): figuras recortadas sin rótulo desde los PDF individuales: pdftoppm -png -r <dpi> y recorte por fracciones de la hoja (x0, y0, x1, y1), máximo 2400 px de ancho, JPG calidad 88. Tabla de recortes en memoria_descriptiva_m.FIGURAS (RGDPLV-01 55 dpi; PCPLV-01 75; STP-CG 120; D-RL 90; D-ECC 120; ESDAE-01 95). Se ejecuta con python3 herramientas/mujeres/memoria_descriptiva_m.py figuras <carpeta_pdf>.

### 4.6 Capítulo complementario

Refugio — bancas con pérgola OC-01 (22-10-2026): 3 juegos × 3 techos a una agua (3.79, 4.21 y 3.79 m × 2.40 m) = 9 techos; canaleta de plancha galvanizada e = 0.50 mm, 0.18 × 0.21 m, S = 0.5 %, boquilla en lugar del sumidero cúpula, bajada PVC Ø 4". Método racional con C 0.88, I 210.98 mm/h, FS 1.15; Manning n 0.013; bajada por Wyly-Eaton Q = 1.754 · rs^(5/3) · D^(8/3) con rs = 0.25. Tabla por techo (L, área, Q, y, V, Froude, borde libre, D req., D adoptado 4"), resultado Q < 0.6 L/s y tirante del orden de 0.01 m, D req. 1.59" → 4". Tabla de metrado 01.04.03.05.04.* desde el RESUMEN. Figuras DPL-41 y DPL-42.

Lloraderos (Refugio 157 und; Varones 34 tramos, 226 und): por qué (empuje hidrostático del agua infiltrada en el jardín contra el muro), tubo PVC Ø 3" cada 1.50 m con filtro de grava en geotextil; no cambian el dimensionamiento de las cunetas (el agua infiltrada ya está en el C de áreas verdes). Tabla de tramos (eje, progresivas, lado, longitud, N.°) desde la hoja METRADO LLORADEROS. Varones agrega la tabla de materiales de la hoja DESAGREGADO LLORADEROS (componente, und, por lloradero, N.°, total) y remite a la ACU LLORADEROS (S/ 20.56 por und). Láminas: Refugio DPL-40 ubicación, DPL-38 detalle, DPL-37 isométrico; Varones DPLV-43, DPLV-35, DPLV-34.

### 4.7 Revisión coordinada de las tres memorias (`revision_hidrologia.py`, 20-10-2026)

Pedido: "debes explicar bien, detallar por qué cambias de 210 a 155 ... las 3 memorias hidrológicas sin errores deben coincidir cada una". Script idempotente (si encuentra la marca no repite), solo textos, ningún valor de diseño:

Bloque común "Intensidad de diseño: 210.98 mm/h en cunetas y 155.66 mm/h en el colector", insertado después de la tabla de caudales del colector (ancla distinta por proyecto). Contenido: misma lluvia P24 = 121.81 mm (estación CO Tarapoto, Log-Normal, TR 25); P_D = P24 · (D/1440)^0.25, I_D = P_D · 60 / D; D = 10 min → P10 35.16 mm, I10 210.98 mm/h; D = 15 min → I15 155.66 mm/h; CE.040: la duración es el tiempo de concentración, mínimo 10 min; tc del colector = 10 (entrada) + 3 (cuneta) + 2 (colector) = 15 min; usar 210.98 en el colector daría un caudal 35.5 % mayor sin sustento. Coeficiente ponderado por proyecto (Varones 0.771, Refugio 0.807, Mujeres 0.704) y caudales compartidos (258.7 + 301.9 = 560.7 L/s al R-01; total 822.9 L/s).

"Coeficiente adoptado": C = 0.88 solo para canaletas, montantes, sumideros y cunetas; el colector con C ponderado.

Porcentaje de la plantilla ("7,2 %" en las tres) corregido a 25,0 % (Mujeres), 9,0 % (Refugio), 14,2 % (Varones).

Varones: su caudal 258.7 L/s es con I = 155.66 (tc 15 min), no con 210.98.

Área del CAR Varones 6 752.03 m² (no 6 752.06); C del Refugio 0.807 (no 0.808) en la tabla del CAR Mujeres.

CAR Mujeres: códigos de lámina nuevos (DP-04 → ST-CG-01/02, DP-06A → STP-CG, DP-07 → ESDAE-01, DP-09 → IC-01), párrafo de la tapa ciega según D-RL (0.68 × 0.68 × 0.08 en rebaje 0.70 × 0.70 × 0.08, 2 asas 1/2", borde 0.15 × 0.10, unos 89 kg), "asentadas en su rebaje", y rangos del perfil completo (Froude 0.51-0.74, V 1.02-1.43 m/s, borde libre mínimo 0.091 m).

Técnica de edición: _texto() deja un solo run (el primero con texto conserva el formato); _clon() copia un párrafo modelo (cuerpo o fórmula centrada) y lo inserta después del ancla. Así el texto nuevo hereda la fuente del documento del usuario. La memoria del CAR Mujeres se guarda como copia en entregables_mujeres/ (el insumo no se toca).

### 4.8 Verificación de no alteración

memoria_docx.verificar(): compara el texto de todos los párrafos y tablas del original con los primeros del documento nuevo (pa == pb[:len(pa)]) e imprime "párrafos originales N (iguales: True)", tablas nuevas, secciones e imágenes antes y después. Se corre siempre al final de la generación.

### 4.9 Memoria hidrológica de Barranquita

21-10-2026: el usuario reclamó "por qué tan pocas páginas ... ¿acaso no tienes de los CAR el ejemplo?" y pidió datos recientes (2024-2025). Se rehízo con la estructura de los estudios de Morales (hidrologica_doc_b.memoria, 29 páginas): 1 Aspectos generales (introducción, objetivos, ubicación política y acceso, ubicación hidrográfica, clima de 5 estaciones, estación de referencia); 2 Estudio hidrológico (introducción, metodología, análisis estadístico, representatividad de la serie, intensidades, análisis de frecuencia, pruebas de bondad de ajuste, evaluación del ajuste, curvas IDF, tiempo de concentración, período de retorno, intensidad máxima de diseño); 3 Cálculo de caudales (coeficiente de escorrentía, áreas de drenaje, áreas de techo, intensidad, caudales); 4 Drenaje (edificaciones, parámetros, canaletas y montantes, cunetas, cunetas cubiertas, juntas, profundidad, verificación hidráulica, descargas, presentación de los cálculos); 5 Conclusiones; 6 Recomendaciones; 7 Anexos (N.° 01 análisis estadístico y tormenta de diseño; N.° 02 planta y perfil típico).

Anexo N.° 01 (anexo_estadistico_b.py) con los cuadros del estudio del CAR Mujeres: cada hoja lleva Proyecto / Entidad / Ubicación / Fecha; Parte I: A registro de Pmax 24 h, B.1 Normal, B.2 Log Normal, B.3 Log Pearson III, B.4 Gumbel, C K-S y C.4 resumen; Parte II: A parámetros (Cuadros N.° 04 a 06, modelo de Bell y regresión), B intensidades I = K·T^m/t^n, C intensidades de diseño T = 25. Clase Hoja: tabla tipo hoja de cálculo (celdas por fila/columna, combinaciones, fondo D9E2F3/FFF2CC/F2F2F2) que se vuelca a Word.

coteja_analisis_b.py (21-10-2026, pregunta del usuario "¿te fijaste que los cálculos de la memoria coincidan con el nuevo análisis estadístico?"): compara 1 696 valores (1 002 del cuerpo y 694 del anexo) contra el Excel del análisis a la precisión impresa (tolerancia = media unidad del último decimal impreso). Resultado: 0 diferencias. Ignora la tabla de 1 × 1 de la franja de carátula.

## 5. Memoria descriptiva

### 5.1 Historia y pedidos

05-10-2026 (CAR Mujeres, memoria descriptiva general del expediente): ver §5.6.

20-10-2026: "ármame una memoria descriptiva" del CAR Mujeres (drenaje pluvial) → mujeres/memoria_descriptiva_m.py.

22-10-2026: "actualiza la memoria descriptiva o créala" (Hogar de Refugio) → memoria_descriptiva_refugio.py, documento nuevo porque el proyecto no tenía memoria descriptiva de la especialidad; misma estructura que la del CAR Mujeres.

23-10-2026: CAR Varones → varones/memoria_descriptiva_v.py, reutiliza la clase y los lectores del Refugio.

### 5.2 CAR Mujeres (plantilla del proyecto)

Parte del Word de instalaciones sanitarias del mismo proyecto (insumos/wilma/MEMORIA_IISS_CAR_MUJERES.docx, solo lectura): conserva carátula, bloque de información, estilos, logos y encabezado. Reemplazos exactos: "INSTALACIONES SANITARIAS" → "DRENAJE PLUVIAL" (cuerpo), el encabezado con la errata "INSTALACIONES SANITARAS SANITARIAS" → "DRENAJE PLUVIAL"; párrafo de servicio → "SERVICIO DE DISEÑO DE DRENAJE PLUVIAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PI:"; título → "MEMORIA DESCRIPTIVA DE DRENAJE PLUVIAL".

Clase Escritor: copia párrafos modelo de la plantilla (h1, subtítulo, cuerpo, viñeta, vacío), limpia sus runs y escribe el texto; **x** marca negritas; inserta antes del sectPr final; marcadores _TocDPnn en cada capítulo; keepNext en títulos y leyendas. Los capítulos 1 (Antecedentes, con Introducción y Normas) y 2 (Ubicación) vienen de la plantilla con su texto reescrito.

Capítulos: 1 Antecedentes; 2 Ubicación; 3 Finalidad y objetivos; 4 Situación actual; 5 Parámetros y criterios de diseño (tablas de parámetros y de superficies/coeficientes); 6 Descripción del sistema (esquema general, canaletas, montantes y falsas columnas, drenaje de techos de jardineras y bancas, sumideros y red de piso, cunetas por eje); 7 Colector pluvial frontal (descripción, secciones, registros, empalmes, juntas, funcionamiento hidráulico con caudal acumulado y perfil de cotas, estructura de salida, verificación estructural); 8 Aportes de proyectos colindantes; 9 Metas físicas; 10 Operación y mantenimiento; 11 Conclusiones; 12 Recomendaciones; 13 Relación de planos; 14 Anexos (01 estudio hidrológico con el capítulo del colector, 02 memoria de cálculo del colector, 03 especificaciones, 04 metrado, 05 planos). Resultado: 14 capítulos, 12 tablas, 6 figuras, 23 páginas.

Datos: memoria hidrológica revisada, 46 planos (insumos/wilma/LISTA_PLANOS_ANDFY_MUJERES.txt), metrado vigente entregables_mujeres/METRADO_DRENAJE_PLUVIAL_CAR_MUJERES_09-10-2026_CON_BANCAS.xlsx (RESUMEN 1.4.4* y hojas por eje).

Índice con páginas reales en dos pasadas (§3.5). Tablas: 9 pt, encabezado D9D9D9, total F2F2F2, layout fijo.

Correcciones posteriores (20-10-2026): el cruce de la Carretera Oasis (badén o alcantarilla) queda fuera del alcance, con recomendación de comunicarlo a la entidad de la vía; Froude 0.51-0.74, V 1.02-1.43 m/s, borde libre mínimo 0.091 m.

### 5.3 Hogar de Refugio y CAR Varones (`memoria_descriptiva_refugio.Memoria`)

Documento creado desde cero con python-docx: A4, márgenes 3.0 / 2.0 / 2.5 / 2.0 cm (izquierdo, derecho, superior, inferior), Arial Narrow 11, H1 13 pt y H2 11.5 pt granate; títulos numerados por el propio generador ("1.  TÍTULO", "1.1  Subtítulo").

Carátula propia del documento (caratula()): "GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO" 16 pt granate; "DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA" 11 pt gris con borde inferior granate; "PROYECTO:"; nombre del proyecto entre comillas tomado de la fila PROYECTO del RESUMEN del metrado (sin el sufijo "con CUI"); "CUI N.° ..." 12 pt granate; imagen de la lámina de red general (DPL-01 / DPLV-01) a 10.5 cm de alto con su leyenda; franja granate "MEMORIA DESCRIPTIVA" 22 pt blanco y "ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL" 12 pt; ubicación; fecha (Refugio OCTUBRE 2026; Varones SETIEMBRE 2026, cambiado el 23-10-2026).

Encabezado en la sección del cuerpo, numeración desde 1, índice TOC con actualización automática, y luego los capítulos.

Capítulos (Refugio): 1 Información del proyecto (tabla de datos generales: unidad ejecutora, proyecto, CUI, ubicación, especialidad, componentes 01.04.03 y 01.04.04); 2 Antecedentes (Introducción; Normas aplicables: CE.040 R.M. 126-2021-VIVIENDA, IS.010, E.020, E.050, E.060, Manual de Hidrología MTC, AASHTO LRFD / Manual de Puentes, G.050 y D.S. 011-2019-TR); 3 Ubicación (tabla de ubicación política); 4 Finalidad y objetivos; 5 Parámetros y criterios de diseño (tabla de parámetros: TR, P10/P20, I10 210.98, I15 155.66, FS 1.15, C por superficie, n, pendientes, Ø 4" Wyly-Eaton, llenado 85 % / borde libre 0.05 m; tabla de área y C ponderado); 6 Descripción del sistema (esquema general + DPL-01, canaletas, montantes y falsas columnas, techos OC-01 + DPL-41, sumideros y red de piso, cunetas con tabla por eje desde la hoja CONCRETO EN CUNETAS, lloraderos con tabla de tramos + DPL-40); 7 Colector pluvial frontal (descripción + DPL-06, secciones + DPL-14, registros + tabla de puntos singulares + DPL-24, empalmes con tabla, caja de llegada y caja de caída + DPL-26, juntas, funcionamiento hidráulico, verificación estructural); 8 Aportes de proyectos colindantes (tabla de caudales); 9 Metas físicas (dos tablas: 01.04.03 y 01.04.04, todas las partidas del RESUMEN); 10 Operación y mantenimiento; 11 Conclusiones; 12 Recomendaciones; 13 Relación de planos.

Varones: mismos capítulos con "Empalme con la caja de llegada CL" y capítulo 8 "ENTREGA AL PROYECTO COLINDANTE"; figuras DPLV-01, DPLV-43, DPLV-17, DPLV-21, DPLV-23, DPLV-25.

Cantidades en el texto con la función q(item): 2 decimales y unidad para m, m², m³, kg; entero para und. Nunca se escriben a mano: todo sale del RESUMEN vigente.

### 5.4 Relación de planos (capítulo final de la memoria descriptiva)

Tabla "Relación de planos de drenaje pluvial" (N.°, lámina, descripción, formato) leída de _calc/indice_planos.json, es decir, en el mismo orden y con los mismos códigos que el índice de planos (Refugio DPL-01 a DPL-42; Varones DPLV-01 a DPLV-44 en orden de número desde el 23-10-2026). Fuente: "Índice de planos de drenaje pluvial (láminas DPL-01 a DPL-42)". CAR Mujeres: N.°, lámina, descripción de los 46 planos.

### 5.5 Barranquita

memorias_b.descriptiva: 1 Generalidades (nombre del proyecto, entidad y modalidad, antecedentes, objetivo); 2 Ubicación y accesos; 3 Características del terreno y del clima; 4 Descripción del sistema (criterios de diseño, red de cunetas, descargas); 5 Metas físicas; 6 Normas técnicas; 7 Relación de planos (lámina, contenido, escala desde _calc/indice.json). Los textos de ubicación se limpian de coordenadas (limpio() quita "x = 820.1", etc.).

### 5.6 Memoria descriptiva general del CAR Mujeres (05-10-2026)

Pedido: completar la memoria descriptiva general del expediente (descripción del proyecto, componentes, metas físicas y ambientes) a partir de los DXF y del resumen ejecutivo. Instrucciones del usuario que siguen valiendo para cualquier memoria general:

Usar solo información real de planos y documentos; no inventar ambientes, áreas, acabados ni metas; si falta un dato, avisar aparte; nunca escribir "completar" o "insertar".

Mostrar primero un cuadro resumen por bloque y nivel (ambiente – área – NPT) para validar la lectura.

Organizar por componentes: infraestructura por bloque, obras exteriores, instalaciones (solo lo que aparece en planos), cuadro de áreas (techada por bloque, total, libre), metas físicas en formato de expediente.

"Muy poco son 13 páginas, debe ser mucho más: 45, 50 o 60".

Arquitectura antes del drenaje; el drenaje "mínimo, no quiero que se note mucho"; del estudio de suelos, cantera, diseño de mezcla y resistividad, solo lo que corresponde a una memoria general; también sanitarias y topografía.

Respetar numeración, estructura y estilo del Word del usuario si lo adjunta.

## 6. Memoria de cálculo del colector en Excel

### 6.1 Origen y pedido

03-10-2026: "Memoria de cálculo en Excel con fórmulas: datos, caudales, perfil de flujo y verificación estructural", con las mismas hojas y convenciones que la memoria del tramo CAR Mujeres. Regla del usuario: Excel en español (REDONDEAR, SUMA, SI con separador ";"). Técnica: openpyxl guarda las fórmulas con nombres en inglés (SUM, IF, ROUND...) y separador ","; Excel en español las muestra traducidas con ";".

### 6.2 Hojas (Refugio: `memoria_xlsx.py`)

| Hoja | Contenido |
| --- | --- |
| MEMORIA (primera) | 1 Objeto, 2 Normativa, 3 Hidrología, 4 Hidráulica, 5 Estructuras, 6 Resultados (texto en columna B, alto de fila 42); cuadro resumen con vínculos verdes (Q, I, b, S %, CF inicial/final, llenado, borde libre, Froude, estaciones que no cumplen, velocidades, cunetas con caída libre, resalto, elementos estructurales y requisitos que no cumplen); NOTAS |
| DATOS | parámetro, valor, und, fuente/criterio, símbolo; grupos HIDROLOGÍA, GEOMETRÍA, CRITERIOS DE VERIFICACIÓN, RECEPTOR, APORTE EXTERNO, CAJAS; incluye la fila aclaratoria "Intensidad para D = 10 min = P10 × 60/10 = 210.98 mm/h: es la misma lluvia de 35.163 mm en 10 min" y la nota de por qué el colector usa 155.66 |
| CAUDALES | proyecto, área, C×A, C ponderado, I, Q, punto de ingreso, fuente; total entregado al receptor; caudal adoptado; caudal acumulado por punto (CL + 6 cunetas, reparto nominal); nota "suma de picos sin desfase y FS 1.15: hipótesis conservadora" |
| CUNETAS | cuneta, perfil, progresiva, longitud, NCT, NCF al cerco, H, prolongación, NCF en el muro (=F−0.005·H), NA del colector (INDEX/MATCH sobre PERFIL_FLUJO), caída libre, verificación "CAIDA LIBRE"/"AHOGADA" |
| EMPALME | A. caja de caída CC (yc, piso de poza, caída, E1, y1, V1, F1, y2, tirante disponible, verificación del resalto, longitud de poza); B. caja de llegada CL (caída del aporte externo, colchón ≥ 0.50 m) |
| PERFIL_FLUJO | paso estándar desde el brink; columnas progresiva, cota de fondo, Q, b, yc, y, NA, V, Froude, cota bajo losa, h, y/h, borde libre, verificación, zona; resumen (llenado máx., borde libre mín., Froude máx., estaciones que no cumplen, NA en 0+000); verificación de velocidades y autolimpieza para 7 casos (diseño, solo aporte externo, solo propio, 50, 25, 10 y 5 %) |
| ESTRUCTURAL | parámetros (f'c, fy, pesos, Ko, sobrecargas, ruedas, IM, huella, luz de cálculo, H máx./mín.) y bloques A losa tramo normal, B losa cruce de motos, C losa cruce de camiones, D/E/F muros por zona, G losa de fondo y presión al suelo, H tapa de registro; cada uno con Mu, d, As, a, φMn y "CUMPLE"/"NO CUMPLE" |
| CUMPLIMIENTO | requisito, norma/referencia, criterio, valor (fórmula, verde), resultado; grupos hidrología e hidráulica, entrega al receptor, estructuras, constructivos; conteo de "NO CUMPLE*" + "VERIFICAR*"; bloque "DATOS DE OTROS EXPEDIENTES Y CÓMO QUEDAN CUBIERTOS" (5 párrafos) |

Varones (varones/memoria_v.py): MEMORIA, DATOS, CAUDALES (por cuneta y en el colector), CUNETAS (acortamiento y caída libre), EMPALME_CL, PERFIL_FLUJO (caudal creciente), ESTRUCTURAL, CUMPLIMIENTO ("condiciones de compatibilidad entre los tres expedientes"). CAR Mujeres: libro del usuario con MEMORIA, DATOS, CAUDALES, SALIDA (vertido sobre la cresta y control), PERFIL_FLUJO, ESTRUCTURAL.

### 6.3 Convenciones de formato

| Elemento | Formato |
| --- | --- |
| Dato editable | Arial 9, azul 0000FF |
| Fórmula | Arial 9, negro |
| Vínculo a otra hoja | Arial 9, verde 008000 |
| Encabezado de tabla y filas de grupo | negrita, relleno gris EEEEEE, borde fino 999999, centrado con ajuste de texto |
| Título de hoja (A1) | Arial 12 negrita, numerado ("1. DATOS DE DISENO") |
| Subtítulo (A2) | Arial 9 cursiva gris 555555: tramo, proyecto con CUI, ubicación, fecha |
| Leyenda de colores | al pie de DATOS: "Azul = dato editable; negro = fórmula; verde = vínculo." |
| Cuadrícula | oculta en todas las hojas; paneles inmovilizados (DATOS/CUMPLIMIENTO en A5, PERFIL_FLUJO en B6) |

Los textos del libro van sin tildes (compatibilidad); el PDF las agrega (§7.4).

### 6.4 Técnicas de fórmulas que conviene copiar

Referencias por símbolo: cada fila de DATOS se registra con su símbolo (ROW['b']); las demás hojas se escriben con filas provisionales y al guardar se traducen con una expresión regular DATOS!(\$?)B(\$?)(\d+) → fila real. Así se puede agregar una fila en DATOS sin romper nada.

ESTRUCTURAL con claves: las fórmulas se escriben con {clave} (por ejemplo ={wA}*{Lc}^2/8) y se reemplazan por B<fila> al final; la tabla KEY también la usa CUMPLIMIENTO.

Paso estándar en Excel sin macros: el tirante de cada estación se resuelve por bisección en 30 iteraciones en columnas auxiliares (P en adelante, pares lo/hi) con la función de energía f(y) = y + V²/2g + z − E2 − Δx (Sf + Sf2)/2.

Tirante normal por punto fijo en 8 iteraciones: y(k+1) = (Q n (b + 2 y(k))^(2/3) / (b^(5/3) S^(1/2)))^(3/5).

Valores que no se resuelven con fórmula simple (y1 al pie de la caída): se calcula en Python, se escribe en azul como dato y se agrega una fila de verificación con fórmula (y1 + V1²/2g debe ser igual a E1).

Celdas fijas de enlace (PERFIL_FLUJO!G200 = NA en 0+000; B200 = verificación global de velocidades) para que otras hojas apunten a una dirección estable.

Recalcular con LibreOffice (soffice --headless --convert-to xlsx) antes de leer valores con openpyxl data_only=True (los generadores de Word y PDF trabajan sobre esa copia recalculada, nunca sobre el entregable).

### 6.5 Memoria de cálculo de Barranquita (red de cunetas)

memoria_calculo_b.py: hojas CARÁTULA, RESUMEN, DATOS, SERIE (Pmax 24 h Pongo de Caynarachi 1989-2013), FRECUENCIAS (Normal, Log-Normal, Log-Pearson III, Gumbel), KS, IDF (modelo de Bell y regresión I = K·T^m/t^n; Dick-Peschke para el diseño), SUPERFICIES (4 tipos y detalle por zona), CAUDALES (racional y Manning por tramo) y DESCARGAS. Formato: cabecera en filas 1 a 3 (título 11 pt negrita; PROYECTO; ENTIDAD - UBICACIÓN - FECHA en 8 pt); encabezados de tabla con relleno DDEBF7; datos en negrita sobre amarillo FFF2CC; valores de diseño sobre verde E2EFDA; fila gris F2F2F2; bordes finos 808080. DATOS con 4 coeficientes de escorrentía (techos, áreas libres de concreto, patio de maniobra y estacionamiento, áreas verdes) y FS en B22. El 21-10-2026 el usuario envió esta misma memoria como "su formato" ("hazlo así tal cual mi formato") y pidió no alterar planos ya impresos.

## 7. Memoria de cálculo en PDF, estilo HIDRO-CE040

### 7.1 Pedidos

15-10-2026: "Te paso la memoria de cálculo de CAR Mujeres ... quiero que le des otro estilo visual en PDF"; adjuntó el ejemplo MEMORIA_DE_CALCULO_-_CAR_MUJERES.pdf (memoria HIDRO-CE040) y el Excel del colector → mujeres/memoria_pdf_m.py.

15-10-2026: "A este también dale en PDF así con el estilo que ya vimos" (Refugio) → memoria_pdf_refugio.py.

20-10-2026: "Revisa si está bien" la del CAR Mujeres → "Procede, corrige".

23-10-2026: "Hazle el Excel de colector igual que el PDF de cálculo de Varones" (adjuntó MEMORIA_DE_CALCULO_VARONES.pdf) → varones/memoria_pdf_v.py. El Excel que envió la usuaria era una versión anterior (mismos números, 5 textos distintos): se usó el vigente del repositorio.

### 7.2 Motor

Copiar el Excel a una carpeta temporal (el entregable o el insumo no se tocan); aplicar correcciones de coherencia sobre la copia (solo CAR Mujeres, §7.5).

Recalcular con LibreOffice y leer con openpyxl data_only=True.

Armar HTML: cada hoja se transforma en una sección con tablas; los valores se copian sin cambiarlos; solo se da formato.

Imprimir a PDF A4 con Chromium por Playwright de Node (p.pdf({format:'A4', printBackground:true, preferCSSPageSize:true, displayHeaderFooter:true, headerTemplate, footerTemplate})); el script pdf.js se escribe en temporal y se ejecuta con node.

Borrar temporales.

Los tres generadores comparten piezas: memoria_pdf_m (CSS, tabla, formulas, fmt, tilde, PDF_JS) ← memoria_pdf_refugio (tildes adicionales, perfil_svg con marcas según el rango, tabla_param) ← varones/memoria_pdf_v.

### 7.3 Estilo visual (CSS)

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Página | A4, márgenes 15 / 14 / 17 / 14 mm |
| Cuerpo | Liberation Sans / Arial 9.6 pt, color #1d2329, interlineado 1.42 |
| Título h1 | serif (DejaVu Serif / Georgia) 21 pt, negrita, #11161b: "Memoria de cálculo del colector pluvial frontal" |
| Línea del proyecto | 7.9 pt #4b555e (nombre completo, CUI, ubicación, mes y año) |
| Meta | 9.4 pt: "TRAMO ... · 0+000 a 0+xxx.xx · recibe / entrega ... · RNE CE.040" |
| h2 | 12.2 pt, número de sección en verde azulado #2a6f73 |
| Recuadro de fórmulas | fondo #eef3f6, serif 9.6 pt, subíndices y superíndices, no se parte entre páginas |
| Tablas | 8.7 pt; encabezado celeste #e9f1f5 con borde #d3dee5; celdas con borde #dfe7ec; encabezado repetido (thead como table-header-group); filas que no se parten |
| Fila de grupo | fondo #f5f8fa, texto #2a6f73 negrita |
| Tabla de perfil | 7.1 pt, números a la derecha |
| Distintivo CUMPLE / NO CUMPLE | #e3f3ea / #1e6b43 y #fbe4e4 / #9b1c1c, pastilla redondeada |
| Bloque final | borde izquierdo de 4 px #2a6f73 ("Resultados de la verificación", "Diseño adoptado", cuadro conjunto) |
| KPI | 4 tarjetas en grilla, valor serif 12.5 pt, fondo #f5f8fa |
| Gráfico del perfil (SVG) | fondo #5b6670 2 px; techo disponible #9aa6ad discontinuo; nivel de agua #2b8cbf; relleno de agua #cfe8f3; grilla #e3eaee; leyenda debajo |
| Firma | línea superior #c9d3d9: "Profesional responsable: ____ · CIP ____ · Firma: ____" en blanco |
| Encabezado y pie | 7 px #7a858d: izquierda "Memoria de cálculo · Colector pluvial frontal · <proyecto> (CUI ...)", derecha "Drenaje pluvial · RNE CE.040"; pie: tramo y progresivas / "N / total" |

### 7.4 Contenido y transformaciones

Secciones (Refugio y Varones): Datos y metodología (KPIs: caudal, llenado máx., borde libre mín., Froude máx.; párrafos de la hoja MEMORIA; tabla de resultados; notas); 1 Datos de diseño; 2 Caudales (método racional); 3 Cunetas que llegan al colector (Varones: acortamiento y caída libre); 4 Cajas / empalme con la CL; 5 Perfil de flujo (gráfico SVG + tabla de todas las estaciones + resumen + velocidades y autolimpieza; Varones 110 estaciones); 6 Verificación estructural (un bloque por elemento + cuadro conjunto); 7 Cuadro de cumplimiento normativo; Diseño adoptado; referencia normativa; firma en blanco. CAR Mujeres: 3 Condición de control en la salida, 4 Perfil, 5 Estructural, cuadro conjunto y diseño adoptado.

Tildes: el libro no tiene tildes; el diccionario TILDES (palabras completas con \b) y FRASES las agregan (cálculo, diseño, sección, caída, régimen...). Unidades m2/m3 → m²/m³; ^2 → ²; >= → ≥; fMn → φMn; tau = gamma R S → τ = γ R S.

Referencias a celdas → referencias a secciones: "(hoja PERFIL_FLUJO)" → "(sección 5)"; "B14 + B15^2/19.62 = B13" → texto sin celdas; "Ver cuadro resumen y la hoja CUMPLIMIENTO" → "Ver «Resultados de la verificación» y el cuadro de la sección 7".

fmt(): enteros sin decimales; cotas entre 250 y 300 msnm con 3 decimales (al milímetro); ≥ 100 con 2; ≥ 1 con 3; < 0.01 con 4.

### 7.5 Correcciones de coherencia (CAR Mujeres, 20-10-2026, sobre copia temporal)

Área del CAR Varones 6 752.03 m² (la de su memoria hidrológica; el caudal no cambia porque sale de C×A).

Sin nombres de personas en la tabla de caudales (se quitan los paréntesis con nombres).

Estación del quiebre vereda / tramo final en 0+078.42 (el libro la tenía en 78.47).

Fecha setiembre 2026. Resultado: 12 páginas.

Refugio (23-10-2026): al regenerar, solo cambió el área de Varones 6 752.03. Varones: fecha setiembre 2026 (rótulos).

## 8. Análisis estadístico en Excel con la plantilla del usuario

### 8.1 Pedido y plantilla

21-10-2026: el usuario envió ANALISIS_ESTADISTICO - CAR VARONES.xlsx: "así quiero el análisis estadístico". Copia en insumos/barranquita/plantillas/ANALISIS_ESTADISTICO_-_CAR_VARONES.xlsx. Hojas de la plantilla (nombres tal cual, incluida la errata): "A. Estación", "B.Modelo Distribución", "C. Prueba Kolmorov-Smirnov", "D.Resumen", "A. Parametros", "B. Int.maxima", "C. P diseño" (más auxiliares "Hoja1" y "210").

### 8.2 Procedimiento (`analisis_estadistico_b.py`, LibreOffice UNO)

Levantar LibreOffice sin interfaz con socket (--accept=socket,host=localhost,port=2083;urp;, perfil temporal) y abrir la plantilla oculta.

Escribir proyecto, entidad, ubicación y fecha (C2:C5), título del registro (B9), datos de la estación (código, tipo, altura, departamento, provincia, distrito) y periodo (B15).

Cargar la serie (años y 12 meses desde la fila 18; "S/D" donde falta, con el mismo color de resaltado que usaba la plantilla).

Columna "Diseño" del resumen (L10:L18) = distribución que elige la prueba K-S de la misma hoja (IF anidado sobre la celda del resultado G55); resaltar esa columna en lugar de la Log-Normal fija.

Corregir MAX(Z22:Z45) a todo el rango (Z22:Z47: la plantilla dejaba fuera los dos últimos datos).

Cambiar títulos de gráficos ("CO TARAPOTO" → nombre de la estación).

Borrar las filas sobrantes (plantilla de 26 años; la serie tiene 25): al borrar filas con Rows.removeByIndex, LibreOffice ajusta solo las fórmulas y los rangos de los gráficos. Nunca se reescriben fórmulas a mano.

Quitar "Hoja1" y "210"; agregar la hoja CARÁTULA (UNO); calculateAll(); guardar como "Calc MS Excel 2007 XML".

comprobar(): la hoja y hidrologia_b.py deben dar lo mismo (distribución elegida, D de K-S, D crítico, P24 T25, K, m, n, I).

Resultado vigente: K-S elige Log Pearson III (D 0.0683; crítico 0.2650): P24 T25 169.27 mm, I = 293.18 mm/h (tc 10 min), IDF K 211.66, m 0.1786, n 0.5269. Con los datos del CAR Varones, el método reproduce la hoja del usuario (D 0.0920 / 0.0894 / 0.0964 / 0.1270; K 161.94, m 0.1786, n 0.5271).

Métodos de la hoja replicados en Python: z de Abramowitz-Stegun, KT de LP3 de Kite, K-S con probabilidad de excedencia m/(n+1) y serie de mayor a menor, LP3 por gamma de ln P, Gumbel con yn/sn de Aparicio, D crítico por fórmula, IDF por modelo de Bell (P60(10) = 0.4602 · P24(10)^0.876; intensidades redondeadas a 0.1).

## 9. Especificaciones técnicas (Word)

### 9.1 Pedido (08-10-2026)

"Me faltan las especificaciones tal cual completito de todo ... de cada uno, sigue normativas peruanas, al más mínimo detalle cómo se construirá" + "Revísalo antes de presentarlo; tú ya sabes qué dicen los planos". Se hicieron para los tres CAR desde la hoja RESUMEN de cada metrado vigente; luego Barranquita con el mismo motor.

### 9.2 Motor

especificaciones/espec.py <proyecto> → _json/<proyecto>.json → node docx_espec.js <json> <docx>.

Partidas: código, descripción y unidad de la hoja RESUMEN, en el mismo orden; no se agregan ni se quitan partidas. Los títulos (sin unidad) agrupan y no tienen medición ni pago.

Nivel del título = número de segmentos del código menos el mínimo (H2 a H5); los títulos de primer nivel abren página.

Datos constructivos de cada proyecto en el diccionario PROYECTOS (dimensiones del colector, n.° de registros y juntas, acero, recubrimientos, receptor, cajas, cerco sí/no, vereda, láminas, contramarco, tipo de sello) y de las hojas de parámetros del metrado.

Pase de tildes al final (acentos()): el texto se redacta sin tildes y se acentúa por diccionario (_MAP), futuros ("sera" → "será") y terminaciones "-cion"/"-sion".

Mapeo laminas por proyecto: reemplaza los códigos de trabajo (DP-06B, DD-03, DJ-03...) por los del juego del usuario (DPL-24, DPL-28; DPLV-23, DPLV-29, DPLV-33...). Con cadena vacía se quitan citas a láminas que no existen en ese juego.

### 9.3 Estructura

Portada (CAR): entidad, "EXPEDIENTE TÉCNICO", "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" 20 pt azul, especialidad, proyecto, CUI, ubicación, fecha SETIEMBRE 2026. Barranquita: si el JSON trae caratula, la portada es la carátula común con foto (§11.4) y el código es J.codigo ("C.I. N.° 468901").

ÍNDICE (TOC niveles 1-4).

CAPÍTULO I. GENERALIDADES: generalidades (alcance, numeración = metrado), ubicación y clima (ACI 305R), normas aplicables (RNE OS.060, CE.040, IS.010, E.020, E.050, E.060, E.090, G.050, D.S. 011-2019-TR, Norma Técnica de Metrados RD 073-2010-VIVIENDA, NTP 334.009, 400.037, 339.088, 341.031, 339.036, 339.035, 339.033, 339.034, 339.141, 339.143, 399.003; ASTM A615, A36, A653, A123, C920, D2564; AWS D1.1 y A5.1; ACI 318, 301, 304R, 305R, 308R, 347), orden de prevalencia (planos, especificaciones, memoria de cálculo, metrado; discrepancias al cuaderno de obra), materiales (tabla material / requisito / norma) y demás capítulos generales.

CAPÍTULO II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTIDA: "código  descripción  (und)" y, en cada partida, apartados en negrita azul 9.5 pt: DESCRIPCIÓN, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EPP, G.050, D.S. 011-2019-TR; bloques tipo para excavación, concreto, acero, soldadura, trabajo en altura), apartados extra (por ejemplo cuadro de materiales del lloradero), UNIDAD DE MEDIDA, MÉTODO DE MEDICIÓN, FORMA DE PAGO (texto tipo: precio unitario por la unidad, compensación total de mano de obra con leyes sociales, materiales, equipo, herramientas, transporte interno e imprevistos).

### 9.4 Formato (`docx_espec.js`)

A4 (11906 × 16838 twips); márgenes superior 2.5 cm, inferior 2.0 cm, izquierdo 3.0 cm, derecho 2.0 cm; encabezado y pie a 1 cm.

Arial 10; párrafos justificados, interlineado 276 (1.15), 100 twips después.

Encabezado: "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DRENAJE PLUVIAL" (7.5 pt negrita azul) y, con tabulación a la derecha, "<corto> - CUI N.° ..."; borde inferior azul. Pie: "Página X de Y" a la derecha, 8 pt.

Tablas: ancho total 9071 twips; pesos de columnas 3 col [26, 50, 24] %, 5 col [44, 8, 17, 15, 16] %; encabezado repetido D9E2F3; bordes 808080; 8.5 pt.

Viñetas con numeración "vinetas" (sangría 567, colgante 284).

### 9.5 Contenidos clave y correcciones

Juntas del colector del Refugio (14 y 15-10-2026): tecnopor 1" + sellador asfáltico 1" × 2" (RC-250 + arena), EG-2013 MTC 510; junta longitudinal solo contra el cimiento del cerco (al otro lado hay terreno natural). Junta de cunetas en toda la sección en U (2 × H + 0.40). Rejilla móvil (módulo 1.00 m, 39 platinas 1" × 3/16" @1"). CAR Varones conservó el sello de poliuretano en un momento y luego pasó al sellador asfáltico en todas las juntas (15-10-2026, tarde).

Tapa ciega de concreto armado (16-10-2026) en los textos de registros.

Lloraderos (08-10 y 23-10-2026): la partida lleva el cuadro de materiales del desagregado (Varones: tubo PVC 3" 67.80 m, 1 808 perforaciones, grava 6.71 m³, geotextil 134.24 m², mortero 0.11 m³) y las láminas de ubicación, detalle e isométrico.

Bancas OC-01 del Refugio: 4 partidas 01.04.03.05.04 con texto propio (espec_bancas).

23-10-2026: en el Refugio se quitaron dos citas a láminas DJ-01/DJ-02 y DJ-03 que no existen en su juego DPL (son del CAR Varones); solo cambiaron esos 2 párrafos. Vigentes: metrado con bancas, láminas DPL, 50 páginas.

Barranquita (21-10-2026): mismo motor, código C.I., carátula con foto; 20 páginas; partidas del metrado propio (estructura Delphin del CAR Mujeres).

## 10. Índice de planos

### 10.1 Pedidos

08-10-2026: "déjalo en layout de AutoCAD ... y también me das un índice de láminas" → índice DP-00 dentro del DXF (A3) y presentaciones (tema de planos).

21-10-2026: Barranquita "índice de planos y carátula de planos en un solo Word"; CAR Mujeres "índice de planos en Word según el PDF de planos último".

22-10-2026: Refugio "en un Word aparte dame índice de planos". Corrección del mismo día (ver §10.6).

23-10-2026: CAR Varones índice; "el índice debes arreglarlo, ordénalo de la lámina uno a la última sucesivamente".

23-10-2026: Refugio "revisa si está bien este índice, si coincide con los planos" + PDF de las láminas que imprime (42).

### 10.2 Lectura del PDF del usuario (sin modificarlo)

Refugio y Varones (indice_planos_refugio.leer_pdf):

pdfinfo -f 1 -l 999 → formato de cada página por el tamaño ISO entre paréntesis ("(A1)").

Por página, pdftotext -raw. En el rótulo: la línea que contiene el CUI, seguida del título y de una línea que empieza con "COORDINADOR"; el título son las líneas entre ambas. Después, la primera línea que termina en un año (20dd); la siguiente es la escala del rótulo ("INDICADA") y la siguiente el código del rótulo.

El código se toma tal cual del rótulo; el título se valida contra el diccionario TITULOS (con tildes) comparando en forma "llana" (mayúsculas sin tildes ni espacios, solo A-Z0-9.,:()+). Si no coincide, el programa se detiene con "Título distinto en <cód>": no se inventa ni se corrige.

Escalas de los dibujos: todas las coincidencias ESC(ALA)?.?:? 1/n de la página, sin repetir, ordenadas.

Contenido que distingue láminas de igual título, leído de los dibujos (contenido()): secciones "SECCION nn" (rango), progresivas 0+000.00 (desde/hasta), cortes "CORTE A-A", ejes, tramos. Refugio: DPL-02 "CUNETAS, CON LAS SECCIONES 01 A nn"; DPL-03 a 05 "SECCIONES ..."; DPL-07 a 09 "PROGRESIVAS ..."; DPL-10 a 13 progresivas con su zona; DPL-14 texto fijo de secciones típicas; DPL-15 a 23 cortes; DPL-41/42 texto fijo de la OC-01.

Se guarda _calc/indice_planos.json (código, título, contenido, formato, escala, escalas de dibujo, página, rótulo). Ese JSON lo usan la memoria hidrológica (página de cada figura), la memoria descriptiva (relación de planos y figuras) y la especificación.

CAR Mujeres (mujeres/indice_planos_m.py <carpeta>): un PDF por lámina; el orden y los códigos salen de LISTA_PLANOS_ANDFY_MUJERES.txt (archivo | código); el título del rótulo debe terminar con el título del diccionario; contador para el código repetido DI-CBCB (láminas 45 y 46, informado al usuario fuera del documento). Sin argumento, arma el Word desde el JSON.

Barranquita (indice_planos_b.py): lee el DXF impreso (sin modificarlo) con ezdxf: lista de láminas de _calc/indice.json (mismo cuadro de la DC-00), caja de cada lámina de _calc/laminas.json, subtítulo del rótulo (textos a la altura de "PLANO:"), ejes y progresivas de cada perfil ("PERFIL LONGITUDINAL EJE-nn - ... - PROG. a A b"), número de secciones por eje, eje de salida de cada descarga.

### 10.3 Formato del Word del índice (Refugio y Varones)

A4 vertical, márgenes 2.0 / 1.6 / 2.0 / 1.6 cm (izquierdo, derecho, superior, inferior); Normal Arial 9.

Encabezado: "<PROYECTO CORTO> | CUI N.° ... | DRENAJE PLUVIAL" 7.5 pt granate con borde inferior; pie "Página X de Y".

Cabecera: "GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA" 9 pt gris; "PROYECTO: ... CON CUI N.° ..." 7.5 pt; "ÍNDICE DE PLANOS" 15 pt granate con borde inferior; "ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL" 9.5 pt; ubicación 8 pt gris.

Tabla de 5 columnas: N.° (0.8 cm), LÁMINA (1.6), DESCRIPCIÓN (resto), FORMATO (1.8), ESCALA (1.9). Encabezado granate con texto blanco 7.5 pt y tblHeader; cada fila con cantSplit. Código 8 pt negrita granate; título 8 pt negrita y debajo el contenido en 6.5 pt gris; formato 8 pt; escala del rótulo 8 pt y debajo las escalas de los dibujos 6.5 pt gris.

Filas de grupo (celdas combinadas, fondo F2E6E8, texto granate 7.5 pt negrita): en orden por número, "NOMBRE DEL GRUPO  (DPL-aa A DPL-bb)"; en orden de PDF, "LÁMINAS EN FORMATO A1  (n)".

Pie del índice: "Total: N láminas (n en A0, n en A1, ...)." y notas: "Escala del rótulo: INDICADA; debajo, en gris, las escalas de los dibujos de cada lámina. Fecha de las láminas: setiembre 2026." y la nota de orden ("Láminas ordenadas por su número, de la primera a la última." o "El N.° es el orden de la lámina en el juego de planos, organizado por formato de hoja (A0, A1, A2 y A3).").

Propiedades: autor vacío, título "Índice de planos - Drenaje pluvial - <proyecto>".

CAR Mujeres: usa la plantilla IISS del proyecto (vacía el cuerpo, conserva el sectPr del cuerpo con logo y proyecto en el encabezado, sin titlePg); "ÍNDICE DE PLANOS" 13 pt subrayado, "ESPECIALIDAD: DRENAJE PLUVIAL", "CUI N° 2717013"; código 7.5 pt; 46 láminas en el orden del juego (3 A0, 15 A1, 21 A2, 7 A3); 2 páginas.

Barranquita: página 1 carátula común (clave "planos"); página 2 "ÍNDICE DE PLANOS" 15 pt azul, servicio, proyecto, C.I.; tabla de 5 columnas (0.8, 1.6, 9.2, 1.9, 2.0 cm) con encabezado azul y grupos numerados en D9E2F3 ("1. PLANTA GENERAL", "2. CUADRO DE TRAMOS Y SECCIONES TÍPICAS", "3. PERFILES LONGITUDINALES", "4. SECCIONES TRANSVERSALES", "5. CORTES GENERALES", "6. DETALLES DE DESCARGAS POR EL CERCO"); pie "Total: 19 láminas, formato A1 (841 x 594 mm)" y nota de impresión a escala 1:1 y coordenadas UTM WGS84.

### 10.4 Orden: por número o por formato

Parámetro ORDEN:

'pdf': orden del juego en el PDF del usuario, que va por formato de hoja (A0, A1, A2, A3), con filas de grupo por formato.

'numero': de la primera a la última lámina, ordenadas por el número final del código ((\d+)$, de modo que DPLV-09, DPVL-09 y DVPL-11 cuentan igual), con o sin grupos temáticos.

| Proyecto | Orden vigente | Grupos |
| --- | --- | --- |
| Hogar de Refugio | por número, DPL-01 a DPL-42 | 7 grupos temáticos: Red de cunetas (01-05); Colector pluvial frontal (06-14); Montantes pluviales por edificación (15-23); Detalles del colector: registros, empalmes, cajas y juntas (24-29); Canaletas y montantes pluviales (30-34); Caja sumidero de piso, lloraderos y falsa columna (35-40); Obra complementaria OC-01: bancas con pérgola (41-42) |
| CAR Varones | por número, DPLV-01 a DPLV-44 | sin grupos (lista corrida) |
| CAR Mujeres | orden del juego (archivo de lista) | sin grupos |
| Barranquita | orden de _calc/indice.json | 6 grupos por tipo de lámina |

### 10.5 Códigos tal cual el rótulo

Varones: DPVL-09, DPVL-10 y DVPL-11 están así en los rótulos y así van en el índice; "DETALLE CONTRUCTIVO FALSA COLUMNA ..." (DPLV-44) también. La usuaria revisó el RAR y confirmó (23-10-2026): "son solo tildes y eso, además la fecha sí es setiembre, así que ya está bien".

Refugio: con el PDF de 40 láminas el isométrico de lloraderos tenía en el rótulo DPL-36, repetido con la caja sumidero. Tras la corrección del usuario se citó como DPL-36 (su rótulo). Con el PDF de 42 láminas (23-10-2026) ya no hay duplicados: DPL-37 isométrico de instalación de lloraderos (A1), DPL-38 detalle de lloradero (A2), DPL-39 falsa columna (A3), DPL-40 planta de ubicación de lloraderos (A0), DPL-41 y DPL-42 bancas OC-01 (A2); DPL-01 a DPL-36 sin cambio.

### 10.6 Corrección del usuario del 22-10-2026 (regla "sin observaciones")

La primera versión del índice del Refugio renumeró y "observó" la lámina (proponía cambiar del 39 al 40) y generó un PDF reordenado DPL-01 a DPL-40 con marcadores. El usuario: "en el índice dices para cambiar del 39 al 40, haces observaciones, pero no tienen sentido porque mira el PDF que te pasé de planos está ordenado por formato de hoja, primero A0 y así hasta abajo, y no ordenado por número". Decisión: el índice sigue el orden del PDF, con los códigos tal como están en cada rótulo, sin renumerar ni observaciones y solo con las láminas que trae el PDF; se retiró el PDF reordenado. Al día siguiente el usuario envió su propio índice (versión del 22-10) y el PDF de 42 láminas; el índice quedó de la DPL-01 a la DPL-42 con grupos temáticos "como el índice que tenía la usuaria".

### 10.7 Coherencia del índice con los demás documentos

Al cambiar el juego de láminas (23-10-2026, Refugio 40 → 42) se actualizaron en cadena: memoria hidrológica (lloraderos DPL-40/38/37), memoria descriptiva (falsa columna DPL-39, lloraderos, relación de 42 láminas, figuras de la OC-01 tomadas del PDF), especificaciones (planos DPL-01 a DPL-42, lloraderos DPL-40/38/37) y carátulas ("LÁMINAS DPL-01 A DPL-42"). Se comparó el texto antes y después: solo cambiaron esas citas. En el metrado de Varones (23-10-2026) las referencias a láminas se pasaron a los códigos DPLV (140 celdas, solo textos); las láminas que la usuaria excluyó a propósito (DP-08, DA-01 a DA-03) no se reemplazan: sus referencias se borran ("Criterio (lámina DA-02): ..." → "Criterio: ...").

## 11. Carátulas

### 11.1 Pedidos y correcciones (cronológico)

| Fecha | Pedido o corrección | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 21-10 17:15 | Barranquita: "en base a esta imagen hazme la carátula para todos los documentos" (foto aérea de dron) | carátula común en los 6 documentos (Word, Excel, UNO, especificaciones) |
| 21-10 17:24 | "Solo necesito el archivo en un solo Word, solo las carátulas" | caratula_b.solo_caratulas(): 6 carátulas, una por página |
| 21-10 17:31 | "No debe decir EXPEDIENTE TÉCNICO, debería decir SERVICIO DE DISEÑO - DRENAJE PLUVIAL" | caratula_b.EXPEDIENTE; se regeneraron los 6 documentos y se comprobó que solo cambió esa línea |
| 21-10 17:46 | "Índice de planos y carátula de planos en un solo Word" | indice_planos_b.py |
| 21-10 21:17 | CAR Mujeres: carátulas "servicio para elaboración de expediente técnico", todo en un Word | 6 carátulas copiando la de la plantilla IISS |
| 21-10 21:22 | "¿No le puedes hacer más vacán con su foto del CAR? ... más elegante" | diseño gráfico: escudo, franja granate, vista 3D, vista aérea |
| 21-10 21:30 | "No tengo foto, pero le puedes poner de la planta del CAR Mujeres, tú sabes cuál es la última" | la bitácora lo registra como pendiente de la foto; el generador vigente usa la vista 3D del resumen ejecutivo (confirmar con el usuario) |
| 23-10 20:42 | CAR Varones: "una carátula de cada uno en un Word separado y esa foto es la foto del proyecto en cada carátula ... dame carátula de planos también" | 7 carátulas (incluye planos) |
| 23-10 20:44 | "Todo en un solo Word, no separado" | un Word, una carátula por página; se borra la carpeta de la versión anterior |
| 23-10 20:46 | "Este es el logo del gobierno, el otro sale corto, corrige" | escudo() recorta el escudo completo del logo oficial |
| 23-10 21:49 | Fecha "sí es setiembre" | SETIEMBRE - 2026 en carátulas, memoria descriptiva y PDF de Varones |
| 23-10 22:05 | Refugio: carátulas con la foto que envía, más una de planos; "no pongas el que dice índice de planos, solo planos"; en un solo Word | caratulas_refugio.py, 7 carátulas |
| 23-10 22:07 | "Usa otro color diferente, por ejemplo verde" | Refugio en verde 1E5E3B / D6EEDD; Varones sigue granate (XML idéntico) |

### 11.2 Diseño común (CAR Varones y Hogar de Refugio, `varones/caratulas_v.caratula`)

Página A4, márgenes 2.0 cm laterales, 2.3 superior, 1.2 inferior; ancho útil 17 cm. De arriba hacia abajo:

Entidad con escudo: tabla sin bordes de 2 columnas (3.2 cm y el resto). Escudo a 2.8 cm de alto. Al lado "GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN" 17 pt negrita en el color del proyecto, espaciado de letras 10; debajo "GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO" 10.5 pt gris con línea inferior del color del proyecto.

Servicio: "SERVICIO DE DISEÑO DE DRENAJE PLUVIAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PI:" 11 pt negrita color (26 pt antes).

Proyecto entre comillas (nombre tal como el rótulo de las láminas) 10 pt negrita, interlineado 1.05; CUI N° ... 11.5 pt color.

Foto del proyecto a 17 cm de ancho (tabla de 1 celda sin bordes ni márgenes laterales, para que mida igual que la franja); leyenda 8 pt cursiva gris ("Vista del Centro de Acogida Residencial - Varones" / "Vista del Hogar de Refugio Temporal").

Franja (tabla de 1 celda con fondo del color): título del documento 26 pt blanco negrita (espaciado 8); el subtítulo se parte por " - " y cada parte va en su línea, 11 pt, color claro.

Ubicación y fecha: 2 celdas con borde izquierdo grueso (24) del color: "UBICACIÓN DEL PROYECTO" con Distrito: Morales / Provincia: San Martín / Departamento: San Martín (etiqueta gris, valor negrita); "FECHA" con "SETIEMBRE - 2026" 15 pt negrita.

Técnica: entre carátulas un párrafo mínimo de 1 pt (w:sz val=2) con page_break_before (no empuja el contenido); al final otro párrafo mínimo sin salto, para no crear una página en blanco. Cada carátula cabe en una sola página A4 (verificado convirtiendo a PDF). Foto reducida a 1 600 px máx. (calidad 90); el original del usuario no se toca.

Escudo (escudo()): del logo oficial entregado (insumos/katiuska/LOGO_GOBIERNO_REGIONAL_SAN_MARTIN.png), se recorre la imagen fila por fila buscando píxeles no transparentes y oscuros; la primera franja en blanco después del dibujo marca el fin del escudo (debajo está el texto "GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN", que ya va al lado); se recorta a su caja. El escudo anterior (recorte de un Word del CAR Mujeres) salía cortado.

Documentos y orden (carpeta de entrega del usuario): ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; MEMORIA DE CÁLCULO (DRENAJE PLUVIAL: CANALETAS, MONTANTES Y CUNETAS); MEMORIA DE CÁLCULO (COLECTOR PLUVIAL FRONTAL); MEMORIA DESCRIPTIVA; MEMORIA HIDROLÓGICA (HIDROLOGÍA Y DRENAJE PLUVIAL CON COLECTOR FRONTAL); METRADOS; PLANOS (LÁMINAS DPLV-01 A DPLV-44 / DPL-01 A DPL-42). Cada subtítulo termina en "ESPECIALIDAD DE DRENAJE PLUVIAL".

### 11.3 CAR Mujeres (`mujeres/caratulas_m.py`)

Imágenes extraídas (sin modificar los originales) de los Word del proyecto: vista 3D del CAR (resumen ejecutivo, word/media/image18.jpg, recorte sin la sombra inferior), vista aérea del terreno (carátula de la memoria hidrológica, word/media/image1.png) y escudo (plantilla IISS). Se guardan en entregables_mujeres/figuras_caratula/.

Escudo a 2.2 cm de ancho en columna de 2.6 cm; entidad 17 pt granate; gerencia 10.5 pt gris; servicio 11 pt granate; proyecto 10 pt; CUI 11 pt; vista 3D a 17 cm con leyenda "Vista 3D del Centro de Acogida Residencial - Mujeres"; franja granate con título 24 pt y subtítulo 11 pt F2D7DB; abajo, vista aérea (8.3 cm) con "Vista aérea del terreno del proyecto" y, a su derecha, ubicación con borde izquierdo granate y fecha "SEPTIEMBRE - 2026" 13 pt (escrita con P, distinta del "SETIEMBRE" de Varones y Refugio).

6 documentos en el orden de su carpeta: METRADOS; MEMORIA HIDROLÓGICA; MEMORIA DESCRIPTIVA; MEMORIA DE CÁLCULO (COLECTOR PLUVIAL FRONTAL); MEMORIA DE CÁLCULO (DRENAJE PLUVIAL INTERNO); ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

### 11.4 Barranquita (`barranquita/caratula_b.py`): una carátula para Word, Excel, UNO y especificaciones

Contenido y orden: "GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN" 15 pt azul; "GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO" 11 pt gris con línea azul; "SERVICIO DE DISEÑO - DRENAJE PLUVIAL" 12 pt azul; proyecto 11.5 pt; "C.I. N° 468901" 11 pt azul; foto aérea a 15.5 cm (recortada sin las esquinas oscuras del lente: caja 45, 30, 1555, 1150 de la foto de 1 600 × 1 198); leyenda 8 pt cursiva; franja azul con título (20 pt, o 17 pt si tiene 30 caracteres o más) y subtítulo 11 pt; "ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL" 10.5 pt; ubicación "Distrito de Barranquita - Provincia de Lamas - Departamento de San Martín"; "OCTUBRE 2026" 12 pt azul.

Claves y títulos: metrado (METRADO / DRENAJE PLUVIAL - RED DE CUNETAS); hidrológica (ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE DRENAJE PLUVIAL / MEMORIA HIDROLÓGICA - RED DE CUNETAS); descriptiva; cálculo (MEMORIA DE CÁLCULO / HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE LA RED DE CUNETAS); especificaciones; análisis (ANÁLISIS ESTADÍSTICO / PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS Y TORMENTA DE DISEÑO); planos.

Word: word_b.Doc.caratula(..., clave) pone la carátula como primera página sin encabezado.

Excel (openpyxl): hoja CARÁTULA al inicio, 8 columnas de 11.5, filas combinadas A:H, foto anclada con TwoCellAnchor de A8 a H8 y alto de la fila según la proporción de la foto; A4 vertical ajustada a 1 × 1 página, centrada, área de impresión A1:H17, sin cuadrícula.

Calc por UNO (análisis estadístico, para no perder fórmulas ni gráficos): misma hoja con GraphicObjectShape anclado a A8, estilo de página "Caratula" A4 sin encabezado ni pie, escala 1 × 1, área de impresión A1:H17.

Especificaciones: datos(clave) entrega textos, foto y proporción al JSON; docx_espec.js la dibuja (foto de 586 px de ancho).

solo_caratulas(): Word con las 6 carátulas (sin la de planos, que va en el Word del índice).

### 11.5 Carátula de planos

Varones y Refugio: una carátula más en el mismo Word ("PLANOS" / "LÁMINAS DPLV-01 A DPLV-44 - ESPECIALIDAD DE DRENAJE PLUVIAL"). Barranquita: página 1 del Word "CARÁTULA E ÍNDICE DE PLANOS". El usuario pidió para el Refugio no incluir una carátula de "índice de planos", solo la de planos.

### 11.6 Carátula propia de la memoria descriptiva

Además de las carátulas sueltas, las memorias descriptivas del Refugio y Varones llevan su carátula interna (§5.3) con la lámina de red general como imagen. Fechas a vigilar: la del Refugio conserva OCTUBRE 2026 (no se pidió cambio), mientras sus carátulas sueltas dicen SETIEMBRE - 2026; la memoria de cálculo PDF del Refugio dice octubre 2026.

## 12. Verificación visual y controles de calidad

| Control | Cómo | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Word sin alterar el original | memoria_docx.verificar(): texto de párrafos y tablas originales igual | cada generación del capítulo |
| Solo cambia lo pedido | extraer texto (python-docx) antes y después y comparar; en Excel, valores tras recalcular con LibreOffice | toda corrección (por ejemplo "SERVICIO DE DISEÑO", citas DJ, códigos DPLV) |
| Metrados intactos | comparar todas las celdas numéricas de la planilla antes y después | cada vez que un documento toca el libro (códigos de lámina, carátula) |
| Títulos del índice = rótulo | comparación "llana"; si difiere, el programa se detiene | cada índice |
| Memoria = análisis estadístico | coteja_analisis_b.py (1 696 valores, 0 diferencias) y analisis_estadistico_b.comprobar() | cada cambio de lluvia |
| Página única por carátula | convertir a PDF y contar páginas (7 carátulas = 7 páginas) | cada versión de carátulas |
| Aspecto | soffice --headless --convert-to pdf y pdftoppm a PNG para revisar la vista (por ejemplo figuras_memoria/vista_caratulas.png de Barranquita) | antes de entregar |
| Excel sin errores | recalcular con LibreOffice y buscar # (errores) en las hojas; contadores "NO CUMPLE" = 0 | memorias de cálculo |
| Otro proyecto idéntico al parametrizar | huella (XML o texto) del proyecto que no se pidió cambiar | al reutilizar motores |

## 13. Cronología de decisiones del usuario sobre documentos

| Fecha | Mensaje / decisión | Efecto en los documentos |
| --- | --- | --- |
| 03-10 | Entregables del CAR Mujeres repetidos para el Refugio: memoria Excel con fórmulas (datos, caudales, perfil, estructural); capítulo del colector al final del estudio hidrológico sin alterar lo anterior; Excel en español con ";" | memoria_xlsx.py, memoria_docx.py |
| 03-10 16:43 | "¿Por qué pones 35.163 mm si el diseño es 210? hay contradicción" | DATOS y memoria explican que 35.16 mm en 10 min = 210.98 mm/h y que el colector usa 155.66 por tc 15 min |
| 03-10 16:48 | Documento irrefutable, bajo normas, sin que intervenga la Contraloría | hoja CUMPLIMIENTO y sección "datos de otros expedientes" |
| 03-10 17:24 | Las prolongaciones de cunetas ya las metró el usuario | la memoria dice que se metran en partidas de cunetas; el colector solo incluye ventana y registro |
| 05-10 | Memoria descriptiva general CAR Mujeres: 45-60 páginas, arquitectura antes que drenaje, drenaje mínimo, solo datos reales | §5.6 |
| 08-10 | Especificaciones de los 3 proyectos, normativa peruana, al mínimo detalle; "revísalo antes de presentarlo" | espec.py + docx_espec.js |
| 08-10 04:35 | "El nombre CIP no pongas nada" | firmas en blanco |
| 14-10 | "¿Por qué todo escribes en inglés?" | todo en español |
| 15-10 | PDF de la memoria de cálculo con el estilo del ejemplo (CAR Mujeres y luego Refugio) | memoria_pdf_m.py, memoria_pdf_refugio.py |
| 20-10 17:29-17:37 | Revisar que la memoria del CAR Mujeres cuadre con los otros dos; justificar 210 → 155 en las 3 memorias, que coincidan | revision_hidrologia.py |
| 20-10 17:57 | Planos renombrados (RAR): actualizar solo la memoria hidrológica del CAR Mujeres | códigos ST-CG, STP-CG, ESDAE-01, IC-01 |
| 20-10 20:05 | Memoria descriptiva del CAR Mujeres | memoria_descriptiva_m.py |
| 20-10 20:28 | Revisar la memoria de cálculo PDF del CAR Mujeres → "procede, corrige" | área 6752.03, sin nombres, 0+078.42, setiembre |
| 21-10 13:06 | Barranquita: memoria, descriptiva, cálculo, especificaciones, metrado | expediente Barranquita |
| 21-10 14:40 | "¿Por qué tan pocas páginas? ... datos mínimo 2024 o 2025" | estructura de los CAR (29 pág.), lector de datos recientes |
| 21-10 15:39 | Usar sus formatos tal cual (cálculo, metrado, análisis, especificaciones); no alterar planos ya impresos | formatos CAR; planos sin regenerar |
| 21-10 16:44 | Análisis estadístico con la plantilla del CAR Varones | analisis_estadistico_b.py |
| 21-10 17:02 | ¿La memoria coincide con el nuevo análisis? | coteja_analisis_b.py |
| 21-10 17:15-17:46 | Carátula común con foto; solo carátulas en un Word; "SERVICIO DE DISEÑO - DRENAJE PLUVIAL"; índice + carátula de planos en un Word | §11.4, §10.3 |
| 21-10 21:00-21:30 | Índice y carátulas del CAR Mujeres; más elegante con foto; sin foto, usar la planta | §11.3 |
| 22-10 20:31 | Refugio: memoria hidrológica, descriptiva, especificaciones e índice con el PDF de láminas | figuras desde el PDF, memoria_descriptiva_refugio.py |
| 22-10 21:28 | El PDF va por formato, no por número; sin observaciones | §10.6 |
| 23-10 17:20 | Varones: índice, memorias y especificaciones con los planos finales; desagregado del lloradero | capítulo de lloraderos con desagregado |
| 23-10 19:38-19:47 | Códigos de lámina nuevos en el metrado; borrar referencias de láminas excluidas | solo textos del metrado |
| 23-10 20:12 | Índice de la lámina uno a la última | ORDEN = 'numero' en Varones |
| 23-10 20:22 | PDF del colector de Varones con el mismo estilo | memoria_pdf_v.py |
| 23-10 20:42-21:49 | Carátulas de Varones: separadas → un solo Word; logo oficial; fecha setiembre | §11.2 |
| 23-10 22:05-22:07 | Carátulas del Refugio en un Word, sin índice de planos, en verde | caratulas_refugio.py |
| 23-10 22:24 | ¿Tienes las últimas especificaciones del Refugio? | se quitaron citas DJ inexistentes |
| 23-10 22:30-22:32 | Revisar el índice del Refugio contra los planos; PDF de 42 láminas que imprime | índice DPL-01 a DPL-42 y cadena de citas |
| 24-10 | Guardar todo lo aprendido al mínimo detalle para implementarlo en su programa | esta base de conocimiento |

## 14. Para implementarlo en un programa

### 14.1 Plantillas e insumos que el programa debe recibir

| Insumo | Uso | Regla |
| --- | --- | --- |
| Word del estudio hidrológico del proyecto | base de la memoria hidrológica | se agrega al final; se verifica que lo anterior quede igual |
| Plantilla Word del proyecto (por ejemplo memoria de IISS) | estilos, carátula y encabezado de la memoria descriptiva y del índice | se copia; nunca se edita el original |
| Metrado vigente (Excel) | cantidades de memorias y especificaciones; partidas de las especificaciones | solo lectura; hojas RESUMEN, CONCRETO EN CUNETAS, METRADO LLORADEROS, DESAGREGADO LLORADEROS, METRADO CANALETA BANCAS |
| PDF de láminas que imprime el usuario | índice (códigos, títulos, formatos, escalas, contenido) y figuras | leer con pdfinfo/pdftotext/pdftoppm; no modificar |
| Resultado del diseño (_calc/diseno.json) | números de hidráulica, perfil, registros, cunetas, cajas | una sola fuente para Excel, Word y PDF |
| Memoria de cálculo Excel recalculada | valores del capítulo y del PDF | recalcular con LibreOffice antes de leer |
| Plantilla de análisis estadístico del usuario | Excel del análisis | cargar datos y borrar filas sobrantes para que se ajusten fórmulas y gráficos |
| Foto del proyecto y logo oficial | carátulas | recortar en copia; escudo sin el texto |
| Ejemplo de estilo PDF (memoria HIDRO-CE040) | CSS del PDF | tokens de §7.3 |

### 14.2 Configuración por proyecto (un solo archivo de datos)

Campos mínimos: nombre completo del proyecto (tal cual el rótulo), código (CUI o C.I.), nombre corto para encabezados, entidad (GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN), gerencia (GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO), unidad ejecutora (Gerencia Territorial Bajo Mayo

Dirección de Infraestructura), texto de servicio (según proyecto: "SERVICIO DE DISEÑO DE DRENAJE PLUVIAL PARA ELABORACIÓN DEL

EXPEDIENTE TÉCNICO DE PI:" o "SERVICIO DE DISEÑO - DRENAJE PLUVIAL"), especialidad, ubicación (distrito, provincia, departamento, sector), fecha de los rótulos, color principal y secundario, foto y leyenda, lista de documentos de la carpeta de entrega en su orden, prefijo y rango de láminas, diccionario de títulos de lámina, grupos temáticos, orden del índice (pdf o numero), mapeo de códigos de trabajo → códigos del juego del usuario, aporte externo y receptor (nombre, CUI, caudal, cotas), parámetros constructivos para las especificaciones.

### 14.3 Orden de generación

Diseño → _calc/diseno.json (fuente única de números).

Memoria de cálculo Excel (fórmulas) → recalcular con LibreOffice → comprobar 0 "NO CUMPLE".

Análisis estadístico (si el proyecto lo requiere) → comprobar contra el cálculo propio.

Metrado vigente del usuario (no se genera: se lee).

Índice de planos desde el PDF del usuario → _calc/indice_planos.json (lo necesitan los pasos siguientes).

Memoria hidrológica: capítulo del colector + complementarios (figuras desde el PDF por la página del JSON) → verificación de no alteración → revisión coordinada de textos entre proyectos.

Memoria descriptiva (relación de planos desde el JSON; cantidades desde el RESUMEN) → índice con páginas (dos pasadas si aplica).

Especificaciones (partidas del RESUMEN, mapeo de láminas, pase de tildes) → JSON → Word.

Memoria de cálculo PDF (desde el Excel recalculado).

Carátulas (un solo Word) y, cuando corresponda, carátula de planos.

Controles de §12 y vista previa PNG de las páginas críticas.

### 14.4 Controles de coherencia que el programa debe ejecutar siempre

El mismo valor (Q, I, C, áreas, cotas de fondo, número de registros, juntas, lloraderos) debe ser idéntico en Excel, PDF, memoria hidrológica, memoria descriptiva, especificaciones y metrado; buscar en todos los textos generados los valores antiguos después de un cambio (por ejemplo 6752.06, 0.808, "contramarco", "DJ-03").

Entre proyectos encadenados: el caudal y la cota de fondo que entrega el aguas arriba = los que recibe el aguas abajo (258.7 L/s en la CL; 560.7 L/s en el R-01; misma lluvia, TR, FS e intensidad del colector en las tres memorias).

Todo código de lámina citado en un documento debe existir en el índice vigente; las láminas excluidas no se citan.

Las partidas de las especificaciones = partidas del RESUMEN (mismo código, descripción, unidad y orden).

Ningún documento contiene nombres de personas, CIP, "observaciones" a documentos ajenos ni textos en inglés.

Fecha y nombre del proyecto iguales a los rótulos de las láminas en carátulas, índice y memorias (vigilar SETIEMBRE / SEPTIEMBRE / OCTUBRE).

Cada carátula en una página; tablas con encabezado repetido y filas que no se parten; el TOC se actualiza al abrir.

### 14.5 Librerías y herramientas usadas

python-docx (Word), openpyxl (Excel), LibreOffice en modo sin interfaz (recalcular, convertir a PDF, UNO para plantillas con gráficos), Poppler (pdfinfo, pdftotext -raw/-layout, pdftoppm), Pillow (recortes de fotos, escudo y láminas), ezdxf (lectura de DXF para el índice de Barranquita), Node con la librería docx (especificaciones) y Playwright/Chromium (PDF HTML → A4), NumPy (anexo estadístico).