## MEMORIA
MEMORIA DE CALCULO - COLECTOR PLUVIAL TRAMO HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS
Colector pluvial frontal - tramo Hogar de Refugio Temporal Mujeres Violentadas (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
1. OBJETO | Dimensionar el tramo del colector pluvial frontal que recibe el aporte del CAR Varones (CUI 2705619, dato de su memoria) y las seis cunetas del Hogar de Refugio Temporal Mujeres Violentadas (CUI 2675514), y lo entrega al registro R-01 del colector del CAR Mujeres (CUI 2717013). Longitud 73.39 m, de la caja de llegada (0+000, limite con CAR Varones) a la caja de caida en el limite con CAR Mujeres.
2. NORMATIVA | RNE CE.040 Drenaje Pluvial (RM 126-2021-VIVIENDA); RNE E.020 Cargas; RNE E.060 Concreto Armado; AASHTO LRFD (rueda HL-93 en el cruce de camiones); Chow, Hidraulica de canales abiertos (paso estandar).
3. HIDROLOGIA | Metodo Racional con los coeficientes y areas de las memorias HIDRO-CE040 de cada proyecto, TR = 25 anos, tc = 15 min, I = 155.66 mm/h, FS = 1.15. Q = 258.7 + 301.9 = 560.6 L/s.
4. HIDRAULICA | Colector cubierto de concreto armado b = 0.80 m, S = 0.30 %, n = 0.015. El fondo inicial (259.10) queda bajo las cunetas de arquitectura (NCF 259.70 a 260.12) y el fondo final (258.89) sobre el R-01 del receptor (258.72). La entrega es por caja de caida con poza de disipacion deprimida 0.40 m, ahogada por el tirante del receptor; el control del perfil es el tirante critico en el brink y el flujo en el colector es subcritico (F <= 0.90). El aporte externo cae en una caja de llegada con colchon de agua.
5. ESTRUCTURAS | Marco cerrado monolitico: losa superior e = 0.10, muros e = 0.15 (altura interior 1.40 a 1.65 m) y losa de fondo e = 0.15 con un solo marco 3/8" @0.20 en el eje de la seccion y longitudinales 3/8" @0.25 (una capa; E.060 14.3.4); cruce de motos marco 3/8" @0.15; cruce de camiones losas e = 0.25 y doble marco 1/2" @0.15 (una capa en cada cara). Tapas de registro 0.68 x 0.68 x 0.08.
6. RESULTADOS | Ver cuadro resumen y la hoja CUMPLIMIENTO (requisito, norma, criterio, valor y resultado). Secciones, acero y detalles en las laminas DP-01 a DP-10 y DA-01 a DA-03.
Caudal de diseno del tramo (L/s)
Intensidad de diseno (mm/h)
Ancho interior adoptado (m)
Pendiente del fondo (%)
Cota de fondo inicial / final del colector (msnm)
Llenado maximo y/h
Borde libre minimo bajo losa (m)
Froude maximo en el colector
Estaciones hidraulicas que no cumplen
Velocidades y autolimpieza (0.90 a 3.0 m/s; tau >= 0.15 kg/m2)
Cunetas con caida libre al colector (de 6)
Resalto en la poza de la caja de caida
Elementos estructurales que no cumplen
Requisitos normativos que no cumplen o por verificar (hoja CUMPLIMIENTO)
NOTAS
La llegada del CAR Varones (CUI 2705619) queda definida por su expediente: colector b = 0.60 con fondo 259.884 en la cara este de la CL y cuneta Eje 01 directa a la CL; la CL lleva su tapa en +261.15 (piso de Varones) y ventanas este 0.60 x 1.17 y norte 0.40 x 0.66.
La ubicacion UTM es referencial: el plano de arquitectura se georreferencio haciendo coincidir el R-01 del CAR Mujeres con la esquina sur-oeste del frente y el rumbo del lindero (azimut 49.54). Verificar en campo.
Las cunetas de arquitectura se toman como dato (perfiles 01 a 12 del plano PLANTA GENERAL REFUGIO, version 03-10-2026).

## DATOS
1. DATOS DE DISENO
Colector pluvial frontal - tramo Hogar de Refugio Temporal Mujeres Violentadas (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
PARAMETRO | VALOR | UND | FUENTE / CRITERIO | SIMBOLO
HIDROLOGIA
Periodo de retorno | 25 | anos | Analisis estadistico de precipitaciones (memoria HIDRO-CE040 del proyecto) | TR
Precipitacion de diseno D=10 min | 35.163 | mm | Dick-Peschke, P24 = 121.81 mm | P10
Precipitacion de diseno D=20 min | 41.816 | mm | Dick-Peschke | P20
Tiempo de concentracion en el colector | 15 | min | 10 min de entrada + recorrido en cunetas y colector | tc
Exponente de la curva P-D |  | - | b = ln(P20/P10)/ln 2 | bx
Intensidad de diseno I |  | mm/h | I = P10 (tc/10)^b / (tc/60) | I
Factor de seguridad FS | 1.15 | - | Memorias de calculo HIDRO-CE040 | FS
Intensidad para D = 10 min (cunetas y montantes del estudio hidrologico) |  | mm/h | I10 = P10 x 60 / 10 = 210.98 mm/h: es la misma lluvia de 35.163 mm en 10 min, expresada como intensidad (igual al estudio hidrologico) | I10
Intensidad para D = 20 min |  | mm/h | I20 = P20 x 60 / 20 = 125.45 mm/h (analisis estadistico, hoja C. P diseno) | I20
Nota: el colector tiene tc = 15 min (mayor que los 10 min de cada cuneta), por eso su intensidad es 155.66 mm/h, interpolada en la curva P-D entre 10 y 20 min; es el mismo criterio del colector del CAR Mujeres (3 proyectos).
GEOMETRIA DEL COLECTOR (tramo Hogar de Refugio)
Ancho interior b | 0.8 | m | Adoptado: llenado <= 85 % y regimen subcritico (hoja PERFIL_FLUJO) | b
Espesor de muros | 0.15 | m | Muros de 1.40 a 1.65 m de altura interior (hoja ESTRUCTURAL) | em
Espesor de losa de fondo | 0.15 | m |  | ef
Espesor de losa superior (tramo normal y porton de motos) | 0.1 | m | Vaciada monoliticamente con los muros | et
Espesor de losa superior en cruce de camiones | 0.25 | m | Ingreso vehicular OE-01 (cisterna al PTAR) | ec
Cota de fondo inicial (0+000, caja de llegada) | 259.1 | msnm | Fijada por las cunetas de arquitectura: la mas baja llega con NCF 259.70 (Eje 02) | CF0
Pendiente S | 0.003 | m/m | Adoptada 0.30 %: regimen subcritico (F = 0.60) y fondo sobre el R-01 del receptor | S
Progresiva del quiebre 1 (45 grados) | 58.81 | m | Salida del frente hacia el lindero | pq1
Progresiva del quiebre 2 (45 grados) | 66.89 | m |  | pq2
Progresiva del brink de la caida (fin del colector b=0.80) | 69.89 | m | Inicio de la poza de disipacion | pb
Progresiva de entrega (0+000 del tramo CAR Mujeres) | 73.39 | m | Cara aguas arriba del registro R-01 del receptor | pf
Longitud total del tramo |  | m |  | L
NPT del frente (cara superior de la losa) | 260.6 | msnm | Arquitectura: NT 260.50 + NPT 0.10 (estacionamientos e ingresos) | NPT
Cruce de camiones: inicio | 26.32 | m | Ingreso vehicular OE-01 (4.415 m) + 0.30 m a cada lado | pc1
Cruce de camiones: fin | 31.33 | m |  | pc2
Cruce de motos: inicio | 39.04 | m | Porton de motos (1.77 m), tramo de 2.00 m | pm1
Cruce de motos: fin | 41.04 | m |  | pm2
Coeficiente de Manning n | 0.015 | - | Concreto vaciado in situ (Chow) | n
CRITERIOS DE VERIFICACION HIDRAULICA
Llenado maximo admisible y/h (conducto cubierto) | 0.85 | - | Criterio de conducto cerrado a superficie libre | llen
Borde libre minimo bajo losa | 0.05 | m | Complementario al criterio de llenado | BLmin
RECEPTOR: COLECTOR DEL CAR MUJERES (CUI 2717013)
Cota de fondo del receptor en su 0+000 (R-01) | 258.72 | msnm | Plano DP-01 del tramo CAR Mujeres | CFr
Nivel de agua del receptor en su 0+000 | 259.062 | msnm | Memoria del tramo CAR Mujeres (Q = 626 L/s en 0+000) | NAr
Ancho interior del receptor | 1.5 | m |  | br
APORTE EXTERNO: COLECTOR DEL CAR VARONES (CUI 2705619)
Cota de fondo de llegada del colector del CAR Varones (cara este de la CL) | 259.884 | msnm | Expediente del CAR Varones (CUI 2705619): 260.20 - 0.3 % x 105.29 m; ventana este de la CL de 0.60 x 1.17 | CFv
Cota de la tapa de la caja CL (piso terminado del CAR Varones) | 261.15 | msnm | La CL queda del lado del CAR Varones (x = 349162.00 a 349163.80); su tapa va al ras de ese piso (+261.15) | CLt
Cuneta Eje 01 del CAR Varones: cota de fondo en el muro norte de la CL | 260.394 | msnm | Entra directamente a la CL por ventana 0.40 x 0.66 (37.0 L/s de los 258.7) | E01
CAJAS
Caja de llegada CL: profundidad de poza bajo el fondo | 0.3 | m | Colchon de agua para la caida del aporte externo | pcl
Caja de caida CC: profundidad de poza bajo el fondo del receptor | 0.4 | m | Poza de disipacion deprimida | pcc
Caja de caida CC: longitud de poza | 3.5 | m |  | Lcc
Caja de caida CC: ancho de poza | 1.5 | m | Igual al ancho del receptor | bcc
Azul = dato editable; negro = formula; verde = vinculo.

## CAUDALES
2. CAUDALES DE DISENO - METODO RACIONAL Q = C I A FS
Colector pluvial frontal - tramo Hogar de Refugio Temporal Mujeres Violentadas (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
PROYECTO | AREA (m2) | C x A (m2) | C PONDERADO | I (mm/h) | Q (L/s) | INGRESA AL COLECTOR EN | FUENTE
CAR Varones (CUI 2705619) - aporte externo | 6752.03 | 5203.3213 |  |  |  | Caja de llegada CL (0+000) | Memoria HIDRO-CE040 del proyecto, dato no validado
Hogar de Refugio Temporal M. Violentadas (CUI 2675514) | 7520.41 | 6072.3596 |  |  |  | Cunetas Ejes 01, 02, 06, 07, 11 y 12 | Memoria HIDRO-CE040, 12 fichas
TOTAL ENTREGADO AL CAR MUJERES
Caudal de diseno adoptado (valores de las memorias de cada proyecto)
CAR Varones | 258.7 | L/s
Hogar de Refugio | 301.9 | L/s
Q de diseno del tramo |  | L/s
Q de diseno del tramo |  | m3/s
Caudal que circula por el tramo (de aguas arriba hacia aguas abajo)
PUNTO | PROGRESIVA | APORTE (L/s) | Q ACUMULADO (L/s)
Caja de llegada CL (CAR Varones) | 0
Cuneta Eje 01 (perimetral este) - perfil 01 | 1.07
Cuneta Eje 02 (estacionamiento) - perfil 02 | 11.27
Cuneta Eje 06 (ingreso vehicular) - perfil 06 | 32.5
Cuneta Eje 07 - perfil 07 | 42.68
Cuneta Eje 11 - perfil 11 | 60.89
Cuneta Eje 12 (perimetral oeste) - perfil 12 | 69.56
Suma de picos sin desfase de tiempos y con FS = 1.15: hipotesis conservadora. El reparto del aporte del Refugio entre sus 6 cunetas es nominal; el perfil se verifica con el caudal total en todo el tramo.

## CUNETAS
3. CUNETAS DE ARQUITECTURA QUE LLEGAN AL COLECTOR
Colector pluvial frontal - tramo Hogar de Refugio Temporal Mujeres Violentadas (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
CUNETA (perfil de arquitectura) | PERFIL | PROGRESIVA (m) | LONGITUD (m) | NCT (msnm) | NCF al cerco (msnm) | H al cerco (m) | PROLONG. (m) | NCF en el muro (msnm) | NA del colector (msnm) | CAIDA LIBRE (m) | VERIFICACION
Eje 01 (perimetral este) | 01 | 1.07 | 37.14 | 260.6 | 260.12 |  | 0.03
Eje 02 (estacionamiento) | 02 | 11.27 | 130.85 | 260.6 | 259.7 |  | 0.03
Eje 06 (ingreso vehicular) | 06 | 32.5 | 120.36 | 260.6 | 259.75 |  | 0.03
Eje 07 | 07 | 42.68 | 125.7 | 260.6 | 259.72 |  | 0.03
Eje 11 | 11 | 60.89 | 71.46 | 260.6 | 260 |  | 1.88
Eje 12 (perimetral oeste) | 12 | 69.56 | 109.12 | 260.6 | 259.8 |  | 5.39
Seccion de las cunetas: 0.40 x H, muros 0.10, pendiente 0.5 % (plano de arquitectura, perfiles 01 a 12). Las prolongaciones fuera del cerco mantienen la misma pendiente. El empalme es por ventana 0.40 x H en el muro lado predio, con caida al fondo del colector y registro encima (lamina DP-06).

## EMPALME
4. CAJA DE LLEGADA (0+000) Y CAJA DE CAIDA EN LA ENTREGA AL CAR MUJERES
Colector pluvial frontal - tramo Hogar de Refugio Temporal Mujeres Violentadas (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
PARAMETRO | VALOR | UND | FORMULA / CRITERIO
A. CAJA DE CAIDA CC - ENTREGA AL REGISTRO R-01 DEL CAR MUJERES
Caudal Q |  | m3/s
Ancho del colector en el brink b |  | m
Cota de fondo en el brink |  | msnm | CF0 - S x pb
Tirante critico en el brink yc |  | m | yc = (Q2/(g b2))^(1/3): control de la caida libre
Nivel de agua en el brink |  | msnm | nivel de control del perfil de flujo (hoja PERFIL_FLUJO)
Piso de la poza |  | msnm | fondo del receptor - profundidad de poza
Caida total (brink a piso de poza) |  | m
Energia al pie respecto al piso E1 |  | m | E1 = caida + 1.5 yc (sin perdidas, conservador)
Tirante al pie y1 | 0.1613 | m | y1 resuelto en Python (y1 + (Q/(b y1))^2/2g = E1); verificar: B14 + B15^2/19.62 = B13
Velocidad al pie V1 |  | m/s | V1 = Q/(b y1)
Froude al pie F1 |  | -
Tirante conjugado y2 |  | m | resalto hidraulico en el ancho b (conservador: no considera la expansion a 1.50 m)
Tirante disponible en la poza |  | m | NA del receptor - piso de la poza
Verificacion del resalto |  |  | el receptor ahoga el resalto dentro de la poza
Longitud de resalto 6 y2 |  | m | referencia (resalto libre)
Longitud de poza adoptada |  | m | con umbral de salida de 0.40 m hasta el fondo del receptor; resalto ahogado
Verificacion de longitud |  |  | poza >= 0.8 x 6 y2 para resalto ahogado (USBR)
Nivel de agua en el receptor |  | msnm | regimen subcritico aguas abajo del umbral (F = 0.67 en el receptor)
B. CAJA DE LLEGADA CL (0+000) - CAIDA DEL APORTE DE CAR VARONES
Cota de fondo de llegada del aporte externo |  | msnm | expediente del CAR Varones (CUI 2705619): colector b = 0.60, fondo 259.884 en la cara este de la CL
Piso de la poza de la caja |  | msnm | CF0 - profundidad de poza
Caida del aporte externo |  | m
Nivel de agua en la caja (= inicio del colector) |  | msnm | nivel de agua en 0+000 (hoja PERFIL_FLUJO, ultima fila)
Colchon de agua en la poza |  | m | amortigua el chorro de 259 L/s
Verificacion
Dimensiones interiores de la caja | 1.50 x 1.00 | m | largo x ancho; profundidad hasta el piso de poza
Verificacion de y1: y1 + V1^2/2g |  | m | debe ser igual a E1 (B13)

## PERFIL_FLUJO
5. PERFIL DE FLUJO GRADUALMENTE VARIADO - METODO DEL PASO ESTANDAR (de aguas abajo hacia aguas arriba)
Colector pluvial frontal - tramo Hogar de Refugio Temporal Mujeres Violentadas (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
Ecuacion de energia entre estaciones: y1 + V1^2/2g + z1 = y2 + V2^2/2g + z2 + dx (Sf1 + Sf2)/2 ; Sf = (n V / R^(2/3))^2 ; control: tirante critico en el brink de la caida (0+069.89)
Biseccion del tirante y (lo, hi) en 30 iteraciones: f(y) = y + V^2/2g + z - E2 - dx (Sf + Sf2)/2
PROGRESIVA (m) | COTA FONDO | Q (m3/s) | b (m) | yc (m) | TIRANTE y (m) | NIVEL DE AGUA | VELOCIDAD (m/s) | FROUDE | COTA BAJO LOSA | ALTURA INTERIOR h | LLENADO y/h | BORDE LIBRE (m) | VERIFICACION | ZONA
69.89
69.56 | [15 empty] | 3
69 | [15 empty] | 3
68 | [15 empty] | 3
67 | [15 empty] | 3
66.89 | [15 empty] | 3
66.89 | [15 empty] | 3
66 | [15 empty] | 3
65 | [15 empty] | 3
64 | [15 empty] | 3
63 | [15 empty] | 3
62 | [15 empty] | 3
61 | [15 empty] | 3
60.89 | [15 empty] | 3
60 | [15 empty] | 3
59 | [15 empty] | 3
58.81 | [15 empty] | 3
58.81 | [15 empty] | 3
58 | [15 empty] | 3
57 | [15 empty] | 3
56 | [15 empty] | 3
55 | [15 empty] | 3
54 | [15 empty] | 3
53 | [15 empty] | 3
52 | [15 empty] | 3
51 | [15 empty] | 3
50 | [15 empty] | 3
49 | [15 empty] | 3
48 | [15 empty] | 3
47 | [15 empty] | 3
46 | [15 empty] | 3
45 | [15 empty] | 3
44 | [15 empty] | 3
43 | [15 empty] | 3
42.68 | [15 empty] | 3
42 | [15 empty] | 3
41.04 | [15 empty] | 3
41 | [15 empty] | 3
40 | [15 empty] | 3
39.04 | [15 empty] | 3
39 | [15 empty] | 3
38 | [15 empty] | 3
37 | [15 empty] | 3
36 | [15 empty] | 3
35 | [15 empty] | 3
34 | [15 empty] | 3
33 | [15 empty] | 3
32.5 | [15 empty] | 3
32 | [15 empty] | 3
31.33 | [15 empty] | 3
31 | [15 empty] | 3
30 | [15 empty] | 3
29 | [15 empty] | 3
28 | [15 empty] | 3
27 | [15 empty] | 3
26.32 | [15 empty] | 3
26 | [15 empty] | 3
25 | [15 empty] | 3
24 | [15 empty] | 3
23 | [15 empty] | 3
22 | [15 empty] | 3
21 | [15 empty] | 3
20 | [15 empty] | 3
19 | [15 empty] | 3
18 | [15 empty] | 3
17 | [15 empty] | 3
16 | [15 empty] | 3
15 | [15 empty] | 3
14 | [15 empty] | 3
13 | [15 empty] | 3
12 | [15 empty] | 3
11.27 | [15 empty] | 3
11 | [15 empty] | 3
10 | [15 empty] | 3
9 | [15 empty] | 3
8 | [15 empty] | 3
7 | [15 empty] | 3
6 | [15 empty] | 3
5 | [15 empty] | 3
4 | [15 empty] | 3
3 | [15 empty] | 3
2 | [15 empty] | 3
1.07 | [15 empty] | 3
1 | [15 empty] | 3
0 | [15 empty] | 3
RESUMEN
Llenado maximo y/h
Borde libre minimo (m)
Froude maximo en el colector (sin el brink)
Estaciones que no cumplen
Nivel de agua en 0+000 (msnm)
VERIFICACION DE VELOCIDADES Y AUTOLIMPIEZA (RNE CE.040 Drenaje Pluvial; esfuerzo tractivo minimo)
Tirante normal por punto fijo: y(k+1) = (Q n (b + 2 y(k))^(2/3) / (b^(5/3) S^(1/2)))^(3/5), 8 iteraciones (columnas P a W). Esfuerzo tractivo tau = gamma R S.
CASO | Q (m3/s) | yn (m) | V (m/s) | R (m) | TAU (kg/m2) | TAU (Pa) | FROUDE | V >= 0.90 m/s (CE.040) | TAU >= 0.15 kg/m2 | V <= 3.0 m/s (concreto)
Caudal de diseno del tramo (Varones + Refugio)
Solo aporte de CAR Varones (CUI 2705619)
Solo aporte del Hogar de Refugio (CUI 2675514)
50 % del caudal de diseno
25 % del caudal de diseno
10 % del caudal de diseno (lluvia menor)
5 % del caudal de diseno
Velocidad maxima en el perfil de flujo (m/s)
Velocidad minima en el perfil de flujo con el caudal de diseno (m/s)
Verificacion global de velocidades
Criterios: velocidad minima 0.90 m/s con el caudal de diseno (autolimpieza, RNE CE.040); velocidad maxima 3.0 m/s para revestimiento de concreto (valor conservador); esfuerzo tractivo minimo 0.15 kg/m2 (1.5 Pa) para caudales parciales (arrastre de arena fina en colectores pluviales).
Velocidades: |  |  |  |  | NA en 0+000:

## ESTRUCTURAL
6. VERIFICACION ESTRUCTURAL (RNE E.060; cargas E.020 y rueda AASHTO LRFD HL-93)
Colector pluvial frontal - tramo Hogar de Refugio Temporal Mujeres Violentadas (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
ELEMENTO / PARAMETRO | VALOR | UND | FORMULA / CRITERIO | RESULTADO
PARAMETROS
f'c | 210 | kg/cm2 | E.060
fy | 4200 | kg/cm2 | Grado 60
Peso concreto armado | 2.4 | t/m3 | E.020
Peso suelo / relleno | 1.8 | t/m3 | Verificar con EMS
Ko (reposo) | 0.5 | - | Relleno compactado contra muro rigido
Sobrecarga peatonal | 0.5 | t/m2 | E.020
Sobrecarga lateral vehiculo liviano | 1 | t/m2
Sobrecarga lateral camion (heq 1.50 m) | 2.7 | t/m2 | AASHTO 3.11.6.4
Rueda vehiculo liviano / moto | 1 | t
Rueda camion HL-93 | 7.26 | t | AASHTO
Impacto | 0.33 | - | AASHTO 3.6.2
Huella de rueda | 0.25 | m | AASHTO 3.6.1.2.5
Luz de calculo de losas (b + e muro) |  | m | centro a centro de muros
Altura interior maxima del muro H |  | m | hoja PERFIL_FLUJO
Altura interior minima del muro |  | m
A. LOSA SUPERIOR MONOLITICA e=0.10 - TRAMO NORMAL (marco 3/8" @0.20)
Espesor |  | m
Carga ultima |  | t/m2 | 1.4 D + 1.7 L
Mu (simplemente apoyada, conservador) |  | t.m/m | wu L2/8
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m | 3/8" @0.20
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m | 0.9 As fy (d - a/2)
Cuantia minima 0.0018 b e |  | cm2/m | E.060 9.7.2
B. LOSA SUPERIOR MONOLITICA e=0.10 - CRUCE DE MOTOS (marco 3/8" @0.15)
Espesor |  | m
Ancho de franja E |  | m | AASHTO 4.6.2.1.3
Momento por rueda |  | t.m/m | P (1+IM) (L/4 - c/8) / E
Mu |  | t.m/m | 1.4 MD + 1.7 ML
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m | 3/8" @0.15
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m
Cuantia minima |  | cm2/m | E.060 9.7.2
C. LOSA SUPERIOR e=0.25 - CRUCE DE CAMIONES (doble marco 1/2" @0.15)
Espesor |  | m
Ancho de franja E |  | m | AASHTO 4.6.2.1.3
Momento por rueda |  | t.m/m | simplemente apoyada (conservador)
Mu |  | t.m/m
Peralte efectivo d |  | cm | recubrimiento 4 cm
As colocado |  | cm2/m | 1/2" @0.15 (una capa en traccion)
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m
Cuantia minima |  | cm2/m
Cortante ultimo Vu |  | t/m | rueda a d del apoyo
Cortante resistente fVc |  | t/m
D. MURO e=0.15 - TRAMO NORMAL (marco unico 3/8" @0.20 en el eje de la seccion) - marco cerrado monolitico
Altura del muro H |  | m | altura interior maxima
Empuje en reposo en la base p |  | t/m2 | Ko gamma H
Sobrecarga lateral q |  | t/m2 | Ko x s/c peatonal
Momento de servicio |  | t.m/m | miembro de marco cerrado con extremos empotrados: p H2/20 (triangular) + q H2/12 (uniforme)
Mu |  | t.m/m | 1.7 empuje
Peralte efectivo d |  | cm | marco unico en el eje del muro (una capa; E.060 14.3.4 exige dos capas solo en muros de mas de 0.20 m)
As colocado |  | cm2/m | 3/8" @0.20
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m
Cuantia minima 0.0018 b e |  | cm2/m
Vu |  | t/m | reaccion en la base (0.6 de la triangular)
fVc |  | t/m
E. MURO e=0.15 - CRUCE DE MOTOS (marco unico 3/8" @0.15)
Altura del muro H |  | m
Empuje en reposo en la base p |  | t/m2
Sobrecarga lateral q |  | t/m2 | Ko x s/c vehiculo liviano
Mu |  | t.m/m
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m
F. MURO e=0.15 - CRUCE DE CAMIONES (doble marco 1/2" @0.15: una capa en cada cara)
Altura del muro H |  | m
Empuje en reposo en la base p |  | t/m2
Sobrecarga lateral q |  | t/m2 | Ko x s/c camion
Mu |  | t.m/m
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado (una capa) |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m
G. LOSA DE FONDO e=0.15 (marco unico 3/8" @0.20)
Peso de la estructura por metro |  | t/m | losas + muros (altura maxima)
Agua (colector lleno) y sobrecarga |  | t/m
Reaccion del suelo |  | t/m2 | uniforme
Mu |  | t.m/m | 1.5 (D+L) wL2/8, simplemente apoyada (conservador)
Peralte efectivo d |  | cm | marco unico en el eje de la losa de fondo (una capa)
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m
Presion sobre el suelo |  | kg/cm2 | comparar con la capacidad portante del EMS
H. TAPA DE REGISTRO 0.68 x 0.68 x 0.08 - 3/8" @0.10 (rueda liviana; no hay registros en los cruces)
Espesor | 0.08 | m
Luz de calculo | 0.64 | m | luz libre 0.60 + apoyo 0.02 a cada lado
Ancho de franja |  | m | limitado al ancho de la tapa
Momento por rueda |  | t.m/m
Mu |  | t.m/m
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m
Los muros se verifican como miembros del marco cerrado (losa superior y de fondo vaciadas monoliticamente con los muros). En los cruces el acero indicado va en ambas caras. Registros solo fuera de los cruces vehiculares.

## CUMPLIMIENTO
7. CUADRO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD
Colector pluvial frontal - tramo Hogar de Refugio Temporal Mujeres Violentadas (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
REQUISITO | NORMA / REFERENCIA | CRITERIO | VALOR DEL DISENO | RESULTADO
HIDROLOGIA E HIDRAULICA
Periodo de retorno del colector | Estudio hidrologico del proyecto (RNE CE.040) | TR = 25 anos, igual al estudio hidrologico y al colector receptor
Intensidad de diseno del colector | Estudio hidrologico; MTC Manual de Hidrologia (Dick y Peschke) | tc = 15 min sobre la curva P-D del analisis estadistico (P10 = 35.16, P20 = 41.82 mm)
Caudal de diseno del tramo | Metodo racional, FS = 1.15 (memorias HIDRO-CE040) | Q = Q CAR Varones (dato) + Q Hogar de Refugio
Regimen de flujo en el colector | RNE CE.040; Chow (flujo gradualmente variado) | Subcritico en todo el tramo: Froude < 1
Llenado maximo de la seccion | Criterio de diseno adoptado (y/h <= 85 %) | Tirante / altura interior
Borde libre bajo la losa | Criterio de diseno adoptado (>= 0.05 m) | Cota bajo losa - nivel de agua
Velocidad minima (autolimpieza) | RNE CE.040 Drenaje Pluvial | V >= 0.90 m/s con el caudal de diseno
Velocidad maxima (revestimiento de concreto) | RNE CE.040 Drenaje Pluvial | V <= 3.0 m/s
Esfuerzo tractivo con caudales parciales | Criterio de autolimpieza (ASCE / WEF) | tau = gamma R S >= 0.15 kg/m2 hasta el 5 % del caudal
Caida libre de las cunetas al colector | Criterio de diseno: NA del colector bajo el fondo de cada cuneta | Cunetas Ejes 01, 02, 06, 07, 11 y 12 (cotas del plano de arquitectura vigente)
Capacidad de la seccion con llenado del 85 % (margen frente al caudal de diseno) | Manning; criterio de llenado maximo adoptado | Q85 = (1/n) A R^(2/3) S^(1/2) con y = 0.85 h minima; margen = Q85 / Q diseno
Cota de llegada del colector del CAR Varones: caida libre sobre el NA de la CL y bajo el techo de la caja | Compatibilidad con el expediente del CAR Varones (CUI 2705619) | Entre el nivel de agua en 0+000 + 0.10 (caida libre) y el techo de la CL (tapa 261.15 - losa 0.10); ventana este 0.60 x 1.17
Cuneta Eje 01 del CAR Varones: caida libre a la CL | Compatibilidad con el expediente del CAR Varones | NCF en el muro norte > NA de la CL
ENTREGA AL COLECTOR RECEPTOR (CAR MUJERES, CUI 2717013)
Cota de fondo de llegada >= cota de fondo del R-01 | Compatibilidad con el expediente del receptor | CF llegada 258.89 >= 258.72
Caudal entregado <= caudal previsto por el receptor | Compatibilidad con el expediente del receptor | Q <= 560.7 L/s
Entrega en regimen subcritico (resalto ahogado en la poza) | USBR, poza de disipacion; Chow | y2 conjugado < tirante disponible en la poza
Longitud de la poza de disipacion | USBR (resalto ahogado: L >= 0.8 x 6 y2) | L poza = 3.50 m
ESTRUCTURAS (RNE E.060 CONCRETO ARMADO, E.020 CARGAS, AASHTO LRFD)
Combinaciones de carga | RNE E.060 art. 9.2 | U = 1.4 D + 1.7 L; factores phi = 0.90 flexion y 0.85 cortante (art. 9.3) | aplicado | CUMPLE
Losa superior tramo normal: flexion | RNE E.060 cap. 10 | phi Mn >= Mu
Losa superior tramo normal: cuantia minima | RNE E.060 art. 9.7.2 (0.0018 b h, grado 60) | As >= As min
Losa superior cruce de motos: flexion (rueda 1 t) | RNE E.060; AASHTO LRFD 4.6.2.1.3 (ancho de franja) | phi Mn >= Mu
Losa superior cruce de camiones: flexion (rueda HL-93, IM 33 %) | AASHTO LRFD 3.6.1.2 y 3.6.2; Manual de Puentes MTC | phi Mn >= Mu
Losa superior cruce de camiones: cortante | RNE E.060 art. 11.3 (Vc = 0.53 raiz f'c b d) | phi Vc >= Vu
Muro tramo normal: flexion por empuje de suelo | RNE E.060; E.020 (empuje en reposo Ko = 0.5) | phi Mn >= Mu (marco cerrado)
Muro tramo normal: cortante | RNE E.060 art. 11.3 | phi Vc >= Vu
Muro tramo normal: refuerzo en una capa | RNE E.060 art. 14.3.4 (dos capas solo si e > 0.20 m) | e = 0.15 m: una capa en el eje
Muro cruce de motos: flexion | RNE E.060 | phi Mn >= Mu
Muro cruce de camiones: flexion (sobrecarga lateral camion) | RNE E.060; AASHTO LRFD 3.11.6.4 | phi Mn >= Mu
Losa de fondo: flexion | RNE E.060 | phi Mn >= Mu
Presion sobre el suelo | RNE E.050 Suelos y Cimentaciones | q <= 0.50 kg/cm2, valor minimo usual de capacidad admisible en suelos blandos; el EMS del proyecto lo confirma
Tapa de registro 0.68 x 0.68 x 0.08: flexion (rueda liviana) | RNE E.060 | phi Mn >= Mu
Recubrimientos | RNE E.060 art. 7.7 (concreto sobre solado: 4 cm) | 4 cm muros y losa de fondo; 2.5 cm losa superior no expuesta; 4 cm cruce de camiones | aplicado | CUMPLE
Traslapes y ganchos | RNE E.060 cap. 12 | Traslape 0.40 m (3/8"), 0.50 m (1/2"); ganchos 0.30 m | aplicado | CUMPLE
CONSTRUCTIVOS
Registros de limpieza | RNE CE.040 (accesibilidad para mantenimiento) | Separacion <= 12 m y en cada llegada de cuneta; fuera de los cruces vehiculares | 7 + 3 registros | CUMPLE
Juntas de dilatacion | Practica del colector receptor (CAR Mujeres) | Cada 4.00 m con tecnopor 1" y sello | 17 juntas | CUMPLE
Emplazamiento | Lindero y faja de la carretera Oasis | Dentro del predio, pegado por fuera del cerco, sin invadir la via | eje a 0.575 m del cerco | CUMPLE
Requisitos que no cumplen o por verificar
DATOS DE OTROS EXPEDIENTES Y COMO QUEDAN CUBIERTOS EN ESTE DISENO
1. Llegada del colector del CAR Varones (CUI 2705619): cota de fondo 259.884 msnm en la cara este de la CL (ventana 0.60 x 1.17 hasta el techo de la CL) y cuneta Eje 01 de Varones por el muro norte (ventana 0.40 x 0.66, NCF 260.394). Como la CL queda del lado de Varones, su tapa se fija en +261.15 (piso de ese proyecto); el colector de Varones entrega 221.7 + 37.0 = 258.7 L/s.
2. Caudal del CAR Varones (258.7 L/s): dato de su memoria y base del colector receptor (560.7 L/s). La seccion de este tramo tiene capacidad para mas del doble del caudal de diseno con llenado del 85 % (ver fila del cuadro), de modo que una variacion de ese dato no compromete el tramo.
3. Capacidad portante: la presion transmitida (0.33 kg/cm2) es menor que 0.50 kg/cm2, valor minimo usual de suelos blandos; el EMS del proyecto, exigido por la norma E.050, la confirma.
4. Coordenadas UTM: obtenidas del registro R-01 del CAR Mujeres (CUI 2717013) y del rumbo del lindero (azimut 49.54); el trazo queda definido por su posicion fisica (eje a 0.575 m del cerco) y se replantea en obra desde ese cerco.
5. Cotas de fondo de las cunetas: tomadas del plano de arquitectura vigente (PLANTA GENERAL REFUGIO, 03-10-2026), perfiles 01 a 12; todas caen libremente al colector.