GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

SERVICIO DE DISEÑO - DRENAJE PLUVIAL

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. N° 0590 DISTRITO DE BARRANQUITA DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”

C.I. N° 468901

Vista aérea del local de la I.E. N° 0590 - Barranquita

MEMORIA DESCRIPTIVA DRENAJE PLUVIAL - RED DE CUNETAS

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL

Distrito de Barranquita  -  Provincia de Lamas  -  Departamento de San Martín

OCTUBRE 2026

CONTENIDO

1. GENERALIDADES

1.1 Nombre del proyecto

1.2 Entidad y modalidad

1.3 Antecedentes

1.4 Objetivo

2. UBICACIÓN Y ACCESOS

3. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y DEL CLIMA

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

4.1 Criterios de diseño

4.2 Red de cunetas

4.3 Descargas

5. METAS FÍSICAS

6. NORMAS TÉCNICAS

7. RELACIÓN DE PLANOS

# 1. GENERALIDADES

## 1.1 Nombre del proyecto

“Mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria en I.E. N° 0590 distrito de Barranquita de la provincia de Lamas del departamento de San Martín”, código de idea C.I. N° 468901.

## 1.2 Entidad y modalidad

Gobierno Regional San Martín - Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto (GRSM / GTBM-T). Modalidad de ejecución: administración directa.

## 1.3 Antecedentes

Mediante Oficio N° 530-2026-GRSM/GRPyP se emitió opinión sobre la validación de la idea de proyecto con código N° 468901. Con Nota Informativa N° 112-2026-GRSM-GTBM-T/OPP se asignó el presupuesto y con Resolución Directoral N° 298-2026-GRSM/GTBM-T/DI se aprobó el desagregado de gastos para la elaboración del estudio de preinversión (ficha técnica estándar). La presente memoria corresponde a la especialidad de drenaje pluvial del local educativo.

## 1.4 Objetivo

Captar y conducir por gravedad las aguas de lluvia de techos, veredas, patios y áreas libres del local educativo hasta el terreno natural exterior, evitando empozamientos, el ingreso de agua a los ambientes y el deterioro de pisos y estructuras.

# 2. UBICACIÓN Y ACCESOS

Tabla N° 01. Ubicación

| Descripción | Dato |
| --- | --- |
| Departamento / provincia / distrito | San Martín / Lamas / Barranquita |
| Predio | Mz Z Lote 23, partida registral N° 11128704 |
| Área del terreno | 61,413.00 m² - perímetro 1,023.62 ml |
| Área de intervención del drenaje | 9,393 m² (dentro del cerco perimétrico) |
| Colindancias | Av. Vía de Evitamiento, Jr. Alfonso Ugarte C-3, Jr. Amazonas C-07 y C-08, propiedad de terceros |
| Acceso | Tarapoto - Pongo de Caynarachi - Barranquita: 95 km de carretera asfaltada, 2 h 25 min aprox. |

Fuente: Memoria descriptiva de arquitectura del proyecto.

# 3. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y DEL CLIMA

El terreno tiene relieve leve a moderado, con desniveles de hasta 2 m. El clima es tropical húmedo, con precipitación anual de 1,800 a 2,400 mm y lluvias intensas de corta duración de octubre a abril. La arquitectura plantea techos a dos aguas con pendientes de 46 % a 57 %, canaletas y montantes, y cunetas de concreto con rejilla metálica por los bordes de las veredas, patios y losa deportiva.

Niveles del proyecto: pisos y pasadizos NPT +184.65; áreas verdes +184.60; patio de maniobra +184.50. El borde de las cunetas va al ras del piso, con junta asfáltica al mismo nivel.

# 4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

## 4.1 Criterios de diseño

Lluvia de diseño: estación Pongo de Caynarachi del SENAMHI (código 003317, misma subcuenca del río Caynarachi), serie de precipitación máxima en 24 horas 1989–2013 (25 años), T = 25 años, P24 = 169.27 mm, I = 293.18 mm/h con tc = 10 min (ver memoria hidrológica).

Caudales: método racional con coeficiente de escorrentía ponderado 0.76 y factor de seguridad de 1.15.

Sección de cuneta: rectangular de concreto armado o simple, 0.60 m de ancho total (muros de 0.10 m y 0.40 m libres), losa de fondo de 0.10 m sobre solado de 4"; profundidad variable de 0.30 m al inicio a 0.91 m como máximo.

Pendiente: cota de fondo con pendiente mínima de 0.5 %; el borde sigue el nivel del piso.

Acero: solo donde la profundidad (de la rejilla al fondo) es 0.40 m o más y en los tramos tapados; con h < 0.40 m la cuneta es de concreto simple.

Quiebres: a 45° en planta en cada cambio de dirección (chaflanes de 0.60 m), para evitar el resalto hidráulico; los ejes que llegan entran en diagonal.

Cubierta: rejilla metálica móvil de platinas 1" x 3/16" con marco de ángulo 1" x 1" x 3/16" en los tramos abiertos; losa tapa de 0.10 m en cruces de vereda, ingresos, patio y pase por el cerco.

Tapas de inspección: 0.60 x 0.60 m en los tramos tapados: al inicio y al final, en cada empalme y a 10 m como máximo.

Juntas: de dilatación de 1" con sellador asfáltico en toda la sección en U cada 3.00 m, y junta asfáltica entre la cuneta y el piso adyacente.

## 4.2 Red de cunetas

La red tiene 19 ejes (EJE-01 a EJE-19) con 968.78 m de cuneta, de los cuales 43.96 m son tapados y 924.82 m llevan rejilla. Todo el sistema queda dentro del cerco perimétrico y se organiza en cuatro sistemas, cada uno con su descarga:

Tabla N° 02. Sistemas de drenaje

| Sistema | Ejes | Longitud (m) | Descarga |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema 1 - Oeste | EJE-01, EJE-02, EJE-03, EJE-04, EJE-05, EJE-06 | 339.89 | D1 |
| Sistema 2 - Centro Y Frente Sur | EJE-07, EJE-08, EJE-09, EJE-10, EJE-11 | 237.43 | D3 |
| Sistema 3 - Nor-Este Y Losa | EJE-12, EJE-13, EJE-14, EJE-15, EJE-16 | 298.71 | D2 |
| Sistema 4 - Norte | EJE-17, EJE-18, EJE-19 | 92.75 | D4 |

Tabla N° 03. Ejes de cuneta

| Eje | Ubicación | L (m) | Tapado (m) | h prom. (m) | h máx. (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJE-01 | Pabellon oeste A: lado nor-oeste; entrega al EJE-02 junto al cerco | 34.34 | 0.00 | 0.39 | 0.47 |
| EJE-02 | Pabellon oeste B: lado nor-este; pabellon A: lado sur-este; salida D1 | 76.04 | 0.76 | 0.57 | 0.89 |
| EJE-03 | Pabellon oeste B: lado sur-oeste (patio) | 32.31 | 0.00 | 0.38 | 0.46 |
| EJE-04 | Bloque D (lado norte) y pabellon C (lado nor-este) | 94.34 | 0.00 | 0.54 | 0.77 |
| EJE-05 | Bloque del ingreso (lado sur), bloque D (lado sur) y pabellon C (lado sur-oeste) | 90.56 | 0.00 | 0.53 | 0.75 |
| EJE-06 | Bloque del ingreso: lado norte, tramo oeste | 12.30 | 0.00 | 0.33 | 0.36 |
| EJE-07 | Patio central, bajada al atrio de ingreso y salida D3 | 94.69 | 22.90 | 0.67 | 0.91 |
| EJE-08 | Bloque del centro: lado sur | 39.68 | 0.00 | 0.40 | 0.50 |
| EJE-09 | Patio central | 35.80 | 0.00 | 0.39 | 0.48 |
| EJE-10 | Bloque del frente: lado norte | 36.90 | 0.00 | 0.39 | 0.48 |
| EJE-11 | Bloque del frente: lado sur | 30.36 | 0.50 | 0.38 | 0.45 |
| EJE-12 | Losa: lados oeste, sur y este; union por dentro del cerco a D2 | 118.38 | 15.22 | 0.54 | 0.74 |
| EJE-13 | Losa: lado norte | 24.38 | 0.00 | 0.36 | 0.42 |
| EJE-14 | Bloque nor-este: lado sur | 64.93 | 0.00 | 0.39 | 0.47 |
| EJE-15 | Bloque nor-este: lados oeste y norte | 41.47 | 0.00 | 0.32 | 0.38 |
| EJE-16 | Bloque norte: lado norte y union a D2 por el norte de la planta de tratamiento | 49.55 | 0.00 | 0.38 | 0.48 |
| EJE-17 | Bloque norte: lado sur y salida D4 | 39.98 | 4.58 | 0.40 | 0.50 |
| EJE-18 | Bloque del centro: lados este y norte, tramo este | 38.68 | 0.00 | 0.40 | 0.49 |
| EJE-19 | Bloque del centro: lado norte, tramo oeste | 14.09 | 0.00 | 0.34 | 0.37 |
| TOTAL |  | 968.78 | 43.96 |  |  |

Figura N° 01. Planta general de cunetas (lámina DC-01).

Figura N° 02. Secciones típicas: cuneta con rejilla y tramo tapado (lámina DC-02).

## 4.3 Descargas

Las cuatro descargas cruzan el cerco con un pase en su cimiento, en tramo tapado, y entregan el agua al terreno natural exterior por gravedad. Fuera del cerco no hay obras; solo se perfila el terreno al pie del cerco.

Tabla N° 04. Descargas

| Descarga | Cota de fondo | Receptor |
| --- | --- | --- |
| D1 | 183.759 | Cerco sur-oeste (lado C22-C1): al talud natural que baja a la quebrada del oeste |
| D2 | 183.758 | Cerco norte : pase en el cimiento del cerco al terreno exterior que baja a la quebrada del norte |
| D3 | 183.736 | Cerco sur junto a C14 : al terreno exterior que baja al Jr. Alfonso Ugarte (183.00) |
| D4 | 184.145 | Cerco norte (lado C3-C4): al talud natural que baja a la quebrada del norte |

Figura N° 03. Detalle de la descarga D1: planta, perfil longitudinal e isométrico (lámina DC-16).

# 5. METAS FÍSICAS

Tabla N° 05. Principales metas físicas (ver metrado)

| Descripción | Und. | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Limpieza y trazo | m² | 871.90 |
| Excavación manual de zanjas | m³ | 584.91 |
| Solado de concreto f'c = 100 kg/cm², e = 4" | m² | 581.27 |
| Concreto f'c = 175 kg/cm² en cunetas | m³ | 150.76 |
| Encofrado y desencofrado | m² | 2,027.15 |
| Acero f'y = 4200 kg/cm² | kg | 6,545.29 |
| Rejilla metálica | m | 924.82 |
| Tapas de inspección 0.60 x 0.60 m | und | 10 |
| Junta de dilatación de 1" con sellador asfáltico | m | 547.80 |
| Junta asfáltica entre cuneta y piso | m | 748.76 |

Fuente: METRADO_DRENAJE_PLUVIAL_IE0590_BARRANQUITA.xlsx.

# 6. NORMAS TÉCNICAS

Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma Técnica CE.040 Drenaje Pluvial (R.M. N° 126-2021-VIVIENDA); Norma E.060 Concreto Armado; Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.

Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Norma Técnica “Criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria”, R.V.M. N° 208-2019-MINEDU.

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 (MTC), sección 510 (juntas).

Norma G.050 Seguridad durante la construcción.

# 7. RELACIÓN DE PLANOS

Tabla N° 06. Planos de drenaje pluvial

| Lámina | Contenido | Escala |
| --- | --- | --- |
| DC-01 | PLANTA GENERAL DE CUNETAS - PLANTEAMIENTO PRELIMINAR | 1/250 |
| DC-02 | CUADRO DE TRAMOS Y SECCIONES TIPICAS DE CUNETA | 1/5 |
| DC-03 | PERFILES LONGITUDINALES DE CUNETAS POR EJE | 1/50 |
| DC-04 | PERFILES LONGITUDINALES DE CUNETAS POR EJE | 1/50 |
| DC-05 | PERFILES LONGITUDINALES DE CUNETAS POR EJE | 1/50 |
| DC-06 | PERFILES LONGITUDINALES DE CUNETAS POR EJE | 1/50 |
| DC-07 | PERFILES LONGITUDINALES DE CUNETAS POR EJE | 1/50 |
| DC-08 | PERFILES LONGITUDINALES DE CUNETAS POR EJE | 1/50 |
| DC-09 | PERFILES LONGITUDINALES DE CUNETAS POR EJE | 1/50 |
| DC-10 | PERFILES LONGITUDINALES DE CUNETAS POR EJE | 1/50 |
| DC-11 | PERFILES LONGITUDINALES DE CUNETAS POR EJE | 1/50 |
| DC-12 | SECCIONES TRANSVERSALES DE CUNETAS | 1/20 |
| DC-13 | SECCIONES TRANSVERSALES DE CUNETAS | 1/20 |
| DC-14 | SECCIONES TRANSVERSALES DE CUNETAS | 1/20 |
| DC-15 | CORTES GENERALES DEL TERRENO Y LA RED | 1/250 |
| DC-16 | DETALLE DE LA DESCARGA D1 POR EL CERCO | INDICADA |
| DC-17 | DETALLE DE LA DESCARGA D2 POR EL CERCO | INDICADA |
| DC-18 | DETALLE DE LA DESCARGA D3 POR EL CERCO | INDICADA |
| DC-19 | DETALLE DE LA DESCARGA D4 POR EL CERCO | INDICADA |