## RESUMEN
RESUMEN DE METRADOS - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”
CUI | N.° 2675514
ESPECIALIDAD | ARQUITECTURA - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
UBICACIÓN | Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín
LÁMINAS | SE-E-01 Planta general de evacuación (esc. 1/150) y SE-S-02 Planta general de señalización (esc. 1/150)
FECHA | OCTUBRE 2026
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | METRADO
01 | EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
01.01 | SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA
01.01.01 | SEÑAL DE SALIDA CON BRAILLE | und
01.01.02 | SEÑAL DE DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN | und
01.01.03 | SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO CON BRAILLE | und
01.01.04 | LETRERO DE AFORO CON BRAILLE | und
01.01.05 | PINTURA DE ZONA DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA EN PISO (CÍRCULO DE 4.30 m, LÍNEA DE 0.15 m) | m2
01.02 | SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
01.02.01 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR PQS CON BRAILLE | und
01.03 | SEÑALES DE ADVERTENCIA
01.03.01 | SEÑAL DE ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO CON BRAILLE | und
01.04 | SEÑALES INFORMATIVAS
01.04.01 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON BRAILLE | und
01.04.02 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJERES CON BRAILLE | und
01.04.03 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS VARÓN CON BRAILLE | und
01.04.04 | SEÑAL DE PUNTO ECOLÓGICO CON BRAILLE | und
01.05 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIA
01.05.01 | EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) TIPO ABC DE 9 kg | und
01.05.02 | UNIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA | und
01.05.03 | DETECTOR DE HUMO | und

## METRADO
METRADO DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN POR EDIFICACIÓN
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”
CUI | N.° 2675514
ESPECIALIDAD | ARQUITECTURA - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
UBICACIÓN | Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín
LÁMINAS | SE-E-01 Planta general de evacuación (esc. 1/150) y SE-S-02 Planta general de señalización (esc. 1/150)
FECHA | OCTUBRE 2026
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | E-01 | E-02 | E-03 | E-04 | E-05 | E-06 | E-07 | E-08 | E-09 | EXT | SIN UBICAR | TOTAL | LEYENDA SE-S-02 | DIFERENCIA | FUENTE DE LA CANTIDAD
|  |  | Administración | Almacén de donaciones y tópico | Mantenimiento | Talleres | SUM-comedor, cocina, lavandería, módulo de enseñanza y módulo infantil | Habitaciones (1) | Habitaciones (2) | Habitaciones (3) | Vestidores y almacén de implementos deportivos | Exteriores
01 | SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA
01.01 | SEÑAL DE SALIDA CON BRAILLE | und | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 12 | 6 | 1 |  |  |  | 49 |  | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados; leyenda: 49
01.02 | SEÑAL DE DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN | und | 12 | 4 |  | 20 | 10 | 5 | 7 | 5 |  |  |  |  | 63 |  | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados; leyenda: 63
01.03 | SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO CON BRAILLE | und | 28 | 12 | 14 | 37 | 22 | 20 | 45 | 20 | 11 |  |  |  | 210 |  | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados; leyenda: 210
01.04 | LETRERO DE AFORO CON BRAILLE | und | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 6 | 1 |  |  |  | 55 |  | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados; leyenda: 55
01.05 | PINTURA DE ZONA DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA EN PISO (CÍRCULO DE 4.30 m, LÍNEA DE 0.15 m) | m2 | [12 empty] | 0 |  | Lámina SE-E-01: 13 zonas de evacuación de 4.30 m de diámetro con anillo de 0.15 m (13 x 1.9556 m²); leyenda de SE-S-02: 00
02 | SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
02.01 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR PQS CON BRAILLE | und | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 |  |  |  | 44 |  | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados; leyenda: 44
03 | SEÑALES DE ADVERTENCIA
03.01 | SEÑAL DE ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO CON BRAILLE | und | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 |  |  |  | 38 |  | Imagen pegada en el DXF (sin ubicación): 39 imágenes en el espacio modelo; reparto por edificación del metrado de evacuación de arquitectura; leyenda: 38
04 | SEÑALES INFORMATIVAS
04.01 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON BRAILLE | und | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados; leyenda: 3
04.02 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJERES CON BRAILLE | und | 2 |  |  | 1 |  | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 |  |  | 3 |  | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados (3 de mujeres + 20 de "mixto", que en un hogar solo para mujeres son de mujeres); leyenda: 3
04.03 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS VARÓN CON BRAILLE | und | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados; leyenda: 3
04.04 | SEÑAL DE PUNTO ECOLÓGICO CON BRAILLE | und | [9 empty] | 4 |  |  | 0 |  | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados; leyenda: 0
05 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIA
05.01 | EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) TIPO ABC DE 9 kg | und | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 |  |  |  | 44 |  | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados; leyenda: 44
05.02 | UNIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA | und | 16 | 2 | 9 | 20 | 18 | 12 | 21 | 12 | 5 |  |  |  | 77 |  | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados (77 "LE" + 38 "A$C7A2016C2"); leyenda: 77
05.03 | DETECTOR DE HUMO | und | 13 | 2 | 5 | 9 | 12 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 |  |  | 68 |  | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados; 1 copia fuera del terreno no se metra; leyenda: 68
TOTAL DE SEÑALES Y EQUIPOS (und)
Notas:
1. Cantidad por edificación: cada símbolo de la planta de la lámina SE-S-02 se asigna a la edificación donde está (contorno del bloque de la planta general, con 0.60 m de margen para las señales de fachada; donde los contornos se traslapan en los aleros, la edificación que lo contiene con más holgura); EXT = exteriores (garita de control, patios, estacionamientos, puntos ecológicos y circulaciones). No se metran las copias de símbolos que están fuera del terreno.
2. Atención riesgo eléctrico: en el DXF es una imagen pegada (OLE) que no exporta su ubicación; se metran las 39 imágenes de igual tamaño del espacio modelo (la leyenda indica 38), con el reparto por edificación del metrado de evacuación de arquitectura, que suma lo mismo. Se instalan en los tableros y ambientes eléctricos que indica la lámina.
3. Unidad de luces de emergencia: los bloques "LE" (77) y "A$C7A2016C2" (38) son el mismo símbolo de la leyenda (el primero contiene al segundo); se suman los dos: 115 und. La leyenda indica 77.
4. Extintores: uno por cada señal de ubicación de extintor de la planta (33), PQS tipo ABC de 9 kg.
5. DIFERENCIA = metrado - leyenda: las filas distintas de "conforme" son correcciones a la leyenda del plano (nota de observaciones de señalización).
6. Unidades de luces de emergencia y detectores de humo: su conexión y circuitos son de instalaciones eléctricas.
7. Zonas de evacuación en caso de emergencia: las 13 de la lámina SE-E-01 (anillo pintado de 4.30 m de diámetro exterior y 0.15 m de ancho); el área sale de la hoja ZONAS DE EVACUACIÓN. La leyenda de SE-S-02 tiene la fila "zona de reuniones" en 00.

## ZONAS DE EVACUACIÓN
ZONAS DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA PINTADAS EN EL PISO - LÁMINA SE-E-01
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”
CUI | N.° 2675514
ESPECIALIDAD | ARQUITECTURA - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
UBICACIÓN | Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín
LÁMINAS | SE-E-01 Planta general de evacuación (esc. 1/150) y SE-S-02 Planta general de señalización (esc. 1/150)
FECHA | OCTUBRE 2026
Radio exterior (m) | 2.15 | Radio interior (m) | 2 | Ancho de línea (m)
N.° | ZONA | EDIFICACIÓN MÁS CERCANA | E (m) | N (m) | AFORO DEL PLANO (personas) | ÁREA PINTADA (m²) | ÁREA INTERIOR (m²) | m² POR PERSONA
1 | 01 | E-03 | 349128.471 | 9281929.549 | 12
2 | 02 | E-01 | 349127.685 | 9281951.587 | 12
3 | 03 | E-05 | 349155.693 | 9281949.651 | 12
4 | 04 | E-04 | 349120.395 | 9281961.002 | 20
5 | 05 | E-02 | 349127.913 | 9281959.794 | 40
6 | 06 | E-04 | 349117.799 | 9281976.48 | 12
7 | 07 | E-04 | 349124.758 | 9281968.23 | 20
8 | 08 | E-05 | 349156.666 | 9281983.985 | 20
9 | 09 | E-08 | 349135.346 | 9282013.326 | 12
10 | 10 | E-08 | 349118.84 | 9282020.194 | 12
11 | 11 | E-04 | 349102.335 | 9282001.36 | 12
12 | 12 | E-08 | 349102.335 | 9282019.671 | 12
13 | 13 (10) | E-06 | 349118.385 | 9281998.475 | 12
TOTAL
Fuente: lámina SE-E-01 (bloques de zona de 4.30 m de diámetro con anillo de 0.15 m y rótulos "ZONA DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA nn"). La zona 13 figura en la lámina con el número 10, que está repetido.

## RUTAS DE EVACUACIÓN
RUTAS DE EVACUACIÓN - LÁMINA SE-E-01
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”
CUI | N.° 2675514
ESPECIALIDAD | ARQUITECTURA - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
UBICACIÓN | Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín
LÁMINAS | SE-E-01 Planta general de evacuación (esc. 1/150) y SE-S-02 Planta general de señalización (esc. 1/150)
FECHA | OCTUBRE 2026
Velocidad con niñas y niños o movilidad reducida (m/s) |  |  | 0.6
Velocidad de adultos (m/s) |  |  | 1
Recorrido máximo sin rociadores - RNE A.130 (m) |  |  | 45
RUTA | EDIFICACIÓN DE ORIGEN | LONGITUD (m) | t a 0.60 m/s (s) | t a 1.00 m/s (s) | L ≤ 45 m
RUTA 01 | EXT | 9.18
RUTA 02 | E-01 | 16.04
RUTA 03 | E-01 | 22.99
RUTA 04 | E-01 | 25.07
RUTA 05 | E-01 | 21.77
RUTA 06 | E-01 | 15.57
RUTA 07 | E-01 | 27.46
RUTA 08 | E-01 | 23.91
RUTA 09 | E-01 | 23.07
RUTA 10 | E-01 | 26.01
RUTA 11 | E-01 | 24.78
RUTA 12 | E-01 | 24.24
RUTA 13 | E-01 | 24.97
RUTA 14 | E-01 | 17.13
RUTA 15 | E-03 | 26.29
RUTA 16 | E-03 | 25.29
RUTA 17 | E-03 | 16.63
RUTA 18 | E-03 | 18.64
RUTA 19 | E-03 | 17.65
RUTA 20 | E-02 | 22.01
RUTA 21 | E-02 | 17.08
RUTA 22 | E-02 | 17.23
RUTA 23 | E-05 | 15.08
RUTA 24 | E-05 | 16.79
RUTA 25 | E-05 | 18.04
RUTA 26 | E-05 | 20.66
RUTA 27 | E-05 | 25.76
RUTA 28 | E-05 | 23.25
RUTA 29 | E-05 | 21.26
RUTA 30 | E-05 | 16.49
RUTA 31 | E-05 | 16.49
RUTA 32 | E-05 | 12.49
RUTA 33 | E-07 | 17.11
RUTA 34 | E-07 | 14.07
RUTA 35 | E-07 | 22.36
RUTA 36 | E-07 | 18.63
RUTA 37 | E-07 | 21.25
RUTA 38 | E-07 | 16.11
RUTA 39 | E-07 | 27.05
RUTA 40 | E-07 | 32.72
RUTA 41 | E-07 | 11.94
RUTA 42 | E-07 | 7.86
RUTA 43 | E-07 | 6.35
RUTA 44 | E-07 | 10.4
RUTA 45 | E-07 | 38.57
RUTA 46 | E-07 | 15.38
RUTA 47 | E-07 | 11.87
RUTA 48 | E-07 | 28.87
RUTA 49 | E-07 | 23.34
RUTA 50 | E-07 | 28.35
RUTA 51 | E-08 | 24.98
RUTA 52 | E-08 | 20.54
RUTA 53 | E-08 | 25.74
RUTA 54 | E-08 | 38.19
RUTA 55 | E-08 | 17.27
RUTA 56 | E-08 | 16.81
RUTA 57 | E-08 | 12.78
RUTA 58 | E-08 | 10.56
RUTA 59 | E-08 | 7.07
RUTA 60 | E-06 | 7.07
RUTA 61 | E-06 | 18.64
RUTA 62 | E-06 | 20.78
RUTA 63 | E-06 | 19.63
RUTA 64 | E-06 | 16.15
RUTA 65 | E-06 | 34.23
RUTA 66 | E-06 | 34.38
RUTA 67 | E-06 | 31.11
RUTA 68 | EXT | 15.77
RUTA 69 | EXT | 12.58
RUTA 70 | EXT | 12.58
RUTA 71 | EXT | 15.77
RUTA 72 | E-09 | 35.75
RUTA 73 | E-09 | 39.67
RUTA 74 | E-04 | 19.21
RUTA 75 | E-04 | 16.46
RUTA 76 | E-04 | 13.48
RUTA 77 | E-04 | 13.13
RUTA 78 | E-04 | 9.96
RUTA 79 | E-04 | 7.31
RUTA 80 | E-04 | 25.85
RUTA 81 | E-04 | 18.31
RUTA 82 | E-04 | 24.15
RUTA 83 | E-04 | 21.18
RUTA 84 | E-04 | 17.67
RUTAS
Fila RUTAS: cantidad de rutas, longitud y tiempos máximos y rutas que cumplen. Longitud = la rotulada en la lámina (“RUTA n - DISTANCIA”); la edificación de origen es la del punto de partida de la ruta (círculo con X en la puerta).

## LEYENDA
COTEJO DE LA LEYENDA DE LA LÁMINA SE-S-02 CON LA PLANTA
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”
CUI | N.° 2675514
ESPECIALIDAD | ARQUITECTURA - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
UBICACIÓN | Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín
LÁMINAS | SE-E-01 Planta general de evacuación (esc. 1/150) y SE-S-02 Planta general de señalización (esc. 1/150)
FECHA | OCTUBRE 2026
N.° | FILA DE LA LEYENDA (TEXTO DEL PLANO) | ALTURA EN LA LEYENDA | CANTIDAD EN LA LEYENDA | DIBUJADO EN LA PLANTA | DIFERENCIA | OBSERVACIÓN
1 | SALIDA CON BRAILLE | 2.10 | 49 | 49 |  | Conforme.
2 | SEÑALES DE SERVICIOS HIGIENICOS PHD CON BRAILLE | 1.80 | 3 | 3 |  | Conforme.
3 | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO CON BRAILLE | 1.80 | 210 | 209 |  | Corregir la leyenda a 209 (lo dibujado).
4 | AVISADOR SONORO CON BRAILLE | 2.00 | 0 | 0 |  | Sin símbolos en la planta; no se metra.
5 | ESCALERA DE SALIDA CON BRAILLE | 1.80 | 0 | 0 |  | Sin símbolos en la planta; no se metra.
6 | SEÑALES DE SERVICIOS HIGIENICOS MIXTO CON BRAILLE | 1.80 | 20 | 0 |  | Revisar.
7 | SEÑALES DE SERVICIOS HIGIENICOS MUJER CON BRAILLE | 1.80 | 3 | 23 |  | Corregir la leyenda a 23 (lo dibujado).
8 | SEÑALES DE SERVICIOS HIGIENICOS VARÓN CON BRAILLE | 1.80 | 3 | 3 |  | Conforme.
9 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR PQS CON BRAILLE | 1.20 | 44 | 33 |  | Corregir la leyenda a 33 (lo dibujado).
10 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR CO2 CON BRAILLE | 1.20 | 0 | 0 |  | Sin símbolos en la planta; no se metra.
11 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR K CON BRAILLE | 1.20 | 0 | 0 |  | Sin símbolos en la planta; no se metra.
12 | ALARMA CONTRA INCEDIOS CON BRAILLE | 1.80 | 0 | 0 |  | Sin símbolos en la planta; no se metra.
13 | DETECTOR DE HUMO | TECHO | 68 | 67 |  | Corregir la leyenda a 67 (lo dibujado).
14 | BARRA ANTIPÁNICO CON BRAILLE | PUERTA | 0 | 0 |  | Sin símbolos en la planta; no se metra.
15 | UNIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA CON BRAILLE | 2.10 | 77 | 115 |  | Corregir la leyenda a 115 (lo dibujado).
16 | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON BRAILLE | 1.80 | 0 | 0 |  | Sin símbolos en la planta; no se metra.
17 | ATENCIÓN RIESGO ELECTRICO CON BRAILLE | 1.10 | 38 | 39 |  | Imagen pegada (OLE): 39 imágenes en el espacio modelo, sin ubicación.
18 | RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA CON BRAILLE | 1.10 | 0 | 0 |  | Sin símbolos en la planta; no se metra.
19 | PROHIBIDO EL INGRESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO CON BRAILLE | 1.10 | 0 | 0 |  | Sin símbolos en la planta; no se metra.
20 | SENSOR DE TEMPERATURA CON BRAILLE | TECHO | 0 | 0 |  | Sin símbolos en la planta; no se metra.
21 | PUNTO ECOLÓGICO CON BRAILLE | — | 0 | 4 |  | Corregir la leyenda a 4 (lo dibujado).
22 | POZO A TIERRA CON BRAILLE | Suelo | 0 | 0 |  | Sin símbolos en la planta; no se metra.
23 | CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO CON BRAILLE | 1.10 | 0 | 0 |  | Sin símbolos en la planta; no se metra.
24 | ZONA DE REUNIONES CON BRAILLE | EN PISO | 0 | 25.42 |  | Corregir la leyenda a 25 (lo dibujado).
25 | LETRERO DE AFORO CON BRAILLE | 2.10 | 55 | 55 |  | Conforme.
26 | PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO | 1.10 | 0 | 0 |  | Sin símbolos en la planta; no se metra.
27 | DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN | 2.10 | 63 | 63 |  | Conforme.
TOTAL

## POBLACIÓN
POBLACIÓN DEL HOGAR (OCUPANTES PARA LA EVACUACIÓN)
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”
CUI | N.° 2675514
ESPECIALIDAD | ARQUITECTURA - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
UBICACIÓN | Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín
LÁMINAS | SE-E-01 Planta general de evacuación (esc. 1/150) y SE-S-02 Planta general de señalización (esc. 1/150)
FECHA | OCTUBRE 2026
HABITACIÓN | CANTIDAD | CAMAS / PLAZAS POR HABITACIÓN | PLAZAS
Habitaciones simples - tipo I | 3 | 3
Habitaciones simples - tipo II | 3 | 3
Habitaciones doble - tipo I | 3 | 5
Habitaciones doble - tipo II | 7 | 5
Habitaciones triple - tipo I | 3 | 7
Habitaciones triple - tipo II | 3 | 7
Habitación especial | 1 | 3
RESIDENTES (mujeres con sus hijas e hijos)
POBLACIÓN | DETALLE |  | PERSONAS
Residentes | Plazas de las habitaciones (A.030 art. 5)
Personal | Administrativo, atención especializada, mantenimiento y vigilancia |  | 62
Permanentes | Residentes + personal
Temporales | Visitas, talleres, sala de reuniones y personal eventual |  | 130
CAPACIDAD MÁXIMA | Permanentes + temporales
Fuente: residentes = tabla de plazas de la memoria descriptiva de arquitectura (23 habitaciones); personal y temporales = memoria de evacuación de arquitectura del hogar.

## SEÑALES
CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES Y EQUIPOS (NTP 399.010-1, RNE A.120 Y A.130)
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”
CUI | N.° 2675514
ESPECIALIDAD | ARQUITECTURA - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
UBICACIÓN | Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín
LÁMINAS | SE-E-01 Planta general de evacuación (esc. 1/150) y SE-S-02 Planta general de señalización (esc. 1/150)
FECHA | OCTUBRE 2026
ITEM | PARTIDA | DIMENSIONES | MATERIAL | ALTURA DE INSTALACIÓN | ALTURA EN LA LEYENDA | FUNCIÓN Y UBICACIÓN
01 | SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA
01.01 | SEÑAL DE SALIDA CON BRAILLE | 0.30 x 0.20 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille | 2.10 m | 2.10 | Indica la puerta de salida de cada ambiente y de cada edificación hacia la circulación exterior; sobre el dintel.
01.02 | SEÑAL DE DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso | 2.10 m | 2.10 | Indica con una flecha el sentido de la ruta de evacuación en pasadizos y circulaciones, hasta la salida.
01.03 | SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | 1.80 | Identifica los lugares de protección dentro de los ambientes (columnas y muros estructurales) durante un sismo.
01.04 | LETRERO DE AFORO CON BRAILLE | 0.30 x 0.20 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 2.10 m | 2.10 | Indica la capacidad máxima de personas del ambiente; junto al ingreso, en el lado de la cerradura.
01.05 | PINTURA DE ZONA DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA EN PISO (CÍRCULO DE 4.30 m, LÍNEA DE 0.15 m) | anillo de 4.30 m de diámetro exterior y 0.15 m de ancho | Pintura de tránsito color amarillo sobre piso de concreto | en piso | EN PISO | Zona exterior de concentración de los ocupantes al final de las rutas de evacuación (zonas 01 a 13 de la lámina SE-E-01).
02 | SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
02.01 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR PQS CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | 1.20 | Identifica la ubicación del extintor de polvo químico seco; sobre el equipo.
03 | SEÑALES DE ADVERTENCIA
03.01 | SEÑAL DE ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.10 m | 1.10 | Advierte la presencia de tableros y equipos eléctricos; en la puerta o el frente del tablero.
04 | SEÑALES INFORMATIVAS
04.01 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | 1.80 | Identifica el servicio higiénico accesible.
04.02 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJERES CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | 1.80 | Identifica el servicio higiénico de mujeres (habitaciones, tópico, vestidores, garita y SS.HH. de las edificaciones).
04.03 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS VARÓN CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | 1.80 | Identifica el servicio higiénico de varones.
04.04 | SEÑAL DE PUNTO ECOLÓGICO CON BRAILLE | 0.30 x 0.20 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | — | Identifica el punto de acopio selectivo de residuos sólidos (cuatro contenedores de colores).
05 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIA
05.01 | EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) TIPO ABC DE 9 kg | extintor portátil de 9 kg, agente PQS multipropósito ABC | Cilindro de acero con manómetro, manguera, soporte de pared y tarjeta de control | 1.50 m (parte superior) | — | Combate fuegos de clase A, B y C en las nueve edificaciones.
05.02 | UNIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA | equipo de dos faros LED, autonomía mínima 90 min | Equipo autónomo con batería recargable, 220 V | 2.10 m | 2.10 | Ilumina las salidas, las circulaciones y los ambientes al cortarse la energía.
05.03 | DETECTOR DE HUMO | detector fotoeléctrico de techo | Equipo fotoeléctrico con base de montaje | techo | TECHO | Detecta el humo en los ambientes en su etapa inicial.