GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”

CUI N.° 2675514

Vista del Hogar de Refugio Temporal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín

OCTUBRE 2026

ÍNDICE

CAPÍTULO I. GENERALIDADES	3

1.1 GENERALIDADES	3

1.2 UBICACIÓN	3

1.3 NORMAS APLICABLES	3

1.4 MATERIALES Y CONDICIONES GENERALES	3

1.5 PARTIDAS Y CANTIDADES	4

1.6 RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO	4

CAPÍTULO II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTIDA	5

01 EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	5

01.01 SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA	5

01.01.01 SEÑAL DE SALIDA CON BRAILLE (und)	5

01.01.02 SEÑAL DE DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN (und)	6

01.01.03 SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO CON BRAILLE (und)	7

01.01.04 LETRERO DE AFORO CON BRAILLE (und)	9

01.01.05 PINTURA DE ZONA DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA EN PISO (CÍRCULO DE 4.30 m, LÍNEA DE 0.15 m) (m2)	10

01.02 SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO	11

01.02.01 SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR PQS CON BRAILLE (und)	11

01.03 SEÑALES DE ADVERTENCIA	13

01.03.01 SEÑAL DE ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO CON BRAILLE (und)	13

01.04 SEÑALES INFORMATIVAS	14

01.04.01 SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON BRAILLE (und)	14

01.04.02 SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJERES CON BRAILLE (und)	15

01.04.03 SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS VARÓN CON BRAILLE (und)	17

01.04.04 SEÑAL DE PUNTO ECOLÓGICO CON BRAILLE (und)	18

01.05 EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIA	19

01.05.01 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) TIPO ABC DE 9 kg (und)	19

01.05.02 UNIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA (und)	20

01.05.03 DETECTOR DE HUMO (und)	21

# CAPÍTULO I. GENERALIDADES

## 1.1  GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas definen la calidad de los materiales, el procedimiento de instalación, los controles, la seguridad, la unidad de medida, el método de medición y la forma de pago de cada partida de evacuación y señalización del proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2675514.

Comprenden las señales de evacuación y emergencia, de equipos contra incendio, de advertencia e informativas, los extintores portátiles, las unidades de luces de emergencia, los detectores de humo y las zonas de evacuación pintadas en el piso de las nueve edificaciones y de los exteriores, según las láminas SE-S-02 (planta general de señalización) y SE-E-01 (planta general de evacuación).

La numeración, la descripción, la unidad y la cantidad de cada partida son las del metrado de señalización y seguridad (hoja RESUMEN, ítem 01). La memoria descriptiva, las láminas y el metrado forman parte de este documento.

## 1.2  UBICACIÓN

Entidad: Gobierno Regional San Martín - Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto. Ubicación: Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín.

Clima cálido y lluvioso: las señales exteriores serán resistentes a la humedad y a los rayos ultravioleta.

## 1.3  NORMAS APLICABLES

En todo lo no previsto en estas especificaciones rigen, en su versión vigente:

- Reglamento Nacional de Edificaciones: Normas A.010, A.090 Servicios Comunales, A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones, A.130 Requisitos de Seguridad, EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores y G.050 Seguridad durante la Construcción.

- NTP 399.010-1 Señales de seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de las señales de seguridad y franjas de seguridad.

- NTP 350.043-1 Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática.

- D.S. N.° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones; D.S. N.° 011-2019-TR.

- NFPA 10, NFPA 72 y NFPA 101 como referencia.

Si hubiera discrepancia entre documentos, prevalecen en este orden: láminas, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y metrado; las discrepancias se anotarán en el cuaderno de obra y las resolverá la Supervisión.

## 1.4  MATERIALES Y CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales y equipos serán nuevos, de primera calidad y con certificado del fabricante. La Supervisión aprobará una muestra de cada tipo de señal antes de su fabricación en serie.

- Señales de evacuación, de emergencia y de equipos contra incendio: fotoluminiscentes, para verse sin energía eléctrica.

- Las señales indicadas "con braille" llevan su texto en braille en una placa de acrílico (Norma A.120).

- Alturas de instalación (borde inferior de la señal sobre el piso terminado): las de la tabla de partidas; la señal de extintor va encima del equipo, a 1.80 m.

- Las señales se instalan sobre superficies terminadas y no deben quedar tapadas por puertas abiertas, muebles ni equipos.

## 1.5  PARTIDAS Y CANTIDADES

Partidas del metrado de evacuación y señalización:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.01 | SEÑAL DE SALIDA CON BRAILLE | und | 49 |
| 01.01.02 | SEÑAL DE DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN | und | 63 |
| 01.01.03 | SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO CON BRAILLE | und | 209 |
| 01.01.04 | LETRERO DE AFORO CON BRAILLE | und | 55 |
| 01.01.05 | PINTURA DE ZONA DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA EN PISO (CÍRCULO DE 4.30 m, LÍNEA DE 0.15 m) | m2 | 25.42 |
| 01.02.01 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR PQS CON BRAILLE | und | 33 |
| 01.03.01 | SEÑAL DE ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO CON BRAILLE | und | 39 |
| 01.04.01 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON BRAILLE | und | 3 |
| 01.04.02 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJERES CON BRAILLE | und | 23 |
| 01.04.03 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS VARÓN CON BRAILLE | und | 3 |
| 01.04.04 | SEÑAL DE PUNTO ECOLÓGICO CON BRAILLE | und | 4 |
| 01.05.01 | EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) TIPO ABC DE 9 kg | und | 33 |
| 01.05.02 | UNIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA | und | 115 |
| 01.05.03 | DETECTOR DE HUMO | und | 67 |

## 1.6  RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO

- La Supervisión recibirá las partidas con la verificación de cantidad, ubicación, altura, fijación y funcionamiento (luces de emergencia, detectores y extintores).

- El contratista entregará los certificados de los equipos, las tarjetas de control de los extintores y las instrucciones de mantenimiento del fabricante.

# CAPÍTULO II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTIDA

Las partidas se presentan con la numeración, la descripción y la unidad del metrado de la especialidad. Los títulos agrupan partidas y no tienen medición ni pago propio.

## 01  EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

### 01.01  SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA

#### 01.01.01  SEÑAL DE SALIDA CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de salida con braille, de 0.30 x 0.20 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Indica la puerta de salida de cada ambiente y de cada edificación hacia la circulación exterior; sobre el dintel. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (3), E-02 (3), E-03 (5), E-04 (7), E-05 (6), E-06 (6), E-07 (12), E-08 (6), E-09 (1)), a 2.10 m del piso terminado (borde inferior de la señal), visible desde la ruta de evacuación y sin obstáculos delante.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil fotoluminiscente con luminancia que permita leer la señal en la oscuridad después de un corte de energía de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (2.10 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible. Comprobar con la luz apagada que la señal se vea.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 49 und.

#### 01.01.02  SEÑAL DE DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de dirección de evacuación, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1. Indica con una flecha el sentido de la ruta de evacuación en pasadizos y circulaciones, hasta la salida. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (12), E-02 (4), E-04 (20), E-05 (10), E-06 (5), E-07 (7), E-08 (5)), a 2.10 m del piso terminado (borde inferior de la señal), visible desde la ruta de evacuación y sin obstáculos delante.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso.

- Vinil fotoluminiscente con luminancia que permita leer la señal en la oscuridad después de un corte de energía de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (2.10 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Flecha orientada en el sentido de la evacuación. Comprobar con la luz apagada que la señal se vea.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 63 und.

#### 01.01.03  SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de zona segura en caso de sismo con braille, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Identifica los lugares de protección dentro de los ambientes (columnas y muros estructurales) durante un sismo. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (28), E-02 (12), E-03 (14), E-04 (37), E-05 (22), E-06 (20), E-07 (45), E-08 (20), E-09 (11)), a 1.80 m del piso terminado (borde inferior de la señal), visible desde la ruta de evacuación y sin obstáculos delante.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil fotoluminiscente con luminancia que permita leer la señal en la oscuridad después de un corte de energía de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.80 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible. Comprobar con la luz apagada que la señal se vea.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 209 und.

#### 01.01.04  LETRERO DE AFORO CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la letrero de aforo con braille, de 0.30 x 0.20 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Indica la capacidad máxima de personas del ambiente; junto al ingreso, en el lado de la cerradura. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (10), E-02 (3), E-03 (5), E-04 (7), E-05 (5), E-06 (6), E-07 (12), E-08 (6), E-09 (1)), a 2.10 m del piso terminado (borde inferior de la señal), en un lugar visible.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil adhesivo impreso de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- El número de personas de cada letrero es el aforo de su ambiente según el cálculo de aforo de arquitectura; el contratista lo confirmará con la Supervisión antes de la impresión.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (2.10 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 55 und.

#### 01.01.05  PINTURA DE ZONA DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA EN PISO (CÍRCULO DE 4.30 m, LÍNEA DE 0.15 m)  (m2)

DESCRIPCIÓN

Comprende el trazo y el pintado en el piso de concreto de las 13 zonas de evacuación en caso de emergencia de la lámina SE-E-01: un anillo de 4.30 m de diámetro exterior y 0.15 m de ancho de línea, de pintura de tránsito color amarillo, con el número de la zona y su aforo. Cada anillo tiene 1.9556 m² de pintura (π x (2.15² - 2.00²)); en total, 25.42 m². Zona exterior de concentración de los ocupantes al final de las rutas de evacuación (zonas 01 a 13 de la lámina SE-E-01).

MATERIALES

- Pintura de tránsito a base de resina acrílica o alquídica, color amarillo, de secado rápido, resistente a la abrasión y a los rayos ultravioleta.

- Diluyente recomendado por el fabricante.

- Cinta de enmascarar de 1" y plantillas para los números.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Cordel y estaca para el trazo desde el centro, tiza, wincha, rodillo, brochas, escobillas y soplador o escoba.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar el centro de cada zona según la lámina SE-E-01 y marcarlo con la Supervisión.

- Limpiar el piso: sin polvo, grasa ni humedad; el concreto debe tener al menos 28 días.

- Trazar el círculo exterior (r = 2.15 m) y el interior (r = 2.00 m) con cordel desde el centro y enmascarar los bordes.

- Aplicar dos manos de pintura, la segunda después del secado de la primera; pintar el número de la zona y su aforo.

- Retirar la cinta y proteger del tránsito hasta el secado total.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Radio exterior de 2.15 m (± 2 cm) y ancho de línea de 0.15 m (± 0.5 cm); bordes nítidos y color uniforme.

- Pintura sin desprendimientos ni zonas sin cubrir; números legibles.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Señalizar el área de trabajo; respirador para vapores orgánicos al aplicar la pintura; materiales lejos de fuentes de calor.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es el metro cuadrado (m²) de anillo pintado.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área de los anillos pintados y recibidos a satisfacción de la Supervisión: número de zonas por el área de cada anillo, según la lámina SE-E-01 y la hoja ZONAS DE EVACUACIÓN del metrado.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m²), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por la mano de obra, los materiales, el equipo, las herramientas y todo imprevisto necesario. Cantidad del metrado: 25.42 m².

### 01.02  SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO

#### 01.02.01  SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR PQS CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de ubicación de extintor PQS con braille, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Identifica la ubicación del extintor de polvo químico seco; sobre el equipo. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (3), E-02 (4), E-03 (3), E-04 (2), E-05 (4), E-06 (4), E-07 (8), E-08 (4), E-09 (1)), a 1.80 m del piso terminado (borde inferior de la señal), visible desde la ruta de evacuación y sin obstáculos delante.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil fotoluminiscente con luminancia que permita leer la señal en la oscuridad después de un corte de energía de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.80 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible. Comprobar con la luz apagada que la señal se vea.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 33 und.

### 01.03  SEÑALES DE ADVERTENCIA

#### 01.03.01  SEÑAL DE ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de atención riesgo eléctrico con braille, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Advierte la presencia de tableros y equipos eléctricos; en la puerta o el frente del tablero. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (8), E-02 (2), E-03 (2), E-04 (5), E-05 (3), E-06 (6), E-07 (6), E-08 (6), E-09 (1)), a 1.10 m del piso terminado (borde inferior de la señal), en un lugar visible.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil adhesivo impreso de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.10 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 39 und.

### 01.04  SEÑALES INFORMATIVAS

#### 01.04.01  SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de servicios higiénicos para personas con discapacidad con braille, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Identifica el servicio higiénico accesible. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (1), E-04 (1), E-06 (1)), a 1.80 m del piso terminado (borde inferior de la señal), en un lugar visible.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil adhesivo impreso de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.80 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 3 und.

#### 01.04.02  SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJERES CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de servicios higiénicos mujeres con braille, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Identifica el servicio higiénico de mujeres (habitaciones, tópico, vestidores, garita y SS.HH. de las edificaciones). Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (2), E-04 (1), E-06 (3), E-07 (11), E-08 (4), E-09 (1), EXT (1)), a 1.80 m del piso terminado (borde inferior de la señal), en un lugar visible.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil adhesivo impreso de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.80 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 23 und.

#### 01.04.03  SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS VARÓN CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de servicios higiénicos varón con braille, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Identifica el servicio higiénico de varones. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (1), E-04 (1), E-09 (1)), a 1.80 m del piso terminado (borde inferior de la señal), en un lugar visible.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil adhesivo impreso de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.80 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 3 und.

#### 01.04.04  SEÑAL DE PUNTO ECOLÓGICO CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de punto ecológico con braille, de 0.30 x 0.20 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Identifica el punto de acopio selectivo de residuos sólidos (cuatro contenedores de colores). Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (EXT (4)), a 1.80 m del piso terminado (borde inferior de la señal), en un lugar visible.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil adhesivo impreso de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.80 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 4 und.

### 01.05  EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIA

#### 01.05.01  EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) TIPO ABC DE 9 kg  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación del extintor de polvo químico seco (PQS) tipo ABC de 9 kg, nuevo, con certificación de calidad, en las edificaciones E-01 (3), E-02 (4), E-03 (3), E-04 (2), E-05 (4), E-06 (4), E-07 (8), E-08 (4), E-09 (1), junto a su señal de ubicación. Combate fuegos de clase A, B y C en las nueve edificaciones.

MATERIALES

- Extintor portátil de polvo químico seco multipropósito (fosfato monoamónico al 75 % como mínimo), 9 kg, clasificación ABC, cilindro de acero pintado de rojo, válvula de bronce o aluminio con manómetro, manguera, pasador de seguridad y precinto.

- Soporte metálico de pared con tarugos y pernos; tarjeta de control de inspección y recarga.

- Selección, distribución, inspección, mantenimiento y recarga según la NTP 350.043-1 (versión vigente).

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor, nivel, wincha y destornillador.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar el extintor en el lugar de su señal en la lámina SE-S-02, en un sitio visible, de libre acceso y cerca de la salida.

- Fijar el soporte de pared de modo que la parte superior del extintor quede a no más de 1.50 m del piso y su base a no menos de 0.10 m.

- Colgar el extintor con la etiqueta de instrucciones hacia afuera y colocar la tarjeta de control.

- Instalar la señal de ubicación de extintor encima del equipo (partida 01.02.01).

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Verificar el certificado del fabricante y la fecha de carga; manómetro en la zona verde.

- Precinto y pasador de seguridad intactos; soporte firme.

- Altura de colgado según la NTP 350.043-1.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Manipular el extintor con el pasador puesto; no golpear el cilindro.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de extintores suministrados e instalados a satisfacción de la Supervisión, uno por cada señal de ubicación de extintor de la planta de la lámina SE-S-02.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 33 und.

#### 01.05.02  UNIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de las unidades de luces de emergencia autónomas en salidas, circulaciones, habitaciones y ambientes, a 2.10 m del piso, según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (16), E-02 (2), E-03 (9), E-04 (20), E-05 (18), E-06 (12), E-07 (21), E-08 (12), E-09 (5)). Se encienden automáticamente al cortarse la energía y dan iluminación a las rutas de evacuación durante al menos 90 minutos (Norma A.130).

MATERIALES

- Unidad de luces de emergencia de dos faros LED orientables, batería recargable libre de mantenimiento, autonomía mínima de 90 minutos, alimentación 220 V - 60 Hz, cargador automático, indicador de carga y botón de prueba, con certificación.

- Soporte, tarugos y tornillos; tomacorriente o conexión al circuito de alumbrado según el proyecto de instalaciones eléctricas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor, destornilladores, alicates, multímetro, nivel y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar cada unidad según la lámina SE-S-02.

- Fijar el soporte a 2.10 m del piso y montar el equipo nivelado.

- Conectar el equipo al circuito previsto en el proyecto de instalaciones eléctricas.

- Cargar la batería 24 horas antes de la prueba de funcionamiento.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Prueba de corte de energía: encendido automático y autonomía de 90 minutos.

- Faros orientados hacia la ruta y la salida.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable para trabajar sobre 1.80 m.

- Trabajos eléctricos sin tensión, con bloqueo y etiquetado del circuito, por personal calificado.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y probadas, según la planta de la lámina SE-S-02.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 115 und.

#### 01.05.03  DETECTOR DE HUMO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de los detectores de humo en el techo de los ambientes, según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (13), E-02 (2), E-03 (5), E-04 (9), E-05 (12), E-06 (6), E-07 (12), E-08 (6), E-09 (1), EXT (1)), para detectar el humo en su etapa inicial y dar aviso sonoro. Su alimentación y, de ser el caso, su conexión a un panel de alarma corresponden a las instalaciones eléctricas del proyecto.

MATERIALES

- Detector de humo fotoeléctrico con base de montaje, alarma sonora incorporada, LED indicador y certificación (UL o equivalente); compatible con el sistema de alarma del proyecto de instalaciones eléctricas, si lo hubiera.

- Tarugos, tornillos y caja octogonal donde lo indique el proyecto eléctrico.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor, destornilladores, escalera de tijera, aerosol de prueba de humo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar cada detector según la lámina SE-S-02, en el techo, a no menos de 0.10 m de muros y lejos de las salidas de aire.

- Fijar la base, conectar y montar el detector.

- Probar cada detector con aerosol de prueba y verificar su alarma.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Respuesta de cada detector en la prueba de humo; LED de funcionamiento activo.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de detectores suministrados, instalados y probados, según la planta de la lámina SE-S-02.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 67 und.