EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN: OBSERVACIONES SUBSANADAS Y CORRECCIONES PENDIENTES EN LOS PLANOS

Hogar de Refugio Temporal - Mujeres Violentadas - CUI N.° 2675514  |  Documento de trabajo, no forma parte del expediente

El metrado, la memoria descriptiva y las especificaciones técnicas de evacuación y señalización dicen lo mismo y siguen lo dibujado en los planos: 14 partidas en la planta de señalización SE-S-02 y en la planta de evacuación SE-E-01. Se leyeron todos los símbolos: los bloques de la planta (también los que están dentro de otros bloques), los dibujos sueltos (líneas, sombreados y textos) y las imágenes pegadas; no hay señales dibujadas fuera de los bloques. Con los PDF de las láminas se ubicaron las 39 imágenes de riesgo eléctrico y se comprobaron los conteos del DXF (zona segura, aforo, extintor, SS.HH. discapacitados, rutas y zonas de evacuación). Donde la leyenda o los cuadros dicen otra cosa, los documentos ya están corregidos (parte 1); para que los planos cuadren, la arquitecta debe hacer las correcciones de la parte 2; la parte 3 corrige el metrado de evacuación de arquitectura (HR y HD) y la parte 4 son decisiones de la arquitecta.

1. OBSERVACIONES YA SUBSANADAS EN EL METRADO, LA MEMORIA Y LAS ESPECIFICACIONES

Tabla N.° 01: Cantidades de los documentos distintas de la leyenda de SE-S-02 (manda lo dibujado)

| ITEM | PARTIDA | LEYENDA | DOCUMENTOS | DE DÓNDE SALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03 | Señal de zona segura en caso de sismo | 210 | 209 | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados; leyenda: 210 |
| 01.05 | Pintura de zona de evacuación en caso de emergencia en piso (círculo de 4.30 m y línea de 0.15 m) | 0 | 25.42 | Lámina SE-E-01: 13 zonas de evacuación de 4.30 m de diámetro con anillo de 0.15 m (13 x 1.9556 m²); leyenda de SE-S-02: 00 |
| 02.01 | Señal de ubicación de extintor PQS | 44 | 33 | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados; leyenda: 44 |
| 03.01 | Señal de atención riesgo eléctrico | 38 | 39 | Planta de SE-S-02: 39 señales (imágenes pegadas, ubicadas en el PDF de la lámina); leyenda: 38 |
| 04.02 | Señal de servicios higiénicos mujeres | 3 | 23 | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados (3 de mujeres + 20 de "mixto", que en un hogar solo para mujeres son de mujeres); leyenda: 3 |
| 04.04 | Señal de punto ecológico | 0 | 4 | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados; leyenda: 0 |
| 05.02 | Unidad de luces de emergencia | 77 | 115 | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados (77 "LE" + 38 "A$C7A2016C2"); leyenda: 77 |
| 05.03 | Detector de humo | 68 | 67 | Planta de SE-S-02: símbolos dibujados; 1 copia fuera del terreno no se metra; leyenda: 68 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N.° 02: Otras observaciones subsanadas en los documentos

| TEMA | CÓMO QUEDÓ EN LOS DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| SS.HH. mixto | El hogar es solo para mujeres: las 20 señales “mixto” de la planta se metran, describen y especifican como SS.HH. mujeres (partida 04.02: 3 + 20 = 23 und). No hay partida de SS.HH. mixto. |
| Luces de emergencia | Se cuentan los dos bloques del mismo símbolo (“LE” y “A$C7A2016C2”): 115 und. |
| Detector de humo | No se metra la copia suelta fuera del dibujo (coordenadas del doble de las del terreno): 67 und. |
| Garita de control | Su señal de SS.HH. y su detector de humo se metran en exteriores (EXT). |
| Extintores | 33 extintores PQS tipo ABC de 9 kg (uno por cada señal), con la señal a 1.80 m sobre el equipo. |
| Riesgo eléctrico | Las 39 imágenes de la planta (la leyenda dice 38), ubicadas una por una en el PDF de la lámina, porque el DXF no guarda su posición: E-01 8, E-02 2, E-03 2, E-04 5, E-05 3, E-06 6, E-07 6, E-08 6 y E-09 1 (igual al metrado de arquitectura). |
| Zonas de evacuación | Las 13 zonas de SE-E-01 (anillo de 4.30 m y línea de 0.15 m): 25.42 m² de pintura; la zona 10 repetida (junto a E-06) es la zona 13. |
| Rutas de evacuación | Las 84 rutas de SE-E-01 con su longitud (máximo 39.67 m ≤ 45 m) y su edificación de origen, en el metrado y la memoria. |
| Reparto por edificación | Cada símbolo se asigna a su edificación (donde los aleros de dos edificaciones se traslapan, a la que lo contiene); coincide con el metrado de arquitectura en salida, zona segura, dirección, aforo, luces y extintores. |
| Láminas y nombres | Se citan con los códigos del índice de arquitectura: SE-S-02 planta general de señalización y SE-E-01 planta general de evacuación; E-06 a E-08 se llaman “Habitaciones (1) a (3)”. |
| Población | 113 residentes (plazas de las 23 habitaciones), 62 de personal y 130 temporales: 305 personas. |

Fuente: Elaboración propia.

2. LO QUE FALTA QUE CORRIJA LA ARQUITECTA EN LOS PLANOS SE-S-02 Y SE-E-01

Con estas correcciones, la leyenda y los rótulos dicen lo mismo que la planta y que el metrado:

Tabla N.° 03: Correcciones pendientes en los planos

| N.° | TEMA | OBSERVACIÓN | CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rótulo | El rótulo de la lámina es de otro proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio de educación inicial y primaria en la I.E. 292 ... distrito de La Banda de Shilcayo” (CUI 2684251), lámina “S-01” y “01-02”, distrito Banda de Shilcayo, con el coordinador y la especialista de ese proyecto. | Poner el nombre del proyecto del hogar con el CUI 2675514, distrito de Morales, y el código de la lámina del índice de planos de arquitectura: SE-S-02 PLANTA GENERAL DE SEÑALIZACIÓN. |
| 2 | Código de lámina | La memoria de evacuación de arquitectura cita “lámina SE-S-01” para evacuación y “lámina SE-E-02” para señalización; el índice de planos de arquitectura dice SE-E-01 Planta general de evacuación y SE-S-02 Planta general de señalización. | Usar en el rótulo y en la memoria los códigos del índice (SE-E-01 evacuación, SE-S-02 señalización). |
| 3 | SS.HH. mixto | La planta tiene 20 señales de SS.HH. “mixto” (E-01: 1, E-06: 3, E-07: 11, E-08: 4, EXT: 1; EXT = garita de control), pero el hogar es solo para mujeres víctimas de violencia: no hay servicios higiénicos mixtos. | Cambiar las 20 señales por la de SS.HH. mujeres y la leyenda: SS.HH. mujeres 23, sin fila de mixto (así están el metrado, la memoria y las especificaciones). |
| 4 | Zona segura en caso de sismo | La leyenda indica 210; en la planta hay 209 señales. | Corregir la leyenda a 209. |
| 5 | Extintor PQS | La leyenda indica 44 señales de ubicación de extintor PQS; en la planta hay 33 (bloque “extintor1”, que contiene al símbolo de la leyenda). La memoria de evacuación de arquitectura indica 33 extintores PQS de 9 kg. | Corregir la leyenda a 33 e indicar en ella el equipo: extintor PQS tipo ABC de 9 kg. |
| 6 | Altura de la señal de extintor | La leyenda da 1.20 m a las señales de extintor: el extintor de 9 kg se cuelga con su parte superior a no más de 1.50 m (NTP 350.043-1) y la señal va encima del equipo, de modo que a 1.20 m quedaría tapada. | Corregir la altura a 1.80 m (borde inferior de la señal), la adoptada en el metrado y las especificaciones. |
| 7 | Unidad de luces de emergencia | La leyenda indica 77, que son los bloques “LE”; además hay 38 bloques “A$C7A2016C2” con el mismo dibujo (es el símbolo de la leyenda y el bloque “LE” lo contiene), casi todos en las habitaciones (E-05: 3, E-06: 10, E-07: 15, E-08: 10). Total dibujado: 115. | Corregir la leyenda a 115 (se metran todas las dibujadas) y usar un solo nombre de bloque. |
| 8 | Detector de humo | La leyenda indica 68; dentro del terreno hay 67. La copia restante está suelta fuera del dibujo, en E 698278.1 N 18563937.4 (coordenadas del doble de las del terreno), y no se metra. | Borrar la copia suelta y corregir la leyenda a 67. |
| 9 | Punto ecológico | La leyenda indica 00, pero en los exteriores hay 4 puntos ecológicos dibujados (cuatro contenedores cada uno). | Corregir la leyenda a 4. |
| 10 | Atención riesgo eléctrico | La señal no es un bloque: es una imagen pegada (OLE), que el DXF guarda sin su posición. Con el PDF de la lámina se ubicaron las 39 imágenes de la planta (E-01: 8, E-02: 2, E-03: 2, E-04: 5, E-05: 3, E-06: 6, E-07: 6, E-08: 6, E-09: 1); la leyenda indica 38. | Corregir la leyenda a 39 y reemplazar las imágenes por un bloque de señal, para que se cuenten y ubiquen en el DXF. |
| 11 | Letreros de aforo | Los 55 letreros de aforo de la planta tienen el texto “__ PERSONAS”, sin el número de personas. | Indicar en la lámina el aforo de cada ambiente (cálculo de aforo de arquitectura) para imprimir cada letrero con su número. |
| 12 | Luces de emergencia “con braille” | La leyenda describe la unidad de luces de emergencia “con braille”; es un equipo de iluminación y no lleva texto en braille. | Quitar “con braille” de esa fila (la partida del metrado es “unidad de luces de emergencia”). |
| 13 | Detección y alarma | Se dibujan 67 detectores de humo, pero las filas de central de alarma, panel de alarma, pulsador (alarma contra incendios) y avisador sonoro están en 00; la memoria de arquitectura menciona “detección y alarma contra incendio”. | Definir con instalaciones eléctricas si los detectores son autónomos con alarma propia (como se especificó) o van a una central con pulsadores y avisadores; en ese caso dibujarlos y metrarlos. |
| 14 | Bloques con otro nombre | Varios símbolos de la planta no son el bloque de la leyenda: salida (“salida” / “swkiswkis”), SS.HH. PHD (“sdsadsa” / “15”), extintor (“extintor1”, que contiene a “*U2804”), luces (“LE” y “A$C7A2016C2”), aforo (“A$C6B5B2E50”, que contiene a “dtjrtj”). | Usar en la planta el mismo bloque de la leyenda, para que la selección rápida de AutoCAD dé las cantidades de la leyenda. |
| 15 | Ortografía | Leyenda: “ALARMA CONTRA INCEDIOS”; ambientes: “TALLER DE RESPOSTERÍA”, “DISPENSA”. | Corregir a “INCENDIOS”, “REPOSTERÍA” y “DESPENSA”. |
| 16 | Rótulo de la lámina de evacuación | El plano de evacuación tiene el mismo rótulo de otro proyecto (I.E. 292, Banda de Shilcayo), con “SEGURIDAD: EVACUACIÓN”, lámina “S-01” y “02-02”. | Poner el proyecto del hogar, CUI 2675514, Morales, y el código del índice: SE-E-01 PLANTA GENERAL DE EVACUACIÓN. |
| 17 | Numeración de zonas | Hay 13 zonas de evacuación, pero el número 10 está dos veces (una al norte, junto a E-08, y otra junto a E-06); los rótulos van del 01 al 12. | Numerar de 01 a 13: en el metrado y la memoria la zona 10 junto a E-06 es la zona 13. |
| 18 | Aforo de las zonas | Las 13 zonas tienen el mismo tamaño (anillo de 4.30 m; 12.57 m² libres dentro), pero el plano les da aforos distintos: 9 zonas de 12, 3 zonas de 20, 1 zonas de 40. La zona 05, con 40 personas, deja 0.31 m² por persona. En total reciben 208 personas, menos que la capacidad máxima del hogar (305) aunque más que la población permanente (175). | Unificar el criterio del aforo de las zonas (área por persona) y verificar que el total cubra la capacidad máxima, ampliando o agregando zonas si hace falta. |
| 19 | Leyenda de evacuación | La lámina de evacuación no tiene leyenda ni instrucciones en caso de evacuación: la presentación solo tiene el rótulo. | Agregar la leyenda (ruta, punto de partida, zona de evacuación y aforo) y las instrucciones. |
| 20 | Zona de reuniones en la leyenda de señalización | La fila “ZONA DE REUNIONES CON BRAILLE” de la leyenda de SE-S-02 está en 00, pero la lámina SE-E-01 tiene 13 zonas pintadas en el piso (que no llevan braille). | Poner 13 en esa fila (sin “con braille”) o retirarla y dejar las zonas solo en la lámina de evacuación. |
| 21 | Población | La memoria de evacuación de arquitectura indica 41 residentes; la tabla de plazas de la memoria descriptiva de arquitectura suma 113 plazas en 23 habitaciones (ocupantes para la evacuación = camas, A.030 art. 5). | Usar 113 residentes (capacidad máxima 305 personas con 62 de personal y 130 temporales), como en la memoria de señalización. |

Fuente: Elaboración propia.

3. CORRECCIONES DEL METRADO DE EVACUACIÓN DE ARQUITECTURA (HOJAS HR Y HD)

Tabla N.° 04: Partidas del metrado de arquitectura que no cuadran con los planos

| ITEM | PARTIDA | HR | HD | PLANO | CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.14.01.08 | Señal de botiquin | 9 | 9 | 0 | El plano no tiene señales de botiquín: retirar la partida o dibujarlas en la planta. |
| 03.14.01.10 | Señal de SS.HH. mujeres | 3 | 3 | 23 | Cambiar a 23 (3 de mujeres + 20 de “mixto”, incluida la de la garita). |
| 03.14.01.11 | Señal de SS.HH. mixtos | 0 | 19 | 0 | Retirar la partida (o dejarla en 0): sus 20 señales van en SS.HH. mujeres. Además HR!E26 enlaza a HD!K107 (vacía). |
| 03.14.01.12 | Señal de SS.HH. discapacitados | 3 | 3 | 3 | Total bien (3); la tercera señal va en la edificación 6, no en la 5. |
| 03.14.01.13 | Señal de detector de humo | 66 | 66 | 67 | Cambiar a 67: falta el detector de la garita de control. |
| — | (falta) Señal de punto ecológico | 0 | 0 | 4 | Agregar la partida: 4 und en exteriores. |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N.° 05: Errores del archivo

| CELDA / HOJA | ERROR | CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- |
| HR!E26 | La partida 03.14.01.11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE SS.HH MIXTOS enlaza a HD!K107 (vacía) en lugar de HD!K112: en el resumen sale 0 y en el desagregado 19. | Cambiar la fórmula a =HD!K112. |
| HD!B134:C135 | El título “PINTADO DE ZONA SEGURA” está repetido en dos filas seguidas. | Borrar una de las dos filas. |
| HR!C8 / HD!C8 | Fechas distintas: HR 01/09/2026 y HD 01/09/2025. | Poner la misma fecha en las dos hojas. |
| Hoja Hoja1 | Hoja de otro proyecto: “CUADRO DE EQUIPAMIENTO; AULA PEDAGÓGICA (AULA 01 Y 02) - EDIFICACIÓN I - PRIMER NIVEL...”. | Retirar la hoja del metrado del hogar. |
| HR!C18 | Texto “SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DEDIRECCIÓN DE EVACUACIÓN”. | Corregir a “SEÑAL DE DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN”. |
| HR!C30 | La partida “PINTURA ZONA SEGURA E=10CM” indica una línea de 10 cm, pero el plano de evacuación tiene una línea de 0.15 m (anillo de 2.15 a 2.00 m de radio) y el área usada, 1.96 m² por zona, es la de 0.15 m. | Corregir la descripción a E = 15 cm. |

Fuente: Elaboración propia.

Las partidas que no figuran en estas tablas (salida, zona segura, dirección de evacuación, riesgo eléctrico, luces de emergencia, aforo, señal de extintor, extintor PQS de 9 kg y SS.HH. hombres) están bien en total y por edificación.

4. DECISIONES DE LA ARQUITECTA (CAMBIARÍAN LOS DOCUMENTOS)

Tabla N.° 06: Decisiones por confirmar

| TEMA | SITUACIÓN EN LOS DOCUMENTOS | SI LA ARQUITECTA LO CAMBIA |
| --- | --- | --- |
| Aforo de las zonas de evacuación | Se pintan las 13 zonas del plano; sus aforos (12, 20 y 40 personas, mismo tamaño) suman 208 personas, menos que la capacidad máxima (305). | Si se agregan o agrandan zonas, cambian el área de pintura y la tabla de zonas. |
| Riesgo eléctrico | 39 señales, ubicadas en el PDF de la lámina. | Si al convertir las imágenes a bloque se quita o mueve alguna, se actualiza la partida. |
| Extintor de la cocina | Solo extintores PQS; la fila de extintor clase K está en 00. | Si se agrega un extintor K, se dibuja y se metra (señal y equipo). |
| Botiquín | Sin señal de botiquín (la fila está en 00). | Si se dibuja (por ejemplo en el tópico), se agrega la partida. |
| Detección y alarma | Detectores de humo con alarma propia; sin central, pulsadores ni avisadores (filas en 00). | Si van a una central, se dibujan y metran la central, los pulsadores y los avisadores. |
| Luces de emergencia | Se metran como unidad de luces de emergencia (equipo) en evacuación y señalización. | Si el equipo va en instalaciones eléctricas, aquí queda solo la señal. |
| Braille en señales altas | Las señales con braille llevan su placa debajo, a la altura de la señal (2.10 m en salida y aforo). | Si la placa va en el muro a altura accesible, cambia la especificación (no la cantidad). |

Fuente: Elaboración propia.

Cuando la arquitecta entregue los planos corregidos (DXF), se leen de nuevo y se comparan con el metrado: si coinciden, los documentos quedan como están; si no, se regeneran con lo que digan los planos corregidos.