## MEMORIA
MEMORIA DE CALCULO - COLECTOR PLUVIAL FRONTAL DEL CAR VARONES Y EMPALME CON LA CAJA CL DEL HOGAR DE REFUGIO
Colector pluvial frontal - tramo CAR Varones (CUI 2705619), empalme con la caja CL del Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
1. OBJETO | Dimensionar el colector pluvial frontal del Centro de Acogida Residencial - Varones (CUI 2705619) que recoge las cunetas de los Ejes 09, 08, 06 y 04 y las entrega a la caja de llegada CL del colector del Hogar de Refugio Temporal Mujeres Violentadas (CUI 2675514); la cuneta del Eje 01 entra directamente a la CL. Longitud 105.29 m desde el poste derecho del porton de camiones (0+000) hasta la cara este de la CL.
2. NORMATIVA | RNE CE.040 Drenaje Pluvial (RM 126-2021-VIVIENDA); RNE E.020 Cargas; RNE E.060 Concreto Armado; RNE E.050 Suelos; AASHTO LRFD (rueda HL-93 en el cruce de camiones cisterna); Chow, Hidraulica de canales abiertos (paso estandar con caudal variable).
3. HIDROLOGIA | Caudal total del CAR Varones 258.7 L/s (memoria de hidrologia del proyecto, TR = 25 anos, colector con tc = 15 min e I = 155.66 mm/h, C ponderado 0.771, FS = 1.15; las cunetas usan I = 210.98 mm/h de 10 min), repartido entre las cinco cunetas que llegan al frente en proporcion al ancho de frente que drena cada una. Es el mismo caudal que el expediente del Hogar de Refugio considera como aporte de Varones.
4. HIDRAULICA | Colector cubierto de concreto armado b = 0.60 m, S = 0.30 %, n = 0.015, fondo de 260.20 (0+000) a 259.884 (CL). Altura interior 0.70 m en el cruce de camiones (losa e = 0.25) y hasta 1.17 m en la llegada; losa superior al ras del piso terminado +261.15 en todo el frente. Perfil de flujo gradualmente variado con caudal creciente en cada empalme; control: tirante critico en la caida libre a la CL (caida 0.28 m sobre su nivel de agua). Flujo subcritico, llenado <= 35 %, capacidad con llenado del 85 % de 445 L/s.
5. ESTRUCTURAS | Marco cerrado monolitico igual al del tramo del Hogar de Refugio: losa superior e = 0.10, muros e = 0.15 y losa de fondo e = 0.15 con un solo marco 3/8" @0.20 en el eje de la seccion y longitudinales 3/8" @0.25 (una capa; E.060 14.3.4); cruce de camiones cisterna con losas e = 0.25 y doble marco 1/2" @0.15. Tapas de registro 0.68 x 0.68 x 0.08.
6. EMPALME | La CL (expediente del Hogar de Refugio) queda del lado de Varones: su tapa se fija en +261.15 y recibe el colector por una ventana 0.60 x 1.17 en su muro este (sin dintel: techo de la CL = techo del colector = 261.05) y la cuneta del Eje 01 por una ventana 0.40 x 0.66 en su muro norte. Juntas de tecnopor 1" en todo contacto entre estructuras de distinto expediente.
7. RESULTADOS | Ver cuadro resumen y la hoja CUMPLIMIENTO (requisito, norma, criterio, valor y resultado). Planta, perfil, secciones y detalles en las laminas DP-01, DP-02, DP-04A/B, DP-06B, DP-06C, DP-07, DP-08, DA-01 a DA-03 y DD-01 a DD-04.
Caudal de diseno del colector (L/s)
Caudal total entregado a la CL (L/s)
Ancho interior adoptado (m)
Pendiente del fondo (%)
Cota de fondo inicial / final del colector (msnm)
Llenado maximo y/h
Borde libre minimo bajo losa (m)
Froude maximo en el colector
Estaciones hidraulicas que no cumplen
Velocidades y autolimpieza (0.90 a 3.0 m/s; tau >= 0.15 kg/m2)
Cunetas con caida libre (de 5)
Caida libre del colector a la CL
Elementos estructurales que no cumplen
Requisitos normativos que no cumplen o por verificar (hoja CUMPLIMIENTO)
NOTAS
Las cunetas de arquitectura (Ejes 09, 08, 06, 04 y 01) se acortan 0.04, 0.10, 0.26, 3.39, 2.77 m respecto del plano: terminan en la cara del muro del colector o de la CL; ese descuento se aplica en la partida de cunetas del proyecto.
La ubicacion UTM es referencial (mismo sistema del tramo del Hogar de Refugio). Verificar en campo.
No se dispone del estudio de mecanica de suelos: la presion transmitida se compara con 0.50 kg/cm2 y debe confirmarse con el EMS del proyecto.

## DATOS
1. DATOS DE DISENO
Colector pluvial frontal - tramo CAR Varones (CUI 2705619), empalme con la caja CL del Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
PARAMETRO | VALOR | UND | FUENTE / CRITERIO | SIMBOLO
HIDROLOGIA (memoria de hidrologia y drenaje pluvial del CAR Varones)
Periodo de retorno | 25 | anos | Estudio hidrologico del proyecto (RNE CE.040) | TR
Intensidad de diseno para D = 10 min | 210.98 | mm/h | Estudio hidrologico del CAR Varones (P10 = 35.163 mm): canaletas, montantes, sumideros y cunetas | I
Tiempo de concentracion | 10 | min | Estudio hidrologico: cunetas y colector del frente | tc
Factor de seguridad FS | 1.15 | - | Memoria HIDRO-CE040 del proyecto | FS
Area tributaria total del CAR Varones | 6752.03 | m2 | Memoria de hidrologia del CAR Varones | A
Coeficiente de escorrentia ponderado | 0.7707 | - | Memoria de hidrologia del CAR Varones (Sum C.A / A = 5203.32 / 6752.03); C = 0.88 uniforme solo en canaletas, montantes y cunetas | C
Caudal total del CAR Varones (dato de su memoria) | 258.7 | L/s | Q = Sum C.A x I x FS / 3600 con I = 155.66 mm/h (colector, tc = 15 min: P15 = 121.81 x (15/1440)^0.25 = 38.91 mm) = 258.7 L/s; es el valor considerado como aporte en el expediente del Hogar de Refugio | Qt
Caudal total recalculado (comprobacion) |  | L/s | Metodo racional: Sum C.A = 5203.32 m2, I = 155.66 mm/h (tc = 15 min), FS de la fila de arriba | Qc
GEOMETRIA DEL COLECTOR (tramo CAR Varones)
Ancho interior b | 0.6 | m | Adoptado: llenado <= 85 %, regimen subcritico y seccion minima para limpieza (hoja PERFIL_FLUJO) | b
Espesor de muros | 0.15 | m | Muros de 0.70 a 1.17 m de altura interior (hoja ESTRUCTURAL) | em
Espesor de losa de fondo | 0.15 | m |  | ef
Espesor de losa superior (tramo normal) | 0.1 | m | Vaciada monoliticamente con los muros | et
Espesor de losa superior en el cruce de camiones | 0.25 | m | Porton de camiones cisterna (5.78 m) junto al Eje 09 | ec
Cota de fondo inicial (0+000, poste derecho del porton) | 260.2 | msnm | Fijada por la cuneta mas alta (Eje 09, NCF 260.69) y la losa superior e=0.25 del cruce: h = 0.70 m | CF0
Pendiente S | 0.003 | m/m | Adoptada 0.30 %: igual al tramo del Hogar de Refugio; regimen subcritico y fondo sobre el NA de la CL | S
Progresiva del quiebre (inicio del tramo de empalme horizontal) | 100.9 | m | Registro RV-11; de ahi el colector entra perpendicular al lindero | pq
Progresiva final (cara este de la caja CL del Hogar de Refugio) | 105.29 | m | x = 349163.80 del sistema local; la CL ocupa de 349162.00 a 349163.80 | pf
Longitud total del colector |  | m |  | L
NPT del frente (cara superior de la losa) | 261.15 | msnm | Arquitectura: piso terminado de los Ejes 01, 04 y 06 y de las areas exteriores (salvo veredas) | NPT
Cruce de camiones: inicio | 0 | m | Porton de camiones cisterna (5.78 m) + 0.30 m de transicion | pc1
Cruce de camiones: fin | 6.08 | m |  | pc2
Coeficiente de Manning n | 0.015 | - | Concreto vaciado in situ (Chow) | n
CRITERIOS DE VERIFICACION HIDRAULICA
Llenado maximo admisible y/h (conducto cubierto) | 0.85 | - | Criterio de conducto cerrado a superficie libre | llen
Borde libre minimo bajo losa | 0.05 | m | Complementario al criterio de llenado | BLmin
RECEPTOR: CAJA DE LLEGADA CL DEL COLECTOR DEL HOGAR DE REFUGIO (CUI 2675514)
Piso de la poza de la CL | 258.8 | msnm | Memoria del Hogar de Refugio: CF0 259.10 - poza 0.30 | CLp
Nivel de agua en la CL (= NA en 0+000 del colector del Refugio con 560.6 L/s) | 259.606 | msnm | Memoria del Hogar de Refugio, hoja PERFIL_FLUJO (ultima fila) | CLna
Cota de la tapa de la CL | 261.15 | msnm | La CL queda del lado del CAR Varones: tapa al ras del piso +261.15 | CLt
Espesor de la losa de la CL | 0.1 | m | Memoria del Hogar de Refugio | CLe
Dimensiones interiores de la CL (largo x ancho) | 1.50 x 1.00 | m | Memoria del Hogar de Refugio | CLd
Caudal que el expediente del Hogar de Refugio asigna al CAR Varones | 258.7 | L/s | Debe coincidir con el total entregado (colector + cuneta Eje 01) | Qref
Azul = dato editable; negro = formula; verde = vinculo.

## CAUDALES
2. CAUDALES DE DISENO POR CUNETA Y CAUDAL EN EL COLECTOR
Colector pluvial frontal - tramo CAR Varones (CUI 2705619), empalme con la caja CL del Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
El caudal total del CAR Varones (258.7 L/s, memoria de hidrologia) se reparte entre las 5 cunetas que llegan al frente en proporcion al ancho de frente que drena cada una (franja entre puntos medios de cunetas vecinas).
CUNETA | FRANJA DE FRENTE (m) | FRACCION | Q (L/s) | PROGRESIVA (m) | ENTRA EN | REGISTRO / VENTANA | OBSERVACION
Eje 09 | 13.34 |  |  | 7.01 | colector | RV-01 - ventana 0.40 x 0.36
Eje 08 | 18.06 |  |  | 20.02 | colector | RV-03 - ventana 0.40 x 0.40 | ajuste para suma exacta
Eje 06 | 26.3 |  |  | 46.11 | colector | RV-06 - ventana 0.40 x 0.59
Eje 04 | 28 |  |  | 77.2 | colector | RV-09 - ventana 0.40 x 0.61
Eje 01 | 14.3 |  |  | 105.29 | caja CL | ventana 0.40 x 0.66 en el muro norte de la CL
TOTAL CAR VARONES
Verificacion con el expediente del Hogar de Refugio
Caudal que circula por el colector (aguas arriba hacia aguas abajo; la cuneta Eje 01 no entra al colector)
PUNTO | PROGRESIVA | APORTE (L/s) | Q ACUMULADO (L/s)
Cuneta Eje 09
Cuneta Eje 08
Cuneta Eje 06
Cuneta Eje 04
Cuneta Eje 01
Q de diseno del colector (llegada a la CL)
Q de diseno del colector
Q directo a la CL (cuneta Eje 01)
TOTAL ENTREGADO A LA CL
Suma de picos sin desfase y con FS = 1.15: hipotesis conservadora, igual a la de las memorias de los otros dos tramos. El perfil de flujo usa el caudal acumulado en cada progresiva (hoja PERFIL_FLUJO).

## CUNETAS
3. CUNETAS DE ARQUITECTURA QUE LLEGAN AL FRENTE: ACORTAMIENTO Y CAIDA LIBRE
Colector pluvial frontal - tramo CAR Varones (CUI 2705619), empalme con la caja CL del Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
Las cunetas estan dibujadas hasta la franja exterior; terminan en la cara del muro lado predio del colector (o en el muro norte de la CL) y el tramo que caia dentro del colector se descuenta en su metrado. NCF al cerco y NCT segun el plano PERFIL CAR VARONES.
CUNETA | PROGRESIVA (m) | LONGITUD (m) | NCT (msnm) | NCF extremo (msnm) | H (m) | ACORTAMIENTO (m) | NCF en el muro (msnm) | ENTRA EN | NA receptor (msnm) | CAIDA LIBRE (m) | VERIFICACION
Eje 09 | 7.01 | 42.7 | 261.25 | 260.69 |  | 0.04 |  | colector
Eje 08 | 20.02 | 60.7 | 261.25 | 260.65 |  | 0.1 |  | colector
Eje 06 | 46.11 | 98.95 | 261.15 | 260.46 |  | 0.26 |  | colector
Eje 04 | 77.2 | 105.7 | 261.15 | 260.42 |  | 3.39 |  | colector
Eje 01 | 105.29 | 114.3 | 261.15 | 260.38 |  | 2.77 |  | caja CL
NCF en el muro = NCF del extremo dibujado + 0.5 % x acortamiento (la cuneta termina antes, con su misma pendiente). Ventana 0.40 x H en el muro lado predio, con caida al fondo y registro encima (DP-06C, DD-04); la del Eje 01 entra a la CL por su muro norte (DP-07).

## EMPALME_CL
4. EMPALME CON LA CAJA DE LLEGADA CL DEL COLECTOR DEL HOGAR DE REFUGIO
Colector pluvial frontal - tramo CAR Varones (CUI 2705619), empalme con la caja CL del Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
PARAMETRO | VALOR | UND | FORMULA / CRITERIO
A. CAIDA LIBRE DEL COLECTOR A LA CL (control del perfil de flujo)
Caudal del colector Q |  | m3/s | cunetas Ejes 09, 08, 06 y 04
Ancho del colector b |  | m
Cota de fondo al final (cara este de la CL) |  | msnm | CF0 - S x L
Tirante critico al final yc |  | m | yc = (Q2/(g b2))^(1/3): control de la caida libre
Nivel de agua al final del colector |  | msnm | nivel de control del perfil (hoja PERFIL_FLUJO)
Nivel de agua en la CL |  | msnm | memoria del Hogar de Refugio (NA en su 0+000 con 560.6 L/s)
Caida libre (fondo del colector - NA de la CL) |  | m | > 0: el colector descarga libre, la CL no ahoga al tramo
Verificacion de caida libre
Piso de la poza de la CL |  | msnm
Caida total (fondo del colector - piso de la CL) |  | m
Colchon de agua en la CL |  | m | amortigua el chorro
Verificacion del colchon
B. VENTANA EN EL MURO ESTE DE LA CL (la deja el expediente del Hogar de Refugio)
Ancho de la ventana |  | m | igual al ancho interior del colector
Cota de fondo (alfeizar) de la ventana |  | msnm | coincide con el fondo del colector
Cota inferior de la losa de la CL (techo) |  | msnm | tapa de la CL - espesor de losa
Cota inferior de la losa del colector al final |  | msnm
Altura de la ventana |  | m | el colector entra con su seccion completa (sin dintel)
Verificacion de niveles |  |  | techo de la CL = techo del colector = 261.05
Area de la ventana |  | m2
Velocidad media por la ventana con el tirante critico |  | m/s | V = Q / (b yc)
C. VENTANA EN EL MURO NORTE DE LA CL PARA LA CUNETA DEL EJE 01
Caudal de la cuneta Eje 01 |  | L/s
NCF de la cuneta en el muro norte |  | msnm | hoja CUNETAS
Altura de la ventana (NCF al techo de la CL) |  | m | ancho 0.40 (igual a la cuneta)
Caida libre de la cuneta sobre el NA de la CL |  | m
Verificacion
D. CAUDAL TOTAL QUE RECIBE LA CL
Colector + cuneta Eje 01 |  | L/s
Caudal previsto por el expediente del Hogar de Refugio para el CAR Varones |  | L/s
Verificacion |  |  | los tres expedientes usan el mismo caudal
E. TRAMO DE EMPALME
Tramo de empalme (del quiebre a la CL) |  | m | horizontal en planta, perpendicular al lindero; bajo el piso exterior (+261.15); el frente de Varones no tiene cerco perimetrico

## PERFIL_FLUJO
5. PERFIL DE FLUJO GRADUALMENTE VARIADO CON CAUDAL CRECIENTE - METODO DEL PASO ESTANDAR (de aguas abajo hacia aguas arriba)
Colector pluvial frontal - tramo CAR Varones (CUI 2705619), empalme con la caja CL del Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
y1 + V1^2/2g + z1 = y2 + V2^2/2g + z2 + dx (Sf1 + Sf2)/2 ; Sf = (n V / R^(2/3))^2 ; Q en cada estacion = suma de las cunetas que entran aguas arriba (CAUDALES); control: tirante critico en la caida libre a la CL (0+105.29)
Biseccion del tirante y (lo, hi) en 30 iteraciones: f(y) = y + V^2/2g + z - E2 - dx (Sf + Sf2)/2. En el tramo 0+000 a 0+006.24 (antes de la primera cuneta) no circula caudal de diseno.
PROGRESIVA (m) | COTA FONDO | Q (m3/s) | b (m) | yc (m) | TIRANTE y (m) | NIVEL DE AGUA | VELOCIDAD (m/s) | FROUDE | COTA BAJO LOSA | ALTURA INTERIOR h | LLENADO y/h | BORDE LIBRE (m) | VERIFICACION | ZONA
105.29
105 | [15 empty] | 3
104 | [15 empty] | 3
103 | [15 empty] | 3
102 | [15 empty] | 3
101 | [15 empty] | 3
100.9 | [15 empty] | 3
100 | [15 empty] | 3
99 | [15 empty] | 3
98 | [15 empty] | 3
97 | [15 empty] | 3
96 | [15 empty] | 3
95 | [15 empty] | 3
94 | [15 empty] | 3
93 | [15 empty] | 3
92 | [15 empty] | 3
91 | [15 empty] | 3
90 | [15 empty] | 3
89.05 | [15 empty] | 3
89 | [15 empty] | 3
88 | [15 empty] | 3
87 | [15 empty] | 3
86 | [15 empty] | 3
85 | [15 empty] | 3
84 | [15 empty] | 3
83 | [15 empty] | 3
82 | [15 empty] | 3
81 | [15 empty] | 3
80 | [15 empty] | 3
79 | [15 empty] | 3
78 | [15 empty] | 3
77.2 | [15 empty] | 3
77 | [15 empty] | 3
76 | [15 empty] | 3
75 | [15 empty] | 3
74 | [15 empty] | 3
73 | [15 empty] | 3
72 | [15 empty] | 3
71 | [15 empty] | 3
70 | [15 empty] | 3
69 | [15 empty] | 3
68 | [15 empty] | 3
67 | [15 empty] | 3
66.84 | [15 empty] | 3
66 | [15 empty] | 3
65 | [15 empty] | 3
64 | [15 empty] | 3
63 | [15 empty] | 3
62 | [15 empty] | 3
61 | [15 empty] | 3
60 | [15 empty] | 3
59 | [15 empty] | 3
58 | [15 empty] | 3
57 | [15 empty] | 3
56.47 | [15 empty] | 3
56 | [15 empty] | 3
55 | [15 empty] | 3
54 | [15 empty] | 3
53 | [15 empty] | 3
52 | [15 empty] | 3
51 | [15 empty] | 3
50 | [15 empty] | 3
49 | [15 empty] | 3
48 | [15 empty] | 3
47 | [15 empty] | 3
46.11 | [15 empty] | 3
46 | [15 empty] | 3
45 | [15 empty] | 3
44 | [15 empty] | 3
43 | [15 empty] | 3
42 | [15 empty] | 3
41 | [15 empty] | 3
40 | [15 empty] | 3
39 | [15 empty] | 3
38 | [15 empty] | 3
37.41 | [15 empty] | 3
37 | [15 empty] | 3
36 | [15 empty] | 3
35 | [15 empty] | 3
34 | [15 empty] | 3
33 | [15 empty] | 3
32 | [15 empty] | 3
31 | [15 empty] | 3
30 | [15 empty] | 3
29 | [15 empty] | 3
28.72 | [15 empty] | 3
28 | [15 empty] | 3
27 | [15 empty] | 3
26 | [15 empty] | 3
25 | [15 empty] | 3
24 | [15 empty] | 3
23 | [15 empty] | 3
22 | [15 empty] | 3
21 | [15 empty] | 3
20.02 | [15 empty] | 3
20 | [15 empty] | 3
19 | [15 empty] | 3
18 | [15 empty] | 3
17 | [15 empty] | 3
16 | [15 empty] | 3
15 | [15 empty] | 3
14 | [15 empty] | 3
13.52 | [15 empty] | 3
13 | [15 empty] | 3
12 | [15 empty] | 3
11 | [15 empty] | 3
10 | [15 empty] | 3
9 | [15 empty] | 3
8 | [15 empty] | 3
7.01 | [15 empty] | 3
RESUMEN
Llenado maximo y/h
Borde libre minimo (m)
Froude maximo en el colector (sin la seccion de control)
Estaciones que no cumplen
Nivel de agua en la primera estacion con caudal (msnm)
VERIFICACION DE VELOCIDADES Y AUTOLIMPIEZA (RNE CE.040 Drenaje Pluvial; esfuerzo tractivo minimo)
Tirante normal por punto fijo: y(k+1) = (Q n (b + 2 y(k))^(2/3) / (b^(5/3) S^(1/2)))^(3/5), 8 iteraciones (columnas P a W). Esfuerzo tractivo tau = gamma R S.
CASO | Q (m3/s) | yn (m) | V (m/s) | R (m) | TAU (kg/m2) | TAU (Pa) | FROUDE | V >= 0.90 m/s (CE.040) | TAU >= 0.15 kg/m2 | V <= 3.0 m/s (concreto) | AUTOLIMPIEZA DEL TRAMO
Tramo Eje 04 - CL: caudal de diseno del colector (221.7 L/s)
Tramo Ejes 06 - 04 (149.3 L/s)
Tramo Ejes 08 - 06 (81.3 L/s)
Tramo Ejes 09 - 08 (34.5 L/s)
Informativo: 25 % del caudal de diseno | [10 empty] | informativo
Informativo: 10 % del caudal de diseno (lluvia menor) | [10 empty] | informativo
Informativo: 5 % del caudal de diseno | [10 empty] | informativo
Velocidad maxima en el perfil de flujo (m/s)
Velocidad en el ultimo tramo con el caudal de diseno, tirante normal (m/s)
Verificacion global de velocidades y autolimpieza
Criterios: velocidad minima 0.90 m/s con el caudal de diseno en la entrega (RNE CE.040) y maxima 3.0 m/s (revestimiento de concreto). En cada tramo entre empalmes se verifica la autolimpieza con su propio caudal de diseno: V >= 0.90 m/s o esfuerzo tractivo tau = gamma R S >= 0.15 kg/m2 (1.5 Pa, criterio ASCE/WEF para colectores). En los tramos de cabecera la velocidad es menor de 0.90 m/s porque el ancho 0.60 es el minimo practicable para limpieza; alli la autolimpieza se asegura por esfuerzo tractivo y por los registros cada 12 m como maximo.
Velocidades: |  |  |  |  | NA al final:

## ESTRUCTURAL
6. VERIFICACION ESTRUCTURAL (RNE E.060; cargas E.020 y rueda AASHTO LRFD HL-93)
Colector pluvial frontal - tramo CAR Varones (CUI 2705619), empalme con la caja CL del Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
ELEMENTO / PARAMETRO | VALOR | UND | FORMULA / CRITERIO | RESULTADO
PARAMETROS
f'c | 210 | kg/cm2 | E.060
fy | 4200 | kg/cm2 | Grado 60
Peso concreto armado | 2.4 | t/m3 | E.020
Peso suelo / relleno | 1.8 | t/m3 | Verificar con EMS
Ko (reposo) | 0.5 | - | Relleno compactado contra muro rigido
Sobrecarga peatonal | 0.5 | t/m2 | E.020
Sobrecarga lateral camion (heq 1.50 m) | 2.7 | t/m2 | AASHTO 3.11.6.4
Rueda vehiculo liviano | 1 | t | tapas de registro
Rueda camion HL-93 | 7.26 | t | AASHTO
Impacto | 0.33 | - | AASHTO 3.6.2
Huella de rueda | 0.25 | m | AASHTO 3.6.1.2.5
Luz de calculo de losas (b + e muro) |  | m | centro a centro de muros
Altura interior maxima del muro H |  | m | hoja PERFIL_FLUJO (llegada a la CL)
Altura interior minima del muro |  | m | cruce de camiones en 0+000
A. LOSA SUPERIOR MONOLITICA e=0.10 - TRAMO NORMAL (marco 3/8" @0.20)
Espesor |  | m
Carga ultima |  | t/m2 | 1.4 D + 1.7 L
Mu (simplemente apoyada, conservador) |  | t.m/m | wu L2/8
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m | 3/8" @0.20
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m | 0.9 As fy (d - a/2)
Cuantia minima 0.0018 b e |  | cm2/m | E.060 9.7.2
C. LOSA SUPERIOR e=0.25 - CRUCE DE CAMIONES CISTERNA (doble marco 1/2" @0.15)
Espesor |  | m
Ancho de franja E |  | m | AASHTO 4.6.2.1.3
Momento por rueda |  | t.m/m | simplemente apoyada (conservador)
Mu |  | t.m/m
Peralte efectivo d |  | cm | recubrimiento 4 cm
As colocado |  | cm2/m | 1/2" @0.15 (una capa en traccion)
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m
Cuantia minima |  | cm2/m
Cortante ultimo Vu |  | t/m | rueda a d del apoyo
Cortante resistente fVc |  | t/m
D. MURO e=0.15 - TRAMO NORMAL (marco unico 3/8" @0.20 en el eje de la seccion) - marco cerrado monolitico
Altura del muro H |  | m | altura interior maxima (1.17 m en la llegada a la CL)
Empuje en reposo en la base p |  | t/m2 | Ko gamma H
Sobrecarga lateral q |  | t/m2 | Ko x s/c peatonal
Momento de servicio |  | t.m/m | miembro de marco cerrado con extremos empotrados: p H2/20 (triangular) + q H2/12 (uniforme)
Mu |  | t.m/m | 1.7 empuje
Peralte efectivo d |  | cm | marco unico en el eje del muro (una capa; E.060 14.3.4 exige dos capas solo en muros de mas de 0.20 m)
As colocado |  | cm2/m | 3/8" @0.20
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m
Cuantia minima 0.0018 b e |  | cm2/m
Vu |  | t/m | reaccion en la base (0.6 de la triangular)
fVc |  | t/m
F. MURO e=0.15 - CRUCE DE CAMIONES (doble marco 1/2" @0.15: una capa en cada cara)
Altura del muro H en el cruce |  | m | 0.70 m en 0+000 (losa e=0.25) creciendo con la pendiente
Empuje en reposo en la base p |  | t/m2
Sobrecarga lateral q |  | t/m2 | Ko x s/c camion
Mu |  | t.m/m
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado (una capa) |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m
G. LOSA DE FONDO e=0.15 (marco unico 3/8" @0.20)
Peso de la estructura por metro |  | t/m | losas + muros (altura maxima)
Agua (colector lleno) y sobrecarga |  | t/m
Reaccion del suelo |  | t/m2 | uniforme
Mu |  | t.m/m | 1.5 (D+L) wL2/8, simplemente apoyada (conservador)
Peralte efectivo d |  | cm | marco unico en el eje de la losa de fondo (una capa)
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m
Presion sobre el suelo |  | kg/cm2 | comparar con la capacidad portante del EMS
Presion sobre el suelo en el cruce de camiones (rueda HL-93 repartida en 2.5 m) |  | kg/cm2 | peso propio + agua + rueda con impacto distribuida en 2.50 m de colector (carga transitoria)
H. TAPA DE REGISTRO 0.68 x 0.68 x 0.08 - 3/8" @0.10 (rueda liviana; no hay registros en el cruce)
Espesor | 0.08 | m
Luz de calculo | 0.64 | m | luz libre 0.60 + apoyo 0.02 a cada lado
Ancho de franja |  | m | limitado al ancho de la tapa
Momento por rueda |  | t.m/m
Mu |  | t.m/m
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m
Los muros se verifican como miembros del marco cerrado (losa superior y de fondo vaciadas monoliticamente con los muros). En el cruce de camiones el acero va en ambas caras. Registros solo fuera del cruce. Mismo armado que el tramo del Hogar de Refugio (alturas menores: 0.70 a 1.17 m).

## CUMPLIMIENTO
7. CUADRO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD ENTRE LOS TRES EXPEDIENTES
Colector pluvial frontal - tramo CAR Varones (CUI 2705619), empalme con la caja CL del Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514), Morales - San Martin. Hidroconsult, Oct. 2026
REQUISITO | NORMA / REFERENCIA | CRITERIO | VALOR DEL DISENO | RESULTADO
HIDROLOGIA E HIDRAULICA
Periodo de retorno del colector | Estudio hidrologico del proyecto (RNE CE.040) | TR = 25 anos, igual al estudio hidrologico y a los colectores vecinos
Caudal total del CAR Varones | Memoria de hidrologia del CAR Varones; expediente del Hogar de Refugio | Colector + cuneta Eje 01 = 258.7 L/s (mismo valor en los tres expedientes)
Regimen de flujo en el colector | RNE CE.040; Chow (flujo gradualmente variado) | Subcritico en todo el tramo: Froude < 1
Llenado maximo de la seccion | Criterio de diseno adoptado (y/h <= 85 %) | Tirante / altura interior
Borde libre bajo la losa | Criterio de diseno adoptado (>= 0.05 m) | Cota bajo losa - nivel de agua
Velocidad minima (autolimpieza) y maxima | RNE CE.040 Drenaje Pluvial; ASCE/WEF (esfuerzo tractivo) | 0.90 <= V <= 3.0 m/s con el caudal de diseno en la entrega; en cada tramo V >= 0.90 m/s o tau >= 0.15 kg/m2 con su caudal
Caida libre de las cunetas al colector / a la CL | Criterio de diseno: NA del receptor bajo el fondo de cada cuneta | Cunetas Ejes 09, 08, 06, 04 (colector) y 01 (CL)
Capacidad de la seccion con llenado del 85 % (margen frente al caudal de diseno) | Manning; criterio de llenado maximo adoptado | Q85 = (1/n) A R^(2/3) S^(1/2) con y = 0.85 h minima (0.70 m en el cruce); margen = Q85 / Q diseno
EMPALME CON LA CAJA CL DEL HOGAR DE REFUGIO (CUI 2675514)
Caida libre del colector sobre el NA de la CL | Compatibilidad con el expediente del Hogar de Refugio | fondo del colector > NA de la CL + 0.10
Colchon de agua en la CL | Memoria del Hogar de Refugio (poza 0.30 m) | >= 0.50 m
Techo de la CL coincide con el techo del colector (ventana sin dintel) | Coordinacion de expedientes | 261.05 = 261.15 - 0.10
Cuneta Eje 01 directa a la CL con caida libre | Coordinacion de expedientes | NCF > NA de la CL
Caudal entregado = caudal previsto por el Hogar de Refugio | Compatibilidad con el expediente del Hogar de Refugio | 258.7 L/s
ESTRUCTURAS (RNE E.060 CONCRETO ARMADO, E.020 CARGAS, AASHTO LRFD)
Combinaciones de carga | RNE E.060 art. 9.2 | U = 1.4 D + 1.7 L; phi = 0.90 flexion y 0.85 cortante (art. 9.3) | aplicado | CUMPLE
Losa superior tramo normal: flexion | RNE E.060 cap. 10 | phi Mn >= Mu
Losa superior tramo normal: cuantia minima | RNE E.060 art. 9.7.2 (0.0018 b h, grado 60) | As >= As min
Losa superior cruce de camiones: flexion (rueda HL-93, IM 33 %) | AASHTO LRFD 3.6.1.2 y 3.6.2; Manual de Puentes MTC | phi Mn >= Mu
Losa superior cruce de camiones: cortante | RNE E.060 art. 11.3 (Vc = 0.53 raiz f'c b d) | phi Vc >= Vu
Muro tramo normal: flexion por empuje de suelo | RNE E.060; E.020 (empuje en reposo Ko = 0.5) | phi Mn >= Mu (marco cerrado)
Muro tramo normal: cortante | RNE E.060 art. 11.3 | phi Vc >= Vu
Muro tramo normal: refuerzo en una capa | RNE E.060 art. 14.3.4 (dos capas solo si e > 0.20 m) | e = 0.15 m: una capa en el eje
Muro cruce de camiones: flexion (sobrecarga lateral camion) | RNE E.060; AASHTO LRFD 3.11.6.4 | phi Mn >= Mu
Losa de fondo: flexion | RNE E.060 | phi Mn >= Mu
Presion sobre el suelo (tramo normal) | RNE E.050 Suelos y Cimentaciones | q <= 0.50 kg/cm2, valor minimo usual en suelos blandos; el EMS del proyecto lo confirma
Presion sobre el suelo (cruce de camiones, carga transitoria) | RNE E.050; AASHTO LRFD 10.5 (carga viva transitoria) | q con la rueda HL-93 e impacto <= 1.0 kg/cm2 (suelo arcilloso firme); el EMS del proyecto debe confirmar q adm >= q
Tapa de registro 0.68 x 0.68 x 0.08: flexion (rueda liviana) | RNE E.060 | phi Mn >= Mu
Recubrimientos | RNE E.060 art. 7.7 (concreto sobre solado: 4 cm) | 4 cm muros y losa de fondo; 2.5 cm losa superior no expuesta; 4 cm cruce de camiones | aplicado | CUMPLE
Traslapes y ganchos | RNE E.060 cap. 12 | Traslape 0.40 m (3/8"), 0.50 m (1/2"); ganchos 0.30 m | aplicado | CUMPLE
CONSTRUCTIVOS
Registros de limpieza | RNE CE.040 (accesibilidad para mantenimiento) | Separacion <= 12 m, en cada llegada de cuneta y en el quiebre; fuera del cruce de camiones | 11 registros | CUMPLE
Juntas de dilatacion | EG-2013 MTC, Seccion 510; practica de los colectores vecinos | Cada 4.00 m con tecnopor 1" y sellador asfaltico 1" x 2" | 26 juntas | CUMPLE
Emplazamiento | Lindero y faja de la carretera Oasis | Dentro del predio, bajo el piso exterior del frente (sin cerco perimetrico), sin invadir la via | eje a 0.475 m de la linea del frente | CUMPLE
Requisitos que no cumplen o por verificar
DATOS DE OTROS EXPEDIENTES Y COMO QUEDAN CUBIERTOS EN ESTE DISENO
1. Caja de llegada CL: pertenece al expediente del Hogar de Refugio (CUI 2675514). Queda del lado del CAR Varones (x = 349162.00 a 349163.80 del sistema local), por lo que su tapa se fija en +261.15 (piso de Varones) y en ella se dejan la ventana este 0.60 x 1.17 (cota de fondo 259.884) y la ventana norte 0.40 x 0.66 (NCF 260.39) para la cuneta del Eje 01.
2. Caudal: el colector conduce 221.7 L/s y la cuneta del Eje 01 entrega 37.0 L/s directamente a la CL; el total (258.7 L/s) es el dato de la memoria de hidrologia del CAR Varones y el aporte considerado por el Hogar de Refugio (560.6 L/s) y, aguas abajo, por el CAR Mujeres.
3. Nivel de agua en la CL (259.606): resultado del perfil de flujo del tramo del Hogar de Refugio; el colector de Varones descarga en caida libre, por lo que un cambio moderado de ese nivel no altera este tramo.
4. Capacidad portante: la presion transmitida es menor que 0.50 kg/cm2; el EMS del proyecto, exigido por la norma E.050, la confirma (no hay EMS disponible al elaborar esta memoria).
5. Coordenadas UTM: mismo sistema del tramo del Hogar de Refugio (R-01 del CAR Mujeres y azimut 49.54 del lindero); el trazo se replantea en obra desde la caja CL, el porton de camiones y las cunetas que llegan (cuadro de coordenadas de DP-01).
6. Cotas de fondo de las cunetas: tomadas del plano PERFIL CAR VARONES (Ejes 01 a 09); todas caen libremente al colector o a la CL.