## MEMORIA
MEMORIA DE CALCULO - COLECTOR PLUVIAL TRAMO CAR MUJERES (PREPARADO PARA LOS TRES PROYECTOS)
Colector pluvial frontal - tramo CAR Mujeres (CUI 2717013), dimensionado para recibir CAR Varones (CUI 2705619) y Hogar de Refugio (CUI 2675514) - Morales, San Martin
1. OBJETO | Dimensionar el tramo del colector frontal del CAR Mujeres (0+000 a 0+139.08) para conducir, ademas de su propio caudal, los caudales del CAR Varones y del Hogar de Refugio, que se conectan aguas arriba, con secciones economicas, enterradas y con tapa a ras de vereda.
2. NORMATIVA | RNE CE.040 Drenaje Pluvial (RM 126-2021-VIVIENDA); RNE E.020 Cargas; RNE E.060 Concreto Armado; AASHTO LRFD para carga de rueda en cruces vehiculares.
3. HIDROLOGIA | Metodo Racional con los coeficientes y areas de las memorias de calculo de cada proyecto. TR = 25 anos; intensidad para tc = 15 min de la curva precipitacion-duracion del analisis estadistico; FS = 1.15 (hoja CAUDALES).
4. HIDRAULICA | La salida esta controlada por la calzada de la Crta. Oasis (cresta 258.54), sobre la que el agua rebalsa. Por ello no basta el tirante normal: se calcula el perfil de flujo por el metodo del paso estandar desde la salida hasta el Eje 02, con el caudal que entra en cada eje (hojas SALIDA y PERFIL_FLUJO). Criterio: llenado <= 85 % de la altura interior y borde libre >= 0.05 m bajo la tapa.
5. ESTRUCTURAS | Tapas, losa superior del cruce de camiones, muros y losa de fondo verificados a flexion y corte con E.060, con cuantia minima por temperatura (hoja ESTRUCTURAL).
6. RESULTADOS | Colector cubierto de concreto armado, ancho interior b = 1.50 m, losa superior monolitica en todo su recorrido (a ras de vereda hasta 0+078.42 y h = 0.60 m hasta la salida con dos aleros), registros de limpieza con tapa removible; todo dentro del lindero. Llenado maximo, borde libre minimo y numero de estaciones que no cumplen: ver abajo (se actualizan con las formulas).
Caudal total en la salida (L/s)
Nivel de control en la salida (msnm)
Ancho interior adoptado (m)
Llenado maximo y/h
Borde libre minimo bajo tapa (m)
Estaciones hidraulicas que no cumplen
Elementos estructurales que no cumplen
NOTA | El cruce de la Crta. Oasis (baden o alcantarilla) queda fuera del alcance del proyecto y se indica en la memoria descriptiva para la entidad a cargo de la via. Capacidad portante a confirmar con el EMS.

## DATOS
1. DATOS DE DISENO
Colector pluvial frontal - tramo CAR Mujeres (CUI 2717013), dimensionado para recibir CAR Varones (CUI 2705619) y Hogar de Refugio (CUI 2675514) - Morales, San Martin
PARAMETRO | VALOR | UND | FUENTE / CRITERIO | SIMBOLO
HIDROLOGIA
Periodo de retorno | 25 | anos | Analisis estadistico de precipitaciones (memorias de calculo) | TR
Precipitacion de diseno D=10 min | 35.163 | mm | Analisis estadistico, hoja C. P diseno | P10
Precipitacion de diseno D=20 min | 41.816 | mm | Analisis estadistico, hoja C. P diseno | P20
Tiempo de concentracion en la salida | 15 | min | 10 min de entrada + recorrido en cunetas y colector | tc
Exponente de la curva P-D |  | - | b = ln(P20/P10)/ln 2 | bx
Intensidad de diseno I |  | mm/h | I = P10 (tc/10)^b / (tc/60) | I
Factor de seguridad FS | 1.15 | - | Memorias de calculo HIDRO-CE040 | FS
GEOMETRIA DEL COLECTOR (tramo CAR Mujeres)
Ancho interior b | 1.5 | m | Adoptado: llenado <= 85% en todo el tramo (hoja PERFIL_FLUJO) | b
Espesor de muros y losa (tramo normal) | 0.1 | m |  | e
Cota de fondo inicial (Eje 02, 0+000) | 258.72 | msnm | Cuneta Eje 02 NCF 258.73 | CF0
Cota de fondo en la salida (0+139.08) | 258.3 | msnm | Topografia: 0.24 m bajo la cresta de la via | CFs
Longitud del colector | 139.08 | m | Eje a 0.85 m del lindero; ultimos 4 m desviados 0.85 m hacia el predio para la salida con aleros | L
Pendiente S |  | m/m |  | S
Progresiva fin del tramo en vereda (quiebre C-1) | 78.42 | m |  | PKC1
NPT vereda (cara superior de tapa) | 259.25 | msnm | Arquitectura CAR Mujeres | NPT
Espesor de losa superior (monolitica) | 0.1 | m | Ver hoja ESTRUCTURAL | et
Tramo cruce de camiones: inicio | 54 | m | Ingreso secundario | pc1
Tramo cruce de camiones: fin | 60 | m |  | pc2
Espesor losa superior en cruce de camiones | 0.2 | m | Losa vaciada in situ monolitica | ec
Altura interior tramo final (fuera de vereda) | 0.6 | m | Colector cubierto con losa superior | hab
Coeficiente de Manning n | 0.015 | - | Concreto vaciado in situ (Chow) | n
CRITERIOS DE VERIFICACION HIDRAULICA
Llenado maximo admisible y/h (conducto cubierto) | 0.85 | - | Criterio de conducto cerrado a superficie libre | llen
Borde libre minimo bajo tapa | 0.05 | m | Complementario al criterio de llenado | BLmin
Cresta de la via frente a la salida | 258.54 | msnm | Topografia TIN (berma/calzada Crta. Oasis) | cresta
Longitud efectiva de vertido sobre la berma | 4 | m | Salida con dos aleros a 45 grados: el agua sale por la una (2.91 m) y se abre sobre la berma hasta la cresta | Lw
Coeficiente de vertedero de cresta ancha | 1.7 | m0.5/s | Q = C L H^1.5 | Cw
Azul = dato editable; negro = formula; verde = vinculo.

## CAUDALES
2. CAUDALES DE DISENO - METODO RACIONAL Q = C I A FS
Colector pluvial frontal - tramo CAR Mujeres (CUI 2717013), dimensionado para recibir CAR Varones (CUI 2705619) y Hogar de Refugio (CUI 2675514) - Morales, San Martin
PROYECTO | AREA (m2) | C x A (m2) | C PONDERADO | I (mm/h) | Q (L/s) | INGRESA AL COLECTOR EN | FUENTE
CAR Varones (Katiuska) | 6752.06 | 5203.3213 |  |  |  | Caja de llegada (Eje 02) | Memoria HIDRO-CE040, 14 fichas
Hogar de Refugio M. Violentadas (Solange) | 7520.41 | 6072.3596 |  |  |  | Caja de llegada (Eje 02) | Memoria HIDRO-CE040, 11 fichas
CAR Mujeres (Wilma) | 7491.56 | 5274.4494 |  |  |  | Ejes 02, 07, 10 y 12 (1/4 en cada uno) | Memoria HIDRO-CE040, 13 fichas
TOTAL EN LA SALIDA
Caudal que circula por cada punto del tramo CAR Mujeres (de aguas arriba hacia la salida)
PUNTO | PROGRESIVA | APORTE (L/s) | Q ACUMULADO (L/s)
Eje 02 (con llegada de Varones + M. Violentadas) | 0
Eje 07 | 37.95
Eje 10 | 49.38
Eje 12 | 60.15
Suma de picos sin desfase de tiempos y con FS = 1.15: hipotesis conservadora.

## SALIDA
3. CONDICION DE CONTROL EN LA SALIDA
Colector pluvial frontal - tramo CAR Mujeres (CUI 2717013), dimensionado para recibir CAR Varones (CUI 2705619) y Hogar de Refugio (CUI 2675514) - Morales, San Martin
PARAMETRO | VALOR | UND | FORMULA
Caudal total Q |  | m3/s
Carga sobre la cresta de la via H |  | m | H = (Q / (Cw Lw))^(2/3)
Nivel de agua por vertido sobre la via |  | msnm | cresta + H
Tirante critico en el canal yc |  | m | yc = (Q2 / (g b2))^(1/3)
Nivel critico en la salida |  | msnm | CF salida + yc
NIVEL DE CONTROL EN LA SALIDA |  | msnm | El mayor: gobierna el vertido sobre la via (remanso)
El agua sale rebalsando la calzada de la Crta. Oasis (cresta 258.54): esa cota controla el nivel del colector aguas arriba.

## PERFIL_FLUJO
4. PERFIL DE FLUJO GRADUALMENTE VARIADO - METODO DEL PASO ESTANDAR (desde la salida hacia aguas arriba)
Colector pluvial frontal - tramo CAR Mujeres (CUI 2717013), dimensionado para recibir CAR Varones (CUI 2705619) y Hogar de Refugio (CUI 2675514) - Morales, San Martin
Ecuacion de energia entre estaciones: y2 + V2^2/2g + z2 = y1 + V1^2/2g + z1 + (Sf1+Sf2)/2 * dx ; Sf = (n V / R^(2/3))^2. El tirante de cada fila se resuelve por biseccion en las columnas auxiliares (desde la columna P).
PROGRESIVA (m) | COTA FONDO | Q (m3/s) | yc (m) | TIRANTE y (m) | NIVEL DE AGUA | VELOCIDAD (m/s) | FROUDE | TECHO DISPONIBLE | ALTURA INTERIOR h | LLENADO y/h | BORDE LIBRE (m) | VERIFICACION | TRAMO
139.08
138 | [13 empty] | 2
136 | [13 empty] | 2
134 | [13 empty] | 2
132 | [13 empty] | 2
130 | [13 empty] | 2
128 | [13 empty] | 2
126 | [13 empty] | 2
124 | [13 empty] | 2
122 | [13 empty] | 2
120 | [13 empty] | 2
118 | [13 empty] | 2
116 | [13 empty] | 2
114 | [13 empty] | 2
112 | [13 empty] | 2
110 | [13 empty] | 2
108 | [13 empty] | 2
106 | [13 empty] | 2
104 | [13 empty] | 2
102 | [13 empty] | 2
100 | [13 empty] | 2
98 | [13 empty] | 2
96 | [13 empty] | 2
94 | [13 empty] | 2
92 | [13 empty] | 2
90 | [13 empty] | 2
88 | [13 empty] | 2
86 | [13 empty] | 2
84 | [13 empty] | 2
82 | [13 empty] | 2
80 | [13 empty] | 2
78.47 | [13 empty] | 2
78 | [13 empty] | 2
76 | [13 empty] | 2
74 | [13 empty] | 2
72 | [13 empty] | 2
70 | [13 empty] | 2
68 | [13 empty] | 2
66 | [13 empty] | 2
64 | [13 empty] | 2
62 | [13 empty] | 2
60.15 | [13 empty] | 2
60 | [13 empty] | 2
58 | [13 empty] | 2
56 | [13 empty] | 2
54 | [13 empty] | 2
52 | [13 empty] | 2
50 | [13 empty] | 2
49.38 | [13 empty] | 2
48 | [13 empty] | 2
46 | [13 empty] | 2
44 | [13 empty] | 2
42 | [13 empty] | 2
40 | [13 empty] | 2
38 | [13 empty] | 2
37.95 | [13 empty] | 2
36 | [13 empty] | 2
34 | [13 empty] | 2
32 | [13 empty] | 2
30 | [13 empty] | 2
28 | [13 empty] | 2
26 | [13 empty] | 2
24 | [13 empty] | 2
22 | [13 empty] | 2
20 | [13 empty] | 2
18 | [13 empty] | 2
16 | [13 empty] | 2
14 | [13 empty] | 2
12 | [13 empty] | 2
10 | [13 empty] | 2
8 | [13 empty] | 2
6 | [13 empty] | 2
4 | [13 empty] | 2
2 | [13 empty] | 2
0 | [13 empty] | 2
Resumen:
Llenado maximo
Borde libre minimo (m)
Estaciones que no cumplen

## ESTRUCTURAL
5. VERIFICACION ESTRUCTURAL (RNE E.060, cargas E.020 / rueda AASHTO LRFD)
Colector pluvial frontal - tramo CAR Mujeres (CUI 2717013), dimensionado para recibir CAR Varones (CUI 2705619) y Hogar de Refugio (CUI 2675514) - Morales, San Martin
ELEMENTO / PARAMETRO | VALOR | UND | FORMULA / CRITERIO | RESULTADO
PARAMETROS
f'c | 210 | kg/cm2 | E.060
fy | 4200 | kg/cm2 | Grado 60
Peso concreto armado | 2.4 | t/m3 | E.020
Peso suelo / relleno | 1.8 | t/m3 | Verificar con EMS
Ko (reposo) | 0.5 | -
Sobrecarga peatonal | 0.5 | t/m2 | E.020
Sobrecarga lateral autos | 1 | t/m2
Sobrecarga lateral camion (heq 1.50 m) | 2.7 | t/m2 | AASHTO 3.11.6.4
Rueda auto / camioneta | 1 | t
Rueda camion HL-93 | 7.26 | t | AASHTO
Impacto | 0.33 | - | AASHTO 3.6.2
Huella de rueda | 0.25 | m | AASHTO 3.6.1.2.5
Luz de calculo de tapas y losa superior |  | m | b + apoyo
A. LOSA SUPERIOR MONOLITICA e=0.10 - TRAMO EN VEREDA (marco 3/8" @0.20)
Espesor | 0.1 | m
Carga ultima |  | t/m2 | 1.4 D + 1.7 L
Mu (simplemente apoyada, conservador) |  | t.m/m | wu L2/8
A. (cont.) Flexion
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m | 0.9 As fy (d-a/2)
Cuantia minima 0.0018 b e |  | cm2/m | E.060 9.7.2
B. LOSA SUPERIOR MONOLITICA e=0.10 - CRUCE DE AUTOS (marco 3/8" @0.15)
Espesor | 0.1 | m
Ancho de franja E |  | m | AASHTO 4.6.2.1.3 (losa continua)
Momento por rueda |  | t.m/m | P(1+IM)(L/4-c/8)/E
Mu |  | t.m/m | 1.4 MD + 1.7 ML
B. (cont.) Flexion
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m | 0.9 As fy (d-a/2)
Cuantia minima 0.0018 b e |  | cm2/m | E.060 9.7.2
B2. TAPA DE REGISTRO 0.68 x 0.68 x 0.08 - 3/8" @0.10 (rueda de auto) - apoyada 0.05 m en el rebaje
Espesor | 0.08 | m
Luz de calculo | 0.64 | m | luz libre 0.60 + apoyo 0.02 a cada lado
Ancho de franja |  | m | limitado al ancho de la tapa
Momento por rueda |  | t.m/m
Mu |  | t.m/m
B2. (cont.) Flexion
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m | 0.9 As fy (d-a/2)
Cuantia minima 0.0018 b e |  | cm2/m | E.060 9.7.2
C. LOSA SUPERIOR VACIADA IN SITU EN CRUCE DE CAMIONES e=0.20 - 1/2" @0.15 inferior
Espesor |  | m
Ancho de franja E |  | m | AASHTO 4.6.2.1.3 (losa continua)
Momento por rueda |  | t.m/m | P(1+IM)(L/4-c/8)/E, simplemente apoyada (conservador)
Mu |  | t.m/m
C. (cont.) Flexion
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m | 0.9 As fy (d-a/2)
Cuantia minima 0.0018 b e |  | cm2/m | E.060 9.7.2
Cortante ultimo Vu |  | t/m | rueda a d del apoyo
Cortante resistente fVc |  | t/m
D. MURO e=0.10 - vereda (marco 3/8" @0.20)
Altura del muro H |  | m
Sobrecarga lateral |  | t/m2
Momento de servicio |  | t.m/m | voladizo (conservador)
Mu |  | t.m/m | 1.7 empuje
D. MURO e=0.10 - vereda (marco 3/8" @0.20) - flexion
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m | 0.9 As fy (d-a/2)
Cuantia minima 0.0018 b e |  | cm2/m | E.060 9.7.2
Vu |  | t/m
fVc |  | t/m
E. MURO e=0.10 - cruce de autos (marco 3/8" @0.15)
Altura del muro H |  | m
Sobrecarga lateral |  | t/m2
Momento de servicio |  | t.m/m | voladizo (conservador)
Mu |  | t.m/m | 1.7 empuje
E. MURO e=0.10 - cruce de autos (marco 3/8" @0.15) - flexion
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m | 0.9 As fy (d-a/2)
Cuantia minima 0.0018 b e |  | cm2/m | E.060 9.7.2
Vu |  | t/m
fVc |  | t/m
F. MURO e=0.15 - cruce de camiones (marcos 1/2" @0.15, doble)
Altura del muro H |  | m
Sobrecarga lateral |  | t/m2
Momento de servicio |  | t.m/m | voladizo (conservador)
Mu |  | t.m/m | 1.7 empuje
F. MURO e=0.15 - cruce de camiones (marcos 1/2" @0.15, doble) - flexion
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m | 0.9 As fy (d-a/2)
Cuantia minima 0.0018 b e |  | cm2/m | E.060 9.7.2
Vu |  | t/m
fVc |  | t/m
G. LOSA DE FONDO e=0.10 - vereda (3/8" @0.20)
Reaccion del suelo bajo la losa |  | t/m2 | cargas que bajan por los muros / ancho exterior
Mu (luz entre ejes de muros) |  | t.m/m | 1.7 q L2/8
G. LOSA DE FONDO e=0.10 - vereda (3/8" @0.20) - flexion
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m | 0.9 As fy (d-a/2)
Cuantia minima 0.0018 b e |  | cm2/m | E.060 9.7.2
H. LOSA DE FONDO e=0.10 - cruce de autos (3/8" @0.15)
Reaccion del suelo bajo la losa |  | t/m2 | cargas que bajan por los muros / ancho exterior
Mu (luz entre ejes de muros) |  | t.m/m | 1.7 q L2/8
H. LOSA DE FONDO e=0.10 - cruce de autos (3/8" @0.15) - flexion
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m | 0.9 As fy (d-a/2)
Cuantia minima 0.0018 b e |  | cm2/m | E.060 9.7.2
I. LOSA DE FONDO e=0.20 - cruce de camiones (1/2" @0.15 doble malla)
Reaccion del suelo bajo la losa |  | t/m2 | cargas que bajan por los muros / ancho exterior
Mu (luz entre ejes de muros) |  | t.m/m | 1.7 q L2/8
I. LOSA DE FONDO e=0.20 - cruce de camiones (1/2" @0.15 doble malla) - flexion
Peralte efectivo d |  | cm
As colocado |  | cm2/m
a |  | cm
Momento resistente fMn |  | t.m/m | 0.9 As fy (d-a/2)
Cuantia minima 0.0018 b e |  | cm2/m | E.060 9.7.2
J. PRESION SOBRE EL SUELO (caso mas desfavorable: cruce de camiones con canal lleno)
Presion de contacto |  | kg/cm2 | rueda repartida 1:1 hasta el fondo
Capacidad admisible (verificar con EMS) | 0.8 | kg/cm2