## RESUMEN
MEMORIA DE CALCULO - DRENAJE PLUVIAL (RED DE CUNETAS)
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. N° 0590 DISTRITO DE BARRANQUITA DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” - C.I. N° 468901
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO - UBICACION: SAN MARTIN - LAMAS - BARRANQUITA - FECHA: OCTUBRE 2026
CONCEPTO | VALOR
Estacion de referencia | Pongo de Caynarachi (SENAMHI, codigo 003317), 1989–2013, 25 anos
Factor aplicado a la serie
Distribucion adoptada | Log-Pearson III (menor D de Kolmogorov-Smirnov)
Periodo de retorno (anos)
Precipitacion maxima en 24 h de diseno (mm)
Tiempo de concentracion (min)
Intensidad de diseno (mm/h)
Coeficiente de escorrentia ponderado
Area de aporte dentro del cerco (m2)
Caudal maximo en un tramo (l/s)
Menor borde libre (m)
Velocidad maxima (m/s)
Tramos que no cumplen capacidad
Seccion de cuneta | 0.60 m de ancho total: muros de 0.10 m y 0.40 m libres; profundidad variable 0.30 a 0.91 m

## DATOS
DATOS GENERALES Y PARAMETROS DE DISENO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. N° 0590 DISTRITO DE BARRANQUITA DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” - C.I. N° 468901
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO - UBICACION: SAN MARTIN - LAMAS - BARRANQUITA - FECHA: OCTUBRE 2026
PARAMETRO | VALOR | FUENTE / CRITERIO
Precipitacion media anual - estacion Pongo de Caynarachi (mm) | 3853.16 | Referencial: SENAMHI 2013-2017, Cuadro N° 05 del estudio hidrologico de Barranquita
Precipitacion media anual - llanura de Barranquita (mm) | 2375.57 | Referencial: promedio de Navarro (2,349.79), Pelejo (2,332.92) y Shanusi (2,444.00), SENAMHI 2013-2017
Factor aplicado a la serie de maximas | 1 | Serie medida de Pongo de Caynarachi (misma subcuenca del rio Caynarachi): sin transposicion
Periodo de retorno de diseno T (anos) | 25 | Mismo criterio de los proyectos de Morales (T = 25 anos)
Tiempo de concentracion de cunetas tc (min) | 10 | Duracion minima (Norma CE.040)
Coeficiente de Manning para capacidad (concreto con rejilla) | 0.015 | CE.040; mismo valor de los proyectos de Morales
Coeficiente de Manning para velocidad (concreto liso) | 0.013 | CE.040
Luz libre de la cuneta b (m) | 0.4 | Planos DC-02: 0.40 m libres + muros 0.10 m = 0.60 m
Borde libre minimo (m) | 0.05 | Criterio de diseno
Velocidad maxima en concreto (m/s) | 3 | CE.040
Precipitacion maxima en 24 h de diseno, T = 25 anos (mm) |  | Hoja FRECUENCIAS (Log-Pearson III)
Precipitacion en tc - Dick y Peschke P = P24 (tc/1440)^0.25 (mm) |  | Dick y Peschke
Intensidad de diseno I = P x 60 / tc (mm/h) |  | Para el metodo racional
Coeficiente de escorrentia - techos y coberturas | 0.88 | CE.040 Anexo I, Tabla 1.a: concreto / techo, T = 25 anos
Coeficiente de escorrentia - areas libres de concreto (veredas y patios) | 0.88 | CE.040 Anexo I, Tabla 1.a: concreto, T = 25 anos
Coeficiente de escorrentia - patio de maniobra y estacionamiento | 0.88 | CE.040 Anexo I, Tabla 1.a: concreto, T = 25 anos
Coeficiente de escorrentia - areas verdes y terreno | 0.4 | CE.040 Anexo I, Tabla 1.a: zona verde, valor mayor de la tabla (rellenos compactados), T = 25 anos
Factor de seguridad de los caudales FS | 1.15 | Mismo criterio de los proyectos de Morales (Q = C I A FS)

## SERIE
PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS - ESTACION PONGO DE CAYNARACHI (SENAMHI, CODIGO 003317)
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. N° 0590 DISTRITO DE BARRANQUITA DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” - C.I. N° 468901
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO - UBICACION: SAN MARTIN - LAMAS - BARRANQUITA - FECHA: OCTUBRE 2026
Estacion: Pongo de Caynarachi (codigo 003317) - Meteorologica convencional - Altitud 230 m s. n. m. - Caynarachi, Lamas, San Martin - periodo 1989–2013 (25 anos completos mas recientes del registro diario)
AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | P MAX ANUAL (mm) | P MAX DE DISENO (mm) | LOG10 P
1989 | 74.4 | 82.7 | 80.1 | 61.9 | 78.4 | 77.5 | 76.1 | 58.1 | 64.4 | 141.9 | 69.4 | 46.9
1990 | 81.5 | 97.9 | 62.6 | 78.8 | 61.2 | 56.2 | 41.6 | 49.5 | 65.4 | 57.4 | 115.1 | 74
1991 | 46.5 | 53.7 | 106.7 | 56.6 | 60.3 | 83.4 | 33.4 | 32.5 | 95.3 | 55.3 | 114.8 | 88.4
1992 | 63.3 | 37.3 | 103.8 | 123 | 98.7 | 30.5 | 45.3 | 70.7 | 60.2 | 77.5 | 50 | 120.4
1993 | 64.2 | 89.1 | 73.7 | 62.5 | 72.7 | 76.1 | 37.3 | 32.1 | 75.2 | 64.9 | 46.6 | 74
1994 | 63.2 | 64 | 143.2 | 84.5 | 82.1 | 53.4 | 76 | 81.5 | 65.5 | 110.1 | 60 | 179.9
1995 | 37 | 74.3 | 77.6 | 50.9 | 84.2 | 29.2 | 30 | 81.2 | 44.2 | 57.1 | 46.1 | 73.5
1996 | 96.4 | 50.7 | 73.2 | 35.1 | 60.2 | 39.5 | 14.8 | 73 | 29.1 | 80.9 | 55.9 | 76.8
1997 | 87.3 | 70.1 | 53.1 | 71.2 | 51.5 | 41.9 | 17 | 40 | 65.5 | 97.3 | 86.9 | 103.9
1998 | 72.5 | 78.2 | 95.4 | 78.9 | 67.1 | 72.2 | 56.6 | 22 | 31.9 | 76.3 | 171.8 | 79.7
1999 | 146 | 122 | 75 | 40.7 | 64 | 70.2 | 35.5 | 27.8 | 61.5 | 40.1 | 62.1 | 56.9
2000 | 56.8 | 101.7 | 59.5 | 97 | 65.4 | 75.9 | 43.1 | 31.1 | 108.5 | 71.3 | 87.4 | 70.4
2001 | 47.7 | 76.8 | 75.8 | 74.9 | 77.3 | 52.4 | 40.8 | 26.1 | 35 | 74.7 | 78 | 76.8
2002 | 27.8 | 77.2 | 63.4 | 78 | 46.7 | 35.5 | 52.3 | 32.2 | 45.4 | 88.7 | 67.1 | 75.3
2003 | 59 | 45.1 | 61.2 | 75.5 | 138.5 | 75.2 | 57.1 | 21 | 69.7 | 81.5 | 100.8 | 82.8
2004 | 47.4 | 81.6 | 76.3 | 75.3 | 87 | 32.5 | 44.4 | 55.5 | 44.3 | 75.5 | 90.2 | 66.1
2005 | S/D | 80.8 | 76.7 | 97.3 | 45 | 65.6 | 17 | 75.6 | 23 | 70.5 | 77.3 | 66.2
2006 | 80.7 | 39.5 | 81.5 | 66.9 | 48.7 | 68 | 35.8 | 51 | 52.7 | 71.6 | 72.2 | 102.5
2007 | 56.2 | 33.3 | 74.6 | 76.5 | 39.2 | 46.8 | 58.7 | 33 | 47.5 | 76 | 77.3 | 76.5
2008 | 57.8 | 86.9 | 74 | 70.5 | 67 | 51 | S/D | 25.9 | 48 | 55.2 | 43 | 100.4
2009 | 87 | 69.7 | 58 | 52.2 | 70 | 75.5 | 77.2 | 25.3 | 70.4 | 76.2 | 59 | 78.8
2010 | 40 | 79 | 69.2 | 128 | 103 | 56.5 | 56.5 | 15.2 | 36.5 | 75.8 | 80.8 | 73.8
2011 | 73.8 | 76.3 | 80.8 | 60.7 | 77.8 | 67.3 | 58.8 | 57.3 | 57 | 70 | 101 | 77.6
2012 | 110.2 | 56.5 | 58 | 87.2 | 77.6 | 25.5 | 51.2 | 12.1 | 48 | 48.2 | 72 | 54.8
2013 | 78.7 | 76.4 | 64.5 | 62.5 | 53.6 | 74.5 | 81.2 | 64.9 | 54.8 | 76.8 | 84 | 30.7
Maximas mensuales obtenidas de los registros diarios del SENAMHI. S/D: enero de 2005 y julio de 2008 sin datos (se conservan los maximos de los otros once meses). 2014 (solo enero a abril) no se considera.

## FRECUENCIAS
ANALISIS DE FRECUENCIAS DE LA SERIE DE PONGO DE CAYNARACHI 1989-2013 (mm)
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. N° 0590 DISTRITO DE BARRANQUITA DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” - C.I. N° 468901
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO - UBICACION: SAN MARTIN - LAMAS - BARRANQUITA - FECHA: OCTUBRE 2026
Numero de datos n
Media aritmetica
Desviacion estandar
Coeficiente de asimetria
Media de log P
Desviacion estandar de log P
Coeficiente de asimetria de log P
Gumbel: alfa = raiz(6) s / pi
Gumbel: u = media - 0.5772 alfa
T (anos) | z | NORMAL | LOG-NORMAL | KT LP III | LOG-PEARSON III | KT GUMBEL | GUMBEL | DISEÑO (Log-Pearson III)
2
5
10
20
25
50
100
200
500
Se adopta la distribucion Log-Pearson III: menor estadistico de Kolmogorov-Smirnov (hoja KS).
z por la aproximacion de Abramowitz y Stegun; KT de Log Pearson III por la expresion de Kite (k = Cs/6); mismos calculos de la hoja ANALISIS_ESTADISTICO_IE0590_BARRANQUITA.xlsx.

## KS
PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV (alfa = 0.05)
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. N° 0590 DISTRITO DE BARRANQUITA DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” - C.I. N° 468901
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO - UBICACION: SAN MARTIN - LAMAS - BARRANQUITA - FECHA: OCTUBRE 2026
m | P ordenada de mayor a menor (mm) | P(X>=x) observada m/(n+1) | P teorica Normal | P teorica Log-Normal | P teorica Log-Pearson III | P teorica Gumbel | ¦D¦ Normal | ¦D¦ Log-Normal | ¦D¦ LP III | ¦D¦ Gumbel
1 | [10 empty] | n
2 | [10 empty] | media ln P | 4.6762
3 | [10 empty] | desv. ln P | 0.23201
4 | [10 empty] | Cs ln P | 0.68581
5 | [10 empty] | beta = (2/Cs)^2
6 | [10 empty] | alfa = s/raiz(beta)
7 | [10 empty] | delta = media - alfa beta
8 | [10 empty] | Gumbel: media yn (Aparicio, n = 25) | 0.5309
9 | [10 empty] | Gumbel: desviacion sn | 1.0914
10 | [10 empty] | D critico (alfa 0.05)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
D max
D critico
Ajuste
Log-Pearson III: distribucion gamma de ln P (CHIDIST con 2 beta grados de libertad); Gumbel con la media yn y la desviacion sn de la variable reducida para n datos (Aparicio, pag. 264); D critico = raiz(-ln(alfa/2)/(2n)) - 1/(6n). Se adopta la de menor D: Log-Pearson III.

## IDF
LLUVIAS E INTENSIDADES MAXIMAS: MODELO DE BELL (CURVAS IDF) Y DICK Y PESCHKE (DISENO)
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. N° 0590 DISTRITO DE BARRANQUITA DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” - C.I. N° 468901
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO - UBICACION: SAN MARTIN - LAMAS - BARRANQUITA - FECHA: OCTUBRE 2026
Intensidades de diseno - Dick y Peschke: P (mm) para la duracion D: P = P24 (D / 1440)^0.25
D (min) | T = 2 | T = 5 | T = 10 | T = 20 | T = 25 | T = 50 | T = 100 | T = 200 | T = 500
5
10
15
20
30
60
90
120
240
360
720
1440
I (mm/h) = P x 60 / D
D (min) | T = 2 | T = 5 | T = 10 | T = 20 | T = 25 | T = 50 | T = 100 | T = 200 | T = 500
5
10
15
20
30
60
90
120
240
360
720
1440
Regresion multiple I = K T^m / t^n de las intensidades del modelo de Bell (filas inferiores; 5 a 60 min, todos los T):
K | 211.66
m | 0.1786
n | 0.5269
Comprobacion: I (T = 25, t = 10 min) con la ecuacion IDF (mm/h)
Modelo de Bell: P(T,t) = (0.21 ln T + 0.52)(0.54 t^0.25 - 0.50) P60(10); P60(10) = 0.4602 P24(10)^0.876 =
T (anos) | P t = 5 min | P t = 10 min | P t = 15 min | P t = 20 min | P t = 30 min | P t = 60 min
500
200
100
50
25
20
10
5
2
Intensidades maximas (mm/h) = 60 P / t, redondeadas a 0.1 (regresion de las curvas IDF)
T (anos) | t = 5 min | t = 10 min | t = 15 min | t = 20 min | t = 30 min | t = 60 min
500
200
100
50
25
20
10
5
2

## SUPERFICIES
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA PONDERADO (AREA DENTRO DEL CERCO)
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. N° 0590 DISTRITO DE BARRANQUITA DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” - C.I. N° 468901
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO - UBICACION: SAN MARTIN - LAMAS - BARRANQUITA - FECHA: OCTUBRE 2026
TIPO DE SUPERFICIE | AREA (m2) | C | C x A | % DEL AREA
Techos: edificaciones, corredores, patio civico techado y losa multiusos techada | 5548
Areas libres de concreto: veredas, patios, atrio y circulaciones | 901
Patio de maniobra y estacionamiento (pavimento de concreto) | 623
Areas verdes y terreno natural (relleno nivelado) | 2321
TOTAL / C PONDERADO
DETALLE POR ZONA (NOMBRES DEL CUADRO DE AREAS DE ARQUITECTURA)
ZONA | AREA (m2) | C | C x A | TIPO
Coberturas de las edificaciones y corredores techados | 4129.6 |  |  | TECHO
Patio civico techado | 517.7 |  |  | TECHO
Losa multiusos tipo I techada | 829.4 |  |  | TECHO
Patio 01: ingreso principal | 118.8 |  |  | AREA LIBRE
Patio 02: circulacion principal | 194.2 |  |  | AREA LIBRE
Patio 03: area privada de estudiantes | 257.9 |  |  | AREA LIBRE
Patio 04: asta de bandera | 87.7 |  |  | AREA LIBRE
Veredas, circulaciones, atrio y losa del area de tratamiento | 202.5 |  |  | AREA LIBRE
Patio de maniobra y estacionamiento | 647.3 |  |  | ESTACIONAM.
Areas verdes, jardines y terreno natural nivelado | 2379.7 |  |  | AREA VERDE
TOTAL (AREA DENTRO DEL CERCO)
Areas medidas a escala real en la planta del proyecto dentro del cerco. Tabla superior: celdas de 1 m2 asignadas a cada tramo (base del calculo de caudales). Detalle: poligonos de cada zona (techos = proyeccion de coberturas, incluye patio civico y losa multiusos techados; areas libres = veredas, patios, atrio y circulaciones; patio de maniobra y estacionamiento; el resto, areas verdes y terreno nivelado).

## CAUDALES
CAUDALES DE DISENO (METODO RACIONAL) Y VERIFICACION HIDRAULICA (MANNING) POR TRAMO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. N° 0590 DISTRITO DE BARRANQUITA DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” - C.I. N° 468901
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO - UBICACION: SAN MARTIN - LAMAS - BARRANQUITA - FECHA: OCTUBRE 2026
EJE | DE | A | AREA ACUM. (m2) | C POND. | I (mm/h) | Q (m3/s) | Q (l/s) | S (%) | h LIBRE (m) | y (m) n=0.015 | A=b y (m2) | P=b+2y (m) | R (m) | Q MANNING (m3/s) | BORDE LIBRE (m) | CAPACIDAD | y (m) n=0.013 | V (m/s) | VELOCIDAD
EJE-01 | P-01 | P-02 | 533 | 0.575 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.0948 | [6 empty] | 0.086
EJE-01 | P-02 | P-03 | 559 | 0.567 |  |  |  | 0.5 | 0.46 | 0.0971 | [6 empty] | 0.088
EJE-02 | P-04 | P-05 | 413 | 0.621 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.0839 | [6 empty] | 0.0761
EJE-02 | P-05 | P-06 | 440 | 0.617 |  |  |  | 0.5 | 0.46 | 0.0872 | [6 empty] | 0.0791
EJE-02 | P-06 | P-07 | 528 | 0.661 |  |  |  | 0.5 | 0.46 | 0.1038 | [6 empty] | 0.094
EJE-02 | P-07 | P-08 | 965 | 0.727 |  |  |  | 2.92 | 0.52 | 0.0913 | [6 empty] | 0.0828
EJE-02 | P-08 | P-09 | 2225 | 0.711 |  |  |  | 0.5 | 0.77 | 0.318 | [6 empty] | 0.284
EJE-02 | P-09 | P-10 | 2226 | 0.711 |  |  |  | 0.5 | 0.83 | 0.3181 | [6 empty] | 0.2841
EJE-02 | P-10 | P-11 | 2979 | 0.715 |  |  |  | 0.5 | 0.83 | 0.4044 | [6 empty] | 0.36
EJE-02 | P-11 | P-03 | 2980 | 0.715 |  |  |  | 0.5 | 0.79 | 0.4046 | [6 empty] | 0.3601
EJE-02 | P-03 | D1 | 3539 | 0.692 |  |  |  | 0.5 | 0.79 | 0.4535 | [6 empty] | 0.403
EJE-03 | P-12 | P-07 | 368 | 0.794 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.0918 | [6 empty] | 0.0833
EJE-04 | P-13 | P-14 | 383 | 0.596 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.0776 | [6 empty] | 0.0705
EJE-04 | P-14 | P-15 | 443 | 0.584 |  |  |  | 0.5 | 0.43 | 0.0844 | [6 empty] | 0.0766
EJE-04 | P-15 | P-16 | 448 | 0.582 |  |  |  | 0.5 | 0.47 | 0.0848 | [6 empty] | 0.077
EJE-04 | P-16 | P-17 | 584 | 0.612 |  |  |  | 0.5 | 0.48 | 0.1055 | [6 empty] | 0.0956
EJE-04 | P-17 | P-18 | 781 | 0.619 |  |  |  | 0.5 | 0.49 | 0.1305 | [6 empty] | 0.1179
EJE-04 | P-18 | P-19 | 857 | 0.627 |  |  |  | 0.5 | 0.57 | 0.1407 | [6 empty] | 0.127
EJE-04 | P-19 | P-08 | 1170 | 0.684 |  |  |  | 0.5 | 0.61 | 0.1882 | [6 empty] | 0.1693
EJE-05 | P-20 | P-21 | 188 | 0.819 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.0596 | [6 empty] | 0.0542
EJE-05 | P-21 | P-22 | 230 | 0.755 |  |  |  | 0.5 | 0.41 | 0.0647 | [6 empty] | 0.0588
EJE-05 | P-22 | P-23 | 367 | 0.76 |  |  |  | 0.5 | 0.44 | 0.0888 | [6 empty] | 0.0806
EJE-05 | P-23 | P-24 | 411 | 0.734 |  |  |  | 0.5 | 0.53 | 0.0939 | [6 empty] | 0.0851
EJE-05 | P-24 | P-10 | 699 | 0.736 |  |  |  | 0.5 | 0.55 | 0.1364 | [6 empty] | 0.1232
EJE-06 | P-25 | P-16 | 112 | 0.709 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.0386 | [6 empty] | 0.0353
EJE-07 | P-26 | P-27 | 116 | 0.822 |  |  |  | 1.72 | 0.3 | 0.0293 | [6 empty] | 0.0268
EJE-07 | P-27 | P-28 | 784 | 0.865 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.1666 | [6 empty] | 0.1501
EJE-07 | P-28 | P-29 | 1153 | 0.861 |  |  |  | 0.5 | 0.59 | 0.2215 | [6 empty] | 0.1988
EJE-07 | P-29 | P-30 | 1154 | 0.861 |  |  |  | 0.5 | 0.61 | 0.2215 | [6 empty] | 0.1988
EJE-07 | P-30 | P-31 | 1339 | 0.864 |  |  |  | 0.5 | 0.62 | 0.2488 | [6 empty] | 0.223
EJE-07 | P-31 | P-32 | 1340 | 0.863 |  |  |  | 0.5 | 0.73 | 0.2488 | [6 empty] | 0.223
EJE-07 | P-32 | P-33 | 1768 | 0.858 |  |  |  | 0.5 | 0.73 | 0.3075 | [6 empty] | 0.2748
EJE-07 | P-33 | P-34 | 2084 | 0.831 |  |  |  | 0.5 | 0.79 | 0.3417 | [6 empty] | 0.3049
EJE-07 | P-34 | P-35 | 2085 | 0.831 |  |  |  | 0.5 | 0.7 | 0.3419 | [6 empty] | 0.3051
EJE-07 | P-35 | P-36 | 2099 | 0.828 |  |  |  | 0.5 | 0.7 | 0.3428 | [6 empty] | 0.3058
EJE-07 | P-36 | P-37 | 2102 | 0.827 |  |  |  | 0.5 | 0.74 | 0.3429 | [6 empty] | 0.306
EJE-07 | P-37 | P-38 | 2126 | 0.822 |  |  |  | 0.5 | 0.74 | 0.3445 | [6 empty] | 0.3073
EJE-07 | P-38 | P-39 | 2127 | 0.822 |  |  |  | 0.5 | 0.77 | 0.3445 | [6 empty] | 0.3073
EJE-07 | P-39 | P-40 | 2178 | 0.812 |  |  |  | 0.5 | 0.77 | 0.3478 | [6 empty] | 0.3103
EJE-07 | P-40 | P-41 | 2192 | 0.809 |  |  |  | 0.5 | 0.81 | 0.3487 | [6 empty] | 0.311
EJE-07 | P-41 | D3 | 2193 | 0.809 |  |  |  | 0.5 | 0.81 | 0.3487 | [6 empty] | 0.311
EJE-08 | P-42 | P-43 | 47 | 0.88 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.0257 | [6 empty] | 0.0235
EJE-08 | P-43 | P-27 | 488 | 0.88 |  |  |  | 0.5 | 0.32 | 0.1199 | [6 empty] | 0.1085
EJE-09 | P-44 | P-28 | 342 | 0.88 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.0937 | [6 empty] | 0.0849
EJE-10 | P-43 | P-44 | 205 | 0.838 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.0641 | [6 empty] | 0.0583
EJE-10 | P-44 | P-45 | 232 | 0.832 |  |  |  | 0.5 | 0.39 | 0.0694 | [6 empty] | 0.063
EJE-10 | P-45 | P-46 | 245 | 0.833 |  |  |  | 0.5 | 0.42 | 0.0719 | [6 empty] | 0.0653
EJE-10 | P-46 | P-47 | 335 | 0.846 |  |  |  | 0.5 | 0.42 | 0.0898 | [6 empty] | 0.0814
EJE-10 | P-47 | P-32 | 335 | 0.846 |  |  |  | 0.5 | 0.48 | 0.0898 | [6 empty] | 0.0814
EJE-11 | P-48 | P-33 | 302 | 0.675 |  |  |  | 0.5 | 0.2 | 0.0719 | [6 empty] | 0.0653
EJE-12 | P-49 | P-50 | 238 | 0.842 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.0711 | [6 empty] | 0.0647
EJE-12 | P-50 | P-51 | 247 | 0.843 |  |  |  | 0.5 | 0.38 | 0.0729 | [6 empty] | 0.0662
EJE-12 | P-51 | P-52 | 533 | 0.731 |  |  |  | 0.5 | 0.38 | 0.112 | [6 empty] | 0.1014
EJE-12 | P-52 | P-53 | 536 | 0.73 |  |  |  | 0.5 | 0.49 | 0.1125 | [6 empty] | 0.1018
EJE-12 | P-53 | P-54 | 857 | 0.767 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.1629 | [6 empty] | 0.1468
EJE-12 | P-54 | P-55 | 1130 | 0.791 |  |  |  | 0.5 | 0.52 | 0.2045 | [6 empty] | 0.1838
EJE-12 | P-55 | P-56 | 1869 | 0.819 |  |  |  | 0.5 | 0.56 | 0.3097 | [6 empty] | 0.2768
EJE-12 | P-56 | P-57 | 2360 | 0.828 |  |  |  | 0.5 | 0.62 | 0.3771 | [6 empty] | 0.336
EJE-12 | P-57 | P-58 | 2486 | 0.829 |  |  |  | 0.5 | 0.57 | 0.3938 | [6 empty] | 0.3506
EJE-12 | P-58 | P-59 | 2499 | 0.829 |  |  |  | 0.5 | 0.63 | 0.3954 | [6 empty] | 0.3521
EJE-12 | P-59 | P-60 | 2499 | 0.829 |  |  |  | 0.5 | 0.64 | 0.3954 | [6 empty] | 0.3521
EJE-12 | P-60 | D2 | 3028 | 0.807 |  |  |  | 0.5 | 0.64 | 0.453 | [6 empty] | 0.4025
EJE-13 | P-61 | P-54 | 244 | 0.88 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.0744 | [6 empty] | 0.0676
EJE-14 | P-62 | P-63 | 198 | 0.88 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.0647 | [6 empty] | 0.0588
EJE-14 | P-63 | P-64 | 222 | 0.878 |  |  |  | 0.5 | 0.38 | 0.0699 | [6 empty] | 0.0635
EJE-14 | P-64 | P-65 | 478 | 0.865 |  |  |  | 0.5 | 0.35 | 0.1167 | [6 empty] | 0.1056
EJE-14 | P-65 | P-66 | 481 | 0.863 |  |  |  | 0.5 | 0.35 | 0.1172 | [6 empty] | 0.106
EJE-14 | P-66 | P-67 | 489 | 0.863 |  |  |  | 0.5 | 0.35 | 0.1184 | [6 empty] | 0.1071
EJE-14 | P-67 | P-68 | 671 | 0.868 |  |  |  | 0.5 | 0.35 | 0.149 | [6 empty] | 0.1345
EJE-14 | P-68 | P-55 | 691 | 0.868 |  |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.1524 | [6 empty] | 0.1375
EJE-15 | P-69 | P-70 | 155 | 0.874 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.0548 | [6 empty] | 0.0499
EJE-15 | P-70 | P-71 | 157 | 0.871 |  |  |  | 0.5 | 0.36 | 0.0551 | [6 empty] | 0.0502
EJE-15 | P-71 | P-72 | 429 | 0.873 |  |  |  | 0.58 | 0.35 | 0.1035 | [6 empty] | 0.0938
EJE-15 | P-72 | P-56 | 454 | 0.874 |  |  |  | 0.5 | 0.35 | 0.1133 | [6 empty] | 0.1026
EJE-16 | P-73 | P-74 | 376 | 0.658 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.082 | [6 empty] | 0.0744
EJE-16 | P-74 | P-75 | 399 | 0.665 |  |  |  | 0.5 | 0.45 | 0.0858 | [6 empty] | 0.0778
EJE-16 | P-75 | P-76 | 416 | 0.657 |  |  |  | 0.5 | 0.46 | 0.0877 | [6 empty] | 0.0795
EJE-16 | P-76 | P-77 | 418 | 0.656 |  |  |  | 0.5 | 0.47 | 0.0879 | [6 empty] | 0.0797
EJE-16 | P-77 | P-78 | 528 | 0.701 |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.1081 | [6 empty] | 0.0979
EJE-16 | P-78 | P-60 | 528 | 0.701 |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.1081 | [6 empty] | 0.0979
EJE-17 | P-79 | P-80 | 265 | 0.762 |  |  |  | 0.51 | 0.2 | 0.0709 | [6 empty] | 0.0645
EJE-17 | P-80 | P-81 | 265 | 0.762 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.0714 | [6 empty] | 0.0649
EJE-17 | P-81 | P-82 | 629 | 0.769 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.1305 | [6 empty] | 0.1179
EJE-17 | P-82 | D4 | 633 | 0.767 |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.1309 | [6 empty] | 0.1183
EJE-18 | P-42 | P-83 | 91 | 0.822 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.0373 | [6 empty] | 0.034
EJE-18 | P-83 | P-84 | 92 | 0.817 |  |  |  | 0.5 | 0.36 | 0.0373 | [6 empty] | 0.034
EJE-18 | P-84 | P-85 | 251 | 0.811 |  |  |  | 0.5 | 0.36 | 0.0719 | [6 empty] | 0.0653
EJE-18 | P-85 | P-86 | 251 | 0.811 |  |  |  | 0.5 | 0.48 | 0.0719 | [6 empty] | 0.0653
EJE-18 | P-86 | P-81 | 364 | 0.775 |  |  |  | 0.5 | 0.49 | 0.0895 | [6 empty] | 0.0812
EJE-19 | P-87 | P-88 | 109 | 0.704 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.038 | [6 empty] | 0.0346
EJE-19 | P-88 | P-86 | 109 | 0.704 |  |  |  | 0.5 | 0.37 | 0.038 | [6 empty] | 0.0346
y: tirante normal por Manning resuelto por iteracion (Q Manning = Q de diseno). En tramos tapados, h libre = altura bajo la losa tapa. Area acumulada: celdas de 1 m2 asignadas a la cuneta mas cercana mas las areas de los ejes que entregan aguas arriba.

## DESCARGAS
DESCARGAS POR EL CERCO PERIMETRICO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. N° 0590 DISTRITO DE BARRANQUITA DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” - C.I. N° 468901
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO - UBICACION: SAN MARTIN - LAMAS - BARRANQUITA - FECHA: OCTUBRE 2026
DESCARGA | COTA DE FONDO (m) | TERRENO AL PIE (m) | SALE A (m del cerco) | ESTADO | RECEPTOR
D1 | 183.759 | 183.91 | 0.5 | SALE POR GRAVEDAD | Cerco sur-oeste (lado C22-C1, x = 820.1): al talud natural que baja a la quebrada del oeste
D2 | 183.758 | 180.55 | 0.25 | SALE POR GRAVEDAD | Cerco norte (x = 965.5): pase en el cimiento del cerco al terreno exterior que baja a la quebrada del norte
D3 | 183.736 | 183.83 | 0.5 | SALE POR GRAVEDAD | Cerco sur junto a C14 (x = 935.5): al terreno exterior que baja al Jr. Alfonso Ugarte (183.00)
D4 | 184.145 | 184.46 | 0.5 | SALE POR GRAVEDAD | Cerco norte (lado C3-C4, x = 911.0): al talud natural que baja a la quebrada del norte