## RESUMEN
RESUMEN DE METRADOS - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”
CUI | N.° 2705619
ESPECIALIDAD | ARQUITECTURA - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
UBICACIÓN | Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín
LÁMINAS | SE-S-01 Plano de señalización (esc. 1/150) y SE-E-01 Plano de evacuación (esc. 1/150)
FECHA | SETIEMBRE 2026
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | METRADO
01 | SEÑALIZACIÓN, EVACUACIÓN Y SEGURIDAD
01.01 | SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA
01.01.01 | SEÑAL DE SALIDA CON BRAILLE | und
01.01.02 | SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO CON BRAILLE | und
01.01.03 | LETRERO DE AFORO CON BRAILLE | und
01.01.04 | ZONA DE REUNIÓN (ZONA SEGURA EXTERNA) PINTADA EN PISO | und
01.02 | SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
01.02.01 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR PQS CON BRAILLE | und
01.02.02 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR CO2 CON BRAILLE | und
01.02.03 | SEÑAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS CON BRAILLE | und
01.02.04 | SEÑAL DE AVISADOR SONORO CON BRAILLE | und
01.02.05 | SEÑAL DE CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO CON BRAILLE | und
01.03 | SEÑALES DE ADVERTENCIA Y PROHIBICIÓN
01.03.01 | SEÑAL DE ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO CON BRAILLE | und
01.03.02 | SEÑAL DE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA CON BRAILLE | und
01.03.03 | SEÑAL DE PROHIBIDO EL INGRESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO CON BRAILLE | und
01.04 | SEÑALES INFORMATIVAS
01.04.01 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON BRAILLE | und
01.04.02 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MIXTO CON BRAILLE | und
01.04.03 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJER CON BRAILLE | und
01.04.04 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS VARÓN CON BRAILLE | und
01.04.05 | SEÑAL DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS CON BRAILLE | und
01.04.06 | SEÑAL DE PUNTO ECOLÓGICO CON BRAILLE | und
01.05 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIA
01.05.01 | EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) TIPO ABC DE 6 kg | und
01.05.02 | EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) DE 10 lb | und
01.05.03 | UNIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA | und
01.05.04 | DETECTOR DE HUMO | und

## METRADO
METRADO DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN POR EDIFICACIÓN
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”
CUI | N.° 2705619
ESPECIALIDAD | ARQUITECTURA - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
UBICACIÓN | Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín
LÁMINAS | SE-S-01 Plano de señalización (esc. 1/150) y SE-E-01 Plano de evacuación (esc. 1/150)
FECHA | SETIEMBRE 2026
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | E-01 | E-02 | E-03 | E-04 | E-05 | E-06 | E-07 | E-08 | E-09 | E-10 | EXT | SIN UBICAR | TOTAL | LEYENDA SE-S-01 | DIFERENCIA | FUENTE DE LA CANTIDAD
|  |  | Administración | Vestidores de la losa deportiva | Módulo de madres sustitutas | Módulo de 12 a 17 años (1) | Módulo de 12 a 17 años (2) | Módulo de 3 a 5 años | Módulo de 6 a 11 años | SUM y cocina | SS.HH. público | Servicios generales | Exteriores
01 | SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA
01.01 | SEÑAL DE SALIDA CON BRAILLE | und | 19 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 |  |  | 80 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 80)
01.02 | SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO CON BRAILLE | und | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 |  |  | 62 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 62)
01.03 | LETRERO DE AFORO CON BRAILLE | und | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 14 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 14)
01.04 | ZONA DE REUNIÓN (ZONA SEGURA EXTERNA) PINTADA EN PISO | und | [10 empty] | 13 |  |  | 11 |  | Lámina SE-E-01: zonas seguras S1 a S13 dibujadas
02 | SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
02.01 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR PQS CON BRAILLE | und | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 9 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 9)
02.02 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR CO2 CON BRAILLE | und | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 2)
02.03 | SEÑAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS CON BRAILLE | und | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 8)
02.04 | SEÑAL DE AVISADOR SONORO CON BRAILLE | und | [11 empty] | 8 |  | 8 |  | Leyenda de SE-S-01 (el símbolo es una imagen pegada sin ubicación en el DXF)
02.05 | SEÑAL DE CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO CON BRAILLE | und | 1 | [12 empty] | 1 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 1)
03 | SEÑALES DE ADVERTENCIA Y PROHIBICIÓN
03.01 | SEÑAL DE ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO CON BRAILLE | und | [11 empty] | 2 |  | 2 |  | Leyenda de SE-S-01 (el símbolo es una imagen pegada sin ubicación en el DXF)
03.02 | SEÑAL DE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA CON BRAILLE | und | [11 empty] | 4 |  | 4 |  | Leyenda de SE-S-01 (el símbolo es una imagen pegada sin ubicación en el DXF)
03.03 | SEÑAL DE PROHIBIDO EL INGRESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO CON BRAILLE | und | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | Leyenda de SE-S-01 (el símbolo es una imagen pegada sin ubicación en el DXF)
04 | SEÑALES INFORMATIVAS
04.01 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON BRAILLE | und | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 1)
04.02 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MIXTO CON BRAILLE | und | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 1)
04.03 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJER CON BRAILLE | und | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 4)
04.04 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS VARÓN CON BRAILLE | und | 1 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 18 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 18)
04.05 | SEÑAL DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS CON BRAILLE | und | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  | 20 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 20)
04.06 | SEÑAL DE PUNTO ECOLÓGICO CON BRAILLE | und |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 6)
05 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIA
05.01 | EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) TIPO ABC DE 6 kg | und | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 9 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 9)
05.02 | EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) DE 10 lb | und | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 2)
05.03 | UNIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA | und | 9 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |  |  | 64 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 64)
05.04 | DETECTOR DE HUMO | und | 12 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |  | 5 | 1 |  |  | 64 |  | Planta de SE-S-01: símbolos dibujados (leyenda: 64)
TOTAL DE SEÑALES Y EQUIPOS
Notas:
1. Cantidad por edificación: cada símbolo de la planta de la lámina SE-S-01 se asigna a la edificación donde está (contorno del bloque de la planta general, con 0.60 m de margen para las señales de fachada); EXT = obras exteriores y complementarias (patios, ingresos, caseta, losa deportiva y circulaciones).
2. SIN UBICAR: señales que en el DXF son imágenes pegadas (avisador sonoro, atención riesgo eléctrico, riesgo de descarga eléctrica y prohibido el ingreso); su ubicación no se exporta y vale la cantidad de la leyenda. Se instalan donde indica la lámina SE-S-01 y en coordinación con el plano de instalaciones eléctricas.
3. Zona de reunión pintada en el piso: los 13 círculos de la lámina SE-E-01 (S1 a S13); la leyenda de SE-S-01 indica 11 y debe corregirse a 13.
4. Extintores: uno por cada señal de ubicación de extintor de la planta (PQS tipo ABC de 6 kg y CO2 de 10 lb).
5. Unidades de luces de emergencia y detectores de humo: equipos de la leyenda de SE-S-01; su conexión y circuitos son de instalaciones eléctricas.

## ZONAS DE REUNIÓN
ZONAS DE REUNIÓN (ZONAS SEGURAS EXTERNAS) PINTADAS EN EL PISO - LÁMINA SE-E-01
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”
CUI | N.° 2705619
ESPECIALIDAD | ARQUITECTURA - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
UBICACIÓN | Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín
LÁMINAS | SE-S-01 Plano de señalización (esc. 1/150) y SE-E-01 Plano de evacuación (esc. 1/150)
FECHA | SETIEMBRE 2026
Radio (m) | 1.5 | Ancho de línea (m) | 0.1 | Círculo pintado con pintura de tránsito color amarillo tráfico (leyenda de SE-E-01)
N.° | ZONA | UBICACIÓN (edificación más cercana) | RADIO (m) | ANCHO (m) | PERÍMETRO (m) | ÁREA PINTADA (m²) | UND
1 | S1 | E-01 Administración |  |  |  |  | 1
2 | S2 | E-10 Servicios generales |  |  |  |  | 1
3 | S3 | E-08 SUM y cocina |  |  |  |  | 1
4 | S4 | E-08 SUM y cocina |  |  |  |  | 1
5 | S5 | E-08 SUM y cocina |  |  |  |  | 1
6 | S6 | E-09 SS.HH. público |  |  |  |  | 1
7 | S7 | E-01 Administración |  |  |  |  | 1
8 | S8 | E-04 Módulo de 12 a 17 años (1) |  |  |  |  | 1
9 | S9 | E-02 Vestidores de la losa deportiva |  |  |  |  | 1
10 | S10 | E-07 Módulo de 6 a 11 años |  |  |  |  | 1
11 | S11 | E-04 Módulo de 12 a 17 años (1) |  |  |  |  | 1
12 | S12 | E-06 Módulo de 3 a 5 años |  |  |  |  | 1
13 | S13 | E-05 Módulo de 12 a 17 años (2) |  |  |  |  | 1
TOTAL

## RUTAS Y AFOROS
RUTAS DE EVACUACIÓN, AFOROS Y POBLACIÓN - LÁMINA SE-E-01
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”
CUI | N.° 2705619
ESPECIALIDAD | ARQUITECTURA - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
UBICACIÓN | Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín
LÁMINAS | SE-S-01 Plano de señalización (esc. 1/150) y SE-E-01 Plano de evacuación (esc. 1/150)
FECHA | SETIEMBRE 2026
Velocidad de desplazamiento (m/s) |  |  | 0.6
Recorrido máximo hasta un lugar seguro, sin rociadores - RNE A.130 (m) |  |  | 45
RUTA | AMBIENTE QUE EVACÚA | LONGITUD (m) | TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO (s) | VERIFICACIÓN
RUTA 01 | Administración | 23.74
RUTA 02 | Servicios generales | 15.51
RUTA 03 | SUM + Cocina | 37.3
RUTA 04 | Cocina | 14.07
RUTA 05 | SUM | 20.14
RUTA 06 | SS.HH. público | 20.38
RUTA 07 | Administración | 12.7
RUTA 08 | Módulo madres | 36.93
RUTA 09 | Vestidores losa deportiva | 17.68
RUTA 10 | Módulo de 12 - 17 años | 32.45
RUTA 11 | Módulo de 6 - 11 años | 32.58
RUTA 12 | Módulo de 12 - 17 años | 32.45
RUTA 13 | Módulo de 3 - 5 años | 32.58
EDIFICACIÓN | AMBIENTE | AFORO (personas)
E-01 | Administración | 11
E-02 | Vestidores de la losa deportiva | 5
E-03 | Módulo de madres sustitutas | 5
E-04 | Módulo de 12 a 17 años (1) | 11
E-05 | Módulo de 12 a 17 años (2) | 11
E-06 | Módulo de 3 a 5 años | 11
E-07 | Módulo de 6 a 11 años | 11
E-08 | SUM | 66
E-08 | Cocina | 5
E-09 | SS.HH. público | 6
E-10 | Servicios generales | 4
EXT | Caseta de control (O.E. 04) | 1
POBLACIÓN | DETALLE | PERSONAS
Personal | Madres sustitutas | 5
Personal | Personal administrativo | 11
Personal | Personal de apoyo | 6
Personal | Subtotal personal
Residentes | Niños y adolescentes varones (4 módulos) | 40
Permanentes | Personal + residentes
Temporales | Visitas y personal eventual | 4
CAPACIDAD MÁXIMA | Permanentes + temporales (= aforo del SUM)

## SEÑALES
CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES Y EQUIPOS (NTP 399.010-1, RNE A.120 Y A.130)
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”
CUI | N.° 2705619
ESPECIALIDAD | ARQUITECTURA - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
UBICACIÓN | Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín
LÁMINAS | SE-S-01 Plano de señalización (esc. 1/150) y SE-E-01 Plano de evacuación (esc. 1/150)
FECHA | SETIEMBRE 2026
ITEM | PARTIDA | DIMENSIONES | MATERIAL | ALTURA DE INSTALACIÓN | ALTURA EN LA LEYENDA | FUNCIÓN Y UBICACIÓN
01 | SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA
01.01 | SEÑAL DE SALIDA CON BRAILLE | 0.30 x 0.20 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille | 2.10 m | 2.10 | Indica la puerta de salida y la dirección de la ruta de evacuación; sobre el dintel de las puertas de salida y en la circulación peatonal interna.
01.02 | SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | 1.80 | Identifica los lugares de protección dentro de los ambientes (columnas y muros estructurales) durante un sismo.
01.03 | LETRERO DE AFORO CON BRAILLE | 0.30 x 0.20 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 2.10 m | 2.10 | Indica la capacidad máxima de personas del ambiente; junto al ingreso, en el lado de la cerradura.
01.04 | ZONA DE REUNIÓN (ZONA SEGURA EXTERNA) PINTADA EN PISO | círculo de 1.50 m de radio, línea de 0.10 m | Pintura de tránsito color amarillo sobre piso de concreto | en piso | EN PISO | Lugar exterior de concentración de los ocupantes al final de cada ruta de evacuación (S1 a S13 de la lámina SE-E-01).
02 | SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
02.01 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR PQS CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | 1.20 | Identifica la ubicación del extintor de polvo químico seco; sobre el equipo.
02.02 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR CO2 CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | 1.20 | Identifica la ubicación del extintor de dióxido de carbono; sobre el equipo.
02.03 | SEÑAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | 1.80 | Identifica la estación manual (pulsador) de alarma contra incendios.
02.04 | SEÑAL DE AVISADOR SONORO CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille | 2.00 m | 2.00 | Identifica la sirena o avisador sonoro del sistema de alarma.
02.05 | SEÑAL DE CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.10 m | 1.10 | Identifica el panel central del sistema de detección y alarma.
03 | SEÑALES DE ADVERTENCIA Y PROHIBICIÓN
03.01 | SEÑAL DE ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.10 m | 1.10 | Advierte la presencia de tableros y equipos eléctricos; en la puerta o frente del tablero.
03.02 | SEÑAL DE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.10 m | 1.10 | Advierte el riesgo de descarga eléctrica en tableros, subestación y grupo electrógeno.
03.03 | SEÑAL DE PROHIBIDO EL INGRESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO CON BRAILLE | 0.30 x 0.20 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.10 m | 1.10 | Restringe el ingreso a los ambientes técnicos al personal autorizado.
04 | SEÑALES INFORMATIVAS
04.01 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON BRAILLE | 0.20 x 0.20 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | 1.80 | Identifica el servicio higiénico accesible.
04.02 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MIXTO CON BRAILLE | 0.20 x 0.20 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | 1.80 | Identifica el servicio higiénico de uso mixto.
04.03 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJER CON BRAILLE | 0.20 x 0.20 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | 1.80 | Identifica el servicio higiénico de mujeres.
04.04 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS VARÓN CON BRAILLE | 0.20 x 0.20 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | 1.80 | Identifica el servicio higiénico de varones.
04.05 | SEÑAL DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS CON BRAILLE | 0.20 x 0.30 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | 1.80 | Identifica la ubicación del botiquín de primeros auxilios.
04.06 | SEÑAL DE PUNTO ECOLÓGICO CON BRAILLE | 0.30 x 0.20 m | Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille | 1.80 m | — | Identifica el punto de acopio selectivo de residuos sólidos.
05 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIA
05.01 | EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) TIPO ABC DE 6 kg | extintor portátil de 6 kg, agente PQS multipropósito ABC | Cilindro de acero con manómetro, manguera, soporte de pared y tarjeta de control | 1.50 m (parte superior) | — | Combate fuegos de clase A, B y C en las edificaciones.
05.02 | EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) DE 10 lb | extintor portátil de 10 lb, agente CO2 | Cilindro de acero sin costura con válvula, manguera con difusor, soporte de pared y tarjeta de control | 1.50 m (parte superior) | — | Combate fuegos de clase B y C (equipos eléctricos de la cocina).
05.03 | UNIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA | equipo de dos faros LED, autonomía mínima 90 min | Equipo autónomo con batería recargable, 220 V | 2.10 m | 2.10 | Ilumina las rutas de evacuación y las salidas al cortarse la energía.
05.04 | DETECTOR DE HUMO | detector fotoeléctrico de techo | Equipo fotoeléctrico con base de montaje | techo | TECHO | Detecta el humo en los ambientes y activa la alarma.