GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

COMPATIBILIZACIÓN DEL PLANO, LA MEMORIA DESCRIPTIVA Y EL METRADO DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Correcciones pendientes

| DATO | DETALLE |
| --- | --- |
| Proyecto | Creación del servicio de protección integral a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos en Centro de Acogida Residencial - Varones, distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín |
| CUI | 2705619 |
| Especialidad | Arquitectura - Evacuación y señalización |
| Documentos revisados | Plano EVACUACION Y SEGURIDAD OK (láminas SE-E-01 evacuación y SE-S-01 señalización); memoria descriptiva de evacuación y señalización; metrado de evacuación y señalización |
| Fecha | 26 de octubre de 2026 |

# 1. RESUMEN

Para el metrado se contó cada símbolo de señal dibujado en la planta de la lámina SE-S-01 y se comparó con la columna CANTIDAD de su leyenda; también se revisó la lámina SE-E-01 y la memoria descriptiva. Se encontraron:

- 23 señales cuya cantidad en la leyenda no coincide con la planta, o que no tienen ningún símbolo dibujado (Cuadro 1).

- 11 correcciones en el plano (Cuadro 2) y 6 en la memoria descriptiva (Cuadro 3).

- 5 datos por definir antes de cerrar los documentos (Cuadro 4).

Mientras no se corrija el plano, el metrado usa la cantidad dibujada en la planta; para las señales que no tienen ningún símbolo, la cantidad de la leyenda.

# 2. CANTIDADES DE LA LEYENDA FRENTE A LA PLANTA (LÁMINA SE-S-01)

Cuadro 1. Cantidad escrita en la leyenda y símbolos dibujados en la planta, por señal. Verde: conforme; amarillo: corregir la leyenda; naranja: dibujar o retirar.

| N° | SEÑAL | LEYENDA | PLANTA | QUÉ HACER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SALIDA | 70 | 77 | Corregir la leyenda a 77 |
| 2 | SS.HH. PHD | 9 | 1 | Corregir la leyenda a 1 (o dibujar las 8 que faltan) |
| 3 | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO | 130 | 59 | Corregir la leyenda a 59 (o dibujar las 71 que faltan) |
| 4 | AVISADOR SONORO | 26 | 0 | Dibujar los 26 símbolos en la planta |
| 5 | ESCALERA DE SALIDA | 4 | 0 | Retirar de la leyenda: el proyecto es de un solo nivel |
| 6 | SS.HH. MIXTO | 1 | 1 | Conforme |
| 7 | SS.HH. MUJER | 7 | 4 | Corregir la leyenda a 4 (o dibujar las 3 que faltan) |
| 8 | SS.HH. VARÓN | 7 | 18 | Corregir la leyenda a 18 |
| 9 | EXTINTOR PQS | 25 | 9 | Corregir la leyenda a 9 (o dibujar las 16 que faltan) |
| 10 | EXTINTOR CO2 | 1 | 2 | Corregir la leyenda a 2 |
| 11 | EXTINTOR K | 1 | 0 | Dibujar el símbolo en la planta |
| 12 | ALARMA CONTRA INCENDIOS | 25 | 8 | Corregir la leyenda a 8 (o dibujar las 17 que faltan) |
| 13 | DETECTOR DE HUMO | 101 | 64 | Corregir la leyenda a 64 (o dibujar las 37 que faltan) |
| 14 | BARRA ANTIPÁNICO | 4 | 0 | Dibujar los 4 símbolos en la planta |
| 15 | UNIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA | 184 | 64 | Corregir la leyenda a 64 (o dibujar las 120 que faltan) |
| 16 | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS | 10 | 20 | Corregir la leyenda a 20 |
| 17 | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO | 38 | 0 | Dibujar los 38 símbolos en la planta |
| 18 | RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA | 4 | 0 | Dibujar los 4 símbolos en la planta |
| 19 | PROHIBIDO EL INGRESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO | 2 | 0 | Dibujar los 2 símbolos en la planta |
| 20 | SENSOR DE TEMPERATURA | 16 | 16 | Conforme |
| 21 | PUNTO ECOLÓGICO | 5 | 0 | Dibujar los 5 símbolos en la planta |
| 22 | POZO A TIERRA | 19 | 0 | Dibujar los 19 símbolos en la planta |
| 23 | CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO | 1 | 0 | Dibujar el símbolo en la planta |
| 24 | ZONA DE REUNIONES | 25 | 0 | Dibujar los 25 símbolos en la planta |
| 25 | LETRERO DE AFORO | 32 | 14 | Corregir la leyenda a 14 (o dibujar las 18 que faltan) |

# 3. CORRECCIONES EN EL PLANO

Cuadro 2. Correcciones del plano EVACUACION Y SEGURIDAD OK. La última columna sirve para marcar lo ya corregido.

| N° | LÁMINA | QUÉ SE ENCONTRÓ | CÓMO CORREGIRLO | HECHO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | SE-S-01 | La columna CANTIDAD de la leyenda no coincide con los símbolos dibujados en 12 señales (Cuadro 1). | Corregir la columna CANTIDAD con lo dibujado, o completar en la planta lo que falte si la leyenda es la correcta. | ☐ |
| P-02 | SE-S-01 | 11 señales de la leyenda no tienen ningún símbolo en la planta: riesgo eléctrico, avisador sonoro, zona de reunión, pozo a tierra, punto ecológico, escalera, barra antipánico, riesgo de descarga, prohibido el ingreso, extintor K y central de alarma. | Dibujarlas en su ubicación. Riesgo eléctrico, riesgo de descarga, pozo a tierra, avisador sonoro y central de alarma deben coincidir con el plano de instalaciones eléctricas. | ☐ |
| P-03 | SE-S-01 | Señal de escalera de salida (4 und) en un proyecto de un solo nivel, sin escaleras ni rampas (memoria descriptiva). | Retirarla de la leyenda. | ☐ |
| P-04 | SE-S-01 | La planta general tiene 6 puntos ecológicos y la leyenda pide 5 señales de punto ecológico. | Poner 6 en la leyenda (una señal por punto) y dibujarlas. | ☐ |
| P-05 | SE-S-01 | La señal de SS.HH. para personas con discapacidad de la planta es un letrero de «DISCAPACITADOS EXCLUSIVO», distinto del símbolo de la leyenda. | Usar en la planta el mismo bloque de la leyenda. | ☐ |
| P-06 | SE-S-01 | El detector de humo es la única señal de la leyenda sin braille; la leyenda dice «ALARMA CONTRA INCEDIOS». | Definir si el detector lleva braille y corregir a «INCENDIOS». | ☐ |
| P-07 | SE-E-01 | Radio de la zona segura pintada en el piso: el dibujo tiene 1.50 m, la leyenda dice «Radio de 2.00 m» y la memoria, «Diámetro de 3.50 m». | Adoptar un solo valor y usarlo en el dibujo, la leyenda y la memoria. | ☐ |
| P-08 | SE-S-01 y SE-E-01 | La leyenda de SE-S-01 pide 25 señales de «zona de reunión en piso» y SE-E-01 tiene 13 zonas seguras pintadas (S1 a S13). | Definir si son lo mismo. Si lo son, dejar una sola: 13 zonas seguras. | ☐ |
| P-09 | SE-S-01 | Extintores: la memoria dice «cada pabellón cuenta con un extintor ABC», pero las edificaciones 09 (SS.HH. público) y 10 (servicios generales: tablero, subestación y grupo electrógeno) no tienen ninguno. Los 2 extintores de CO2 están en el SUM-cocina (E-08) y la cocina no tiene extintor clase K. | Pasar los CO2 a la edificación 10 (cuarto eléctrico y grupo electrógeno), dibujar el extintor clase K en la cocina y poner extintor PQS en las edificaciones 09 y 10. | ☐ |
| P-10 | SE-S-01 | La leyenda pone la señal de extintor a 1.20 m; el extintor se cuelga con su parte superior hasta 1.50 m y la señal va encima del equipo. | Corregir la altura de la señal de extintor a 1.80 – 2.00 m. | ☐ |
| P-11 | SE-S-01 | En el rótulo, el campo «PLANO:» dice «ARQ. ADMINISTRACION». | Cambiar a «PLANO DE SEÑALIZACIÓN». | ☐ |

# 4. CORRECCIONES EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA

Cuadro 3. Correcciones de la memoria descriptiva de evacuación y señalización, con el apartado donde se encuentran.

| N° | APARTADO | QUÉ SE ENCONTRÓ | CÓMO CORREGIRLO | HECHO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Densidad de ocupación y cálculo de aforo | Dice «Usuarios permanentes - Personal: 66 personas (05 madres sustitutas, 11 administrativos y 6 personal de apoyo)», pero 5 + 11 + 6 = 22. Con los 40 residentes son 62 personas, más los usuarios temporales. | Corregir el personal a 22 y justificar la capacidad máxima de 66 personas (62 permanentes + temporales). | ☐ |
| M-02 | Seguridad y señalización | Cita los planos «SE-01 y SE-02»; las láminas del plano son SE-E-01 (evacuación) y SE-S-01 (señalización). | Usar los códigos de las láminas. | ☐ |
| M-03 | Descripción de la simbología utilizada | La tabla de señales no es la de la leyenda del plano: trae señales que el plano no tiene (nombre del ambiente con braille, cuarto de limpieza, N.° de piso, SS.HH. para estudiantes y docentes) y le faltan otras de la leyenda (aforo, riesgo eléctrico, pozo a tierra, avisador sonoro, barra antipánico, entre otras). | Dejar en la tabla las señales de la leyenda del plano, con su material y su altura de instalación. | ☐ |
| M-04 | Zonificación (cuadro de obras exteriores) | Solo lista las obras exteriores O.E. 01, 02, 05 y 06; el plano tiene de la O.E. 01 a la O.E. 07 (O.E. 03 ingreso principal, O.E. 04 caseta de control). | Completar el cuadro con las O.E. 03, 04 y 07. | ☐ |
| M-05 | Normatividad | Presenta la NTP 350.043-1 como «Extintores portátiles sobre ruedas». | Citarla con su título: «Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática» (confirmar la versión vigente). | ☐ |
| M-06 | Generalidades y métodos de mitigación | Conserva textos de un local educativo: «aulas», «ambientes pedagógicos», «nivel secundario», «Institución Educativa» y criterios de MINEDU para primaria y secundaria. | Adaptar la redacción a un centro de acogida residencial. | ☐ |

# 5. DATOS POR DEFINIR

Cuadro 4. Valores que hay que adoptar antes de corregir el plano, la memoria y el metrado.

| DATO | OPCIONES O VALOR ACTUAL | VER |
| --- | --- | --- |
| Radio de la zona segura pintada | 1.50 m (dibujo), 2.00 m (leyenda) o 1.75 m (memoria) | P-07 |
| Capacidad máxima de personas (aforo) | 62 permanentes + temporales; la memoria indica 66 | M-01 |
| Capacidad del extintor de CO2 | 10 lb (propuesta del metrado; la memoria no la indica) | P-09 |
| Capacidad del extintor clase K | 6 L (propuesta del metrado; la memoria no la indica) | P-09 |
| Zona de reunión en piso | 25 (leyenda) o 13 (zonas seguras de SE-E-01) | P-08 |

# 6. CÓMO SE ACTUALIZAN EL METRADO Y LAS ESPECIFICACIONES

- Definir los datos del Cuadro 4, corregir el plano (Cuadro 2) y exportar de nuevo EVACUACION Y SEGURIDAD OK en formato DXF.

- Con el DXF corregido se generan otra vez el metrado y las especificaciones técnicas, contando las señales por edificación directamente del plano.

- Corregir la memoria descriptiva (Cuadro 3) con los mismos valores: plano, memoria, metrado y especificaciones deben decir lo mismo.