## RESUMEN
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS - PARTIDAS GLOBALES (glb) DE INSTALACIONES SANITARIAS
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN (CAR Mujeres, CUI 2717013)
Lugar: San Martín - San Martín - Morales. Fecha: Octubre 2026. Metrado: hoja PLANILLA del metrado de IISS (sin cambios).
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | METRADO | PRECIO UNIT. (S/) | PARCIAL (S/)
4.2.3.1.1 | SUM. E INST. DE LINEA DE INGRESO A LA CISTERNA DE PVC SP D=1 1/4" | glb | 1 | 475.52 | 475.52
4.2.3.1.2 | SUM. E INST. DE LINEA DE SUCCIÓN SISTEMA DE BOMBEO DE PVC SP D=1 1/2" | glb | 1 | 1131.11 | 1131.11
4.2.3.1.3 | SUM. E INST. DE LINEA DE IMPULSIÓN SISTEMA DE BOMBEO DE PVC SP D=1" | glb | 1 | 2304.67 | 2304.67
4.2.3.1.4 | SUM. E INST. DE LINEA DE DISTRIBUCION SISTEMA DE BOMBEO DE PVC SP D=2" | glb | 1 | 1418.12 | 1418.12
4.2.3.1.5 | SUM. E INST. DE LINEA DE REBOSE TANQUE ELEVADO DE PVC SP D=2" | glb | 1 | 2561.98 | 2561.98
4.2.3.1.6 | SUM. E INST. DE LINEA DE LIMPIA Y VENTILACION CISTERNA DE PVC SP D=2" | glb | 1 | 443.11 | 443.11
4.2.3.1.7 | PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | glb | 1 | 1387.45 | 1387.45
4.3.6.3.3 | TECLE DE PALANCA P/CABALLETE | glb | 1 | 2274.97 | 2274.97
COSTO DIRECTO DE LAS PARTIDAS GLOBALES (S/, sin IGV) |  |  |  |  | 11996.93
NOTAS
• Mano de obra: costo hora-hombre 2026 de la tabla oficial CAPECO - FTCCP (operario S/ 28.95, oficial S/ 22.68, peón S/ 20.54); ver hoja MANO DE OBRA 2026.
• Materiales: precios de venta publicados (con IGV) en tiendas de alcance nacional, pasados a precio sin IGV; cada precio tiene su tienda y enlace en la hoja PRECIOS DE INSUMOS.
• Las cantidades de materiales son las del desagregado de la planilla (más 5 % de desperdicio en tuberías). Las filas con unidad o parcial irregular se explican en las observaciones de cada ACU; el metrado no se ha modificado.
• Rendimientos: se calculan por componente (días-cuadrilla) en cada ACU; son referenciales y editables (celdas amarillas).
• Los precios unitarios son costo directo sin IGV; gastos generales, utilidad e IGV se agregan en el presupuesto.

## MANO DE OBRA 2026
COSTO DE LA HORA-HOMBRE 2026 - RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN (CAR Mujeres, CUI 2717013)
Tabla oficial CAPECO - FTCCP «Remuneración y condiciones de trabajo en construcción civil 2026» (Acta final de negociación colectiva, Exp. N.° 339-2025-MTPE/2.14-NC), costo hora-hombre en edificación del 01.01.2026 al 31.12.2026.
DESGLOSE DEL COSTO DIARIO EN EDIFICACIÓN (S/ por día de 8 horas)
N.° | CONCEPTO | OPERARIO | OFICIAL | PEÓN | SUSTENTO
1 | Remuneración básica (jornal diario) | 89.3 | 69.75 | 62.8 | R.M. 197-2025-TR; tabla oficial
2 | Leyes y beneficios sociales sobre el jornal básico (112.20 %) | 100.19 | 78.26 | 70.46 | tabla oficial
3 | Bonificación unificada de construcción BUC (32 % / 30 % / 30 %) | 28.58 | 20.93 | 18.84 | tabla oficial
4 | Leyes y beneficios sociales sobre el BUC (12.25 %) | 3.5 | 2.56 | 2.31 | tabla oficial
5 | Seguro de vida ESSALUD + Vida | 0.16 | 0.16 | 0.16 | tabla oficial
6 | Fondo de capacitación | 0.4 | 0.31 | 0.28 | tabla oficial
7 | Bonificación por movilidad (R.M. N.° 139-2024-TR) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | S/ 8.60 por día laborado
8 | Overol (R.D. N.° 777-87-DR-LIM): (2 x S/ 132.80) / 300 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | tabla oficial
| Total por día de 8 horas (S/) | 231.62 | 181.46 | 164.34
| COSTO DE LA HORA-HOMBRE (S/ hh) = total / 8 | 28.95 | 22.68 | 20.54 | tabla oficial: 231.62 / 181.46 / 164.34 y 28.95 / 22.68 / 20.54

## PRECIOS DE INSUMOS
PRECIOS DE INSUMOS (materiales y equipos) - SUSTENTO
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN (CAR Mujeres, CUI 2717013)
Precio publicado con IGV en la tienda indicada (venta nacional; Sodimac y Promart tienen tienda en Tarapoto) y precio unitario sin IGV = precio publicado / contenido / 1.18. Las ACU leen la columna H. Celda amarilla = dato editable (el ingeniero de costos puede reemplazarlo por su cotización y todo se recalcula); verde = fórmula.
CÓDIGO | INSUMO (como figura en la ACU) | UND | PRODUCTO PUBLICADO | PRESENTACIÓN | PRECIO CON IGV (S/) | CONTENIDO (und ACU) | PRECIO UNIT. SIN IGV (S/) | TIENDA / FUENTE | ENLACE | ESTADO
1. INSUMOS COMERCIALES
TB1 | Tubería PVC SP C-10 Ø1" | m | Tubo agua PVC 1" x 5 m Pavco SP fría | barra 5 m | 26.9 | 5 | 4.56 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/b/tubo-pvc-1-pulgada | EXACTO
TB15 | Tubería PVC SP C-10 Ø1 1/2" | m | Tubo x 5 m 1 1/2" simple presión agua fría Pavco (C-10) | barra 5 m | 51.9 | 5 | 8.8 | Promart / Sodimac | https://www.promart.pe/tubo-presion-c-10-ec-1-1-2-go/p | EXACTO (mismo precio en ambas)
TB2 | Tubería PVC SP C-10 Ø2" | m | Tubo x 5 m 2" simple presión agua fría Pavco (C-10) | barra 5 m | 65.9 | 5 | 11.17 | Promart | https://www.promart.pe/tubo-presion-c-10-ec-2-go/p | EXACTO (Sodimac S/ 85.90)
CD1 | Codo PVC SP Ø1" x 90° | und | Codo 90° 1" simple presión agua fría Pavco | und | 5.7 | 1 | 4.83 | Promart / Sodimac | https://www.promart.pe/codo-pvc-90--sp-1-go/p | EXACTO
CD15 | Codo PVC SP Ø1 1/2" x 90° | und | Codo PVC 1 1/2" 90° Pavco SP agua fría | und | 10.9 | 1 | 9.24 | Sodimac / Promart | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/b/codo-1-1-2 | EXACTO
CD2 | Codo PVC SP Ø2" x 90° | und | Codo 2" 90° SP agua fría Matusita | und | 15.9 | 1 | 13.47 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/b/codo-2-x-90 | EXACTO (otra marca)
CD245 | Codo PVC SP Ø2" x 45° | und | Codo 45° 2" simple presión agua fría Pavco | und | 10.8 | 1 | 9.15 | Promart | https://www.promart.pe/codo-45-sp-2/p | EXACTO (sin stock en línea)
TE15 | Tee PVC SP Ø1 1/2" | und | Tee 1 1/2" simple presión agua fría Pavco | und | 15.5 | 1 | 13.14 | Promart | https://www.promart.pe/tee-pvc-sp-1-1-2-go/p | EXACTO (venta en tienda)
TE2 | Tee PVC SP Ø2" | und | Tee 2" PVC SP agua fría Pavco | und | 22.9 | 1 | 19.41 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/seleccion/conexiones | EXACTO
UU15 | Unión universal PVC roscada Ø1 1/2" | und | Unión universal 1 1/2" PVC Sanking (agua fría, 150 psi) | und | 20 | 1 | 16.95 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/217298/union-universal-1-1-2/217298/ | EXACTO
UU2 | Unión universal PVC roscada Ø2" | und | Sanking unión universal 2" PVC C/R | und | 49.9 | 1 | 42.29 | Falabella (vende Sodimac) | https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/brand/SANKING | EXACTO
UPR2 | Adaptador UPR PVC Ø2" | und | Adaptador PVC enroscado Pavco 2" (PR) | und | 10.9 | 1 | 9.24 | Promart / Sodimac | https://www.promart.pe/adaptador-pr-2/p | EST. (adaptador PR equivalente al UPR)
SK15 | Unión socket PVC Ø1 1/2" (rosca hembra) | und | Unión SP Pavco 1 1/2" | und | 8.4 | 1 | 7.12 | Promart | https://www.promart.pe/union-pvc-sp-1-1-2-go/p | EST. (unión SP de igual diámetro)
SK2 | Unión socket PVC Ø2" (rosca hembra) | und | Unión SP Pavco 2" | und | 10.2 | 1 | 8.64 | Promart | https://www.promart.pe/union-pvc-sp-2-go/p | EST. (unión SP de igual diámetro)
TP15 | Tapón hembra PVC Ø1 1/2" | und | Tapón hembra 1 1/2" agua fría sin rosca Pavco | und | 9.6 | 1 | 8.14 | Promart | https://www.promart.pe/tapon-hembra-1-1-2-agua-fria-sin-rosca-pavco/p | EXACTO (SP)
NP15 | Niple roscado PVC Ø1 1/2" x 2" | und | Niple 1 1/2" x 2" roscado agua fría Nicoll | und | 4.4 | 1 | 3.73 | Promart | https://www.promart.pe/niple-1-1-2--x-2--c-r---term/p | EXACTO
NP2 | Niple roscado PVC Ø2" (x 4" y x 6") | und | Tubo PVC C-10 roscado 2" x 5 m, cortado en niples de 6" (33 por tubo) | barra 5 m | 94.9 | 33.3333 | 2.41 | Promart | https://www.promart.pe/tubo-presion-c-10-ec-2-go/p | EST. (no se publica el niple PVC 2"; roscado con tarraja incluido en la mano de obra)
RD15 | Reducción PVC SP Ø1 1/2" x 3/4" | und | Reducción simple presión 2" x 3/4" Nicoll (referencia) | und | 10 | 1 | 8.47 | Promart | https://www.promart.pe/reduccion-simple-presion-2--x-3-4/p | EST. (la de 1 1/2" x 3/4" figura sin precio)
RD2 | Reducción PVC SP Ø2" x 1" | und | Reducción SP 2" a 1" agua fría Pavco | und | 9.9 | 1 | 8.39 | Promart | https://www.promart.pe/reduccion-sp-2-1/p | EXACTO
VCH15 | Válvula check Ø1 1/2" | und | Válvula check swing 1 1/2" bronce ITAP (NPT) | und | 109.9 | 1 | 93.14 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/articulo/113306910/Valvula-Check-Swing-1-1-2-/113306914 | EST. (no se vende check de PVC 1 1/2"; se toma la de bronce)
VEP15 | Válvula esférica PVC Ø1 1/2" | und | Válvula bola PVC con rosca 1 1/2" Sanking (145 psi) | und | 24.9 | 1 | 21.1 | Promart | https://www.promart.pe/valvula-bola-pvc-1-1-2--con-rosca/p | EXACTO
VEB15 | Válvula esférica bronce pesado Ø1 1/2" | und | Válvula esférica bronce NPT 1 1/2" CIM 400 psi | und | 179.9 | 1 | 152.46 | Promart | https://www.promart.pe/valvula-esferica-p-total-400-lbs-1-1-2-/p | EXACTO (agotada en línea)
VCB2 | Válvula compuerta bronce pesado Ø2" | und | Válvula compuerta bronce 2" CIM, rosca NPT | und | 80 | 1 | 67.8 | Icofesa | https://icofesa.com/producto.php?id=15544 | EXACTO (confirmar que sea pesada)
VF1 | Válvula flotadora bronce Ø1" | und | Galusa válvula para cisterna con boya 1" | und | 169.9 | 1 | 143.98 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/b/boya-para-tanque-de-agua | EST. (la ficha no indica el material)
VF15 | Válvula flotadora bronce Ø1 1/2" | und | Válvula flotadora 1 1/2" bronce con boya de cobre Helbert | und | 370 | 1 | 313.56 | Maveri | https://maveri.com/producto/valvula-flotadora-de-1-1-2-bronce-c-boya-de-cobre-helbert/ | EXACTO
CAN15 | Canastilla de succión Ø1 1/2" | und | ITAP válvula check de pie 1 1/2" con canastilla | und | 95.9 | 1 | 81.27 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/marca/ITAP | EST. (no se vende canastilla PVC 1 1/2"; válvula de pie con canastilla)
ELN | Electronivel (interruptor de nivel tipo pera) | und | Electronivel 3 m Rotoplas (hasta 1 HP a 220 V) | und | 89.9 | 1 | 76.19 | Promart | https://www.promart.pe/electronivel-de-3-metros-23057/p | EXACTO (se toma el mayor de S/ 68.00 a 89.90)
UFG1 | Unión F°G° roscada Ø1" | und | Unión simple galvanizada 1" Magnum Mech | und | 6.9 | 1 | 5.85 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/b/union-universal-1-pulgada | EXACTO
UFG15 | Unión F°G° roscada Ø1 1/2" | und | Unión simple galvanizada 1 1/2" Magnum Mech | und | 14.9 | 1 | 12.63 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/articulo/113328852/Union-Simple-Galvanizado-1-1-2-/113328853 | EXACTO
CFG15 | Codo F°G° roscado Ø1 1/2" x 90° | und | Codo galvanizado 90° x 1 1/2" Magnum Mech | und | 16.9 | 1 | 14.32 | Sodimac Perú | https://sodimac.falabella.com.pe/sodimac-pe/product/113326757/Codo-Galvanizado-90%C2%B0x1-1-2-/113326759 | EXACTO
TFG34 | Tubo F°G° Ø3/4" ISO 65 serie I (para niples) | m | Tubo galvanizado 3/4" estándar ISO 65, 6.40 m | barra 6.40 m | 50.9 | 6.4 | 6.74 | Maveri | https://maveri.com/categoria-producto/niples/niples-de-fierro-galvanizado/ | EXACTO
TFG15 | Tubo F°G° Ø1 1/2" ISO 65 serie I (para niples) | m | Tubo galvanizado 1 1/2" estándar ISO 65, 6.40 m | barra 6.40 m | 114.9 | 6.4 | 15.21 | Maveri | https://maveri.com/producto/tubo-galvanizado-1-1-2-standard-iso-65/ | EXACTO
TFG2 | Tubo F°G° Ø2" ISO 65 serie I (para niples) | m | Tubo galvanizado 2" estándar ISO 65, 6.40 m | barra 6.40 m | 149.9 | 6.4 | 19.85 | Maveri | https://maveri.com/producto/tubo-galvanizado-2-standard-iso-65/ | EXACTO
AB1 | Abrazadera metálica p/ tubo Ø1" | und | Abrazadera de 1 1/2" con 2 orejas de 2 mm (referencia) | und | 1.4 | 1 | 1.19 | Promart | https://www.promart.pe/abrazadera-de-1-1-2--con-2-orejas-de-2-mm/p | EST. (la de 1" no figura; se toma la de 1 1/2")
AB15 | Abrazadera metálica p/ tubo Ø1 1/2" | und | Abrazadera de 1 1/2" con 2 orejas de 2 mm | und | 1.4 | 1 | 1.19 | Promart | https://www.promart.pe/abrazadera-de-1-1-2--con-2-orejas-de-2-mm/p | EST. (2 mm; la planilla pide F°G° e=1/8")
AB2 | Abrazadera metálica p/ tubo Ø2" | und | Abrazadera de 2" con 2 orejas de 2 mm | und | 1.6 | 1 | 1.36 | Promart | https://www.promart.pe/abrazadera-de-2--con-2-orejas-de-2-mm/p | EST. (2 mm; la planilla pide F°G° e=1/8")
TAR | Perno de anclaje 3/8" para fijar abrazaderas | und | Perno de anclaje 3/8" x 3 3/4" FIXSER (paquete x 4) | paquete x 4 | 37.9 | 4 | 8.03 | Falabella (vende Sodimac) | https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/product/113091980/Perno-de-Anclaje-3-8x3-3-4-Pulgadas-x-4-unid/113092005 | EXACTO (conservador; con tarugo y tornillo sale más barato)
PLA | Plancha LAC 1/8" (24.91 kg/m²) | kg | Plancha LAC 1/8" x 4' x 8' (1.20 x 2.40 m) | plancha | 189.93 | 71.7408 | 2.24 | Huval | https://www.huvalnegocios.com/product/plancha-lac-316x4x8-44 | COTIZAR (precio tomado de productos relacionados)
SOMB2 | Sombrero de ventilación PVC Ø2" | und | Sombrero de ventilación PVC 2" Pavco | und | 6.2 | 1 | 5.25 | Sodimac Perú | https://sodimac.falabella.com.pe/sodimac-pe/product/113328544/Sombrero-de-Ventilacion-PVC-2-Desague/113328546 | EXACTO
MALLA | Malla mosquitero metálica | m2 | Malla mosquitero metálica Prodac 0.90 x 30 m | rollo 27 m² | 129.9 | 27 | 4.08 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/lista/CATG15054/Mallas | EXACTO
PEG | Pegamento para PVC | gal | Pegamento PVC Oatey dorado 946 ml (1/4 gal) | 1/4 gal | 61.9 | 0.25 | 209.83 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/b/pegamento-para-pvc-1-4 | EXACTO
TEF | Cinta teflón 3/4" x 10 m | und | Cinta teflón Topex 3/4" x 10 m | rollo | 2.9 | 1 | 2.46 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/lista/CATG14985/Teflones-y-sellos | EXACTO
SOLD | Soldadura cellocord E6011 1/8" | kg | Soldadura Cellocord 1/8" (E-6011) Oerlikon | caja 5 kg | 109.9 | 5 | 18.63 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/articulo/113780372/Soldadura-Cellocord-1-8-Oerlikon-5KG/113780373 | EXACTO
SOLM | Máquina de soldar eléctrica 250 A | hm | Alquiler de máquina de soldar (por día de 8 h) | día | 55 | 8 | 5.83 | ST América | https://stamerica.com.pe/alquiler_maquina_soldar | REFERENCIA (tarifa de Lima; compra Truper 200 A S/ 469.90)
AGUA | Agua | m3 | EMAPA San Martín, categoría comercial y otros, tramo de 30 m³ a más: agua 6.80 + alcantarillado 1.53 | m3 | 8.33 | 1 | 8.33 | Res. 00077-2024-SUNASS-CD (tarifa sin IGV) | https://www.emapasanmartin.com/uploads/Gobernanza%20Gobernabilidad/Gobernabilidad/transparencia-informacion/indicador-8/2025/Publicacion%20Oficial%20-%20Diario%20Oficial%20El%20Peruano%20ESTRUCTURA%20TARIFARIA.pdf | COMPROBADO (mismo valor que la planilla del Hogar de Refugio)
HIPO | Hipoclorito de calcio 70 % | kg | Hipoclorito de calcio granulado 65-70 % | 1 kg | 35 | 1 | 29.66 | Purificare | https://purificare.mitienda.pe/producto/hipoclorito-de-calcio | EXACTO (el saco de 45 kg sale a S/ 10.53 el kg)
KIT | Comparador de cloro residual y pH | und | Analizador de cloro y pH (kit con reactivos) | kit | 49 | 1 | 41.53 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/lista/CATG15346/Kits-de-Testeo-y-Termometros | EXACTO
IPN | Perfil IPN 100 (8.34 kg/m) | m | Barra de 6 m valorizada al precio por kg del ángulo 1 1/2" x 1/8" (S/ 39.90 / 10.98 kg) | barra 6 m | 181.84 | 6 | 25.68 | Sodimac Perú (precio por kg) | https://sodimac.falabella.com.pe/sodimac-pe/product/126996349/Angulo-de-Acero-1-1-2-x-1-1-2-x-1-8-x-6M/126996350 | COTIZAR (ninguna tienda publica la IPN 100 en soles)
TECLE | Tecle de palanca 1.5 t | und | Tecle de cadena con palanca 1.5 t Total THSLB1501 | und | 469.9 | 1 | 398.22 | Promart | https://www.promart.pe/c/tecles-con-cadena | EXACTO
RUEDA | Rueda giratoria 360° con freno | und | Garrucha plataforma con freno industrial 4", 200 kg | und | 49.9 | 1 | 42.29 | Promart | https://www.promart.pe/garrucha-plataforma-con-freno-ind-200-kg-4-22868/p | EXACTO
ANTI | Pintura anticorrosiva | gal | Anticorrosivo Vencedor 1 gal | galón | 62 | 1 | 52.54 | Promart | https://www.promart.pe/anticorrosivo-1-gal-34189/p | EXACTO
ESM | Esmalte sintético | gal | Esmalte sintético CPP negro 1 gal (cód. 30635) | galón | 57 | 1 | 48.31 | Promart | https://www.promart.pe/esmalte-sintetico-pintor-negro-1-gl-30635/p | EXACTO
THIN | Thinner acrílico | gal | TOPEX thinner acrílico 3.5 L | envase 3.5 L | 38.9 | 0.9247 | 35.65 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/b/thinner-acrilico | EXACTO
LIJA | Lija para fierro N.° 80 | und | Lija fierro 3M ASA grano 80 | pliego | 2.5 | 1 | 2.12 | Sodimac Perú | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/b/lija-para-fierro | EXACTO
2. BRIDAS ROMPE AGUA (insumo compuesto, fabricado en obra): plancha LAC 1/8" (24.91 kg/m²) + niple F°G° + soldadura
CÓDIGO | BRIDA | UND | PLANCHA (m x m) | PLANCHA (kg) | NIPLE F°G° (Ø) | NIPLE L (m) | PRECIO SIN IGV (S/) | SOLDADURA (kg) | CÁLCULO | OBS.
BR01 | Brida rompe agua Ø1" PL 0.15x0.15 e=1/8" (niple F°G° 3/4" L=0.35) | und | 0.15 | 0.56 | Tubo F°G° Ø3/4" ISO 65 serie I | 0.35 | 5.48 | 0.1 | plancha kg x precio kg + niple m x precio m del tubo F°G° + soldadura kg x precio kg
BR02 | Brida rompe agua Ø1 1/2" PL 0.15x0.15 e=1/8" (niple F°G° 1 1/2" L=0.25) | und | 0.15 | 0.56 | Tubo F°G° Ø1 1/2" ISO 65 serie I | 0.25 | 7.29 | 0.12 | plancha kg x precio kg + niple m x precio m del tubo F°G° + soldadura kg x precio kg
BR03 | Brida rompe agua Ø2" PL 0.25x0.25 e=1/8" (niple F°G° 2" L=0.40) | und | 0.25 | 1.56 | Tubo F°G° Ø2" ISO 65 serie I | 0.4 | 14.23 | 0.15 | plancha kg x precio kg + niple m x precio m del tubo F°G° + soldadura kg x precio kg
BR04 | Brida rompe agua Ø2" PL 0.15x0.15 e=1/8" (niple F°G° 2" L=0.25) | und | 0.15 | 0.56 | Tubo F°G° Ø2" ISO 65 serie I | 0.25 | 9.01 | 0.15 | plancha kg x precio kg + niple m x precio m del tubo F°G° + soldadura kg x precio kg
BR05 | Brida rompe agua Ø2" PL 0.20x0.20 e=1/8" (niple F°G° 2" L=0.45) | und | 0.2 | 1 | Tubo F°G° Ø2" ISO 65 serie I | 0.45 | 13.97 | 0.15 | plancha kg x precio kg + niple m x precio m del tubo F°G° + soldadura kg x precio kg | rosca a un lado

## 4.2.3.1.1
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN (CAR Mujeres, CUI 2717013)
Partida | 4.2.3.1.1 SUM. E INST. DE LINEA DE INGRESO A LA CISTERNA DE PVC SP D=1 1/4"
Rend. | 1.1289 | MO | 10.6298 | EQ | 0.5 | Costo unit. directo por glb (S/) | 475.52
Metrado | 1 glb (planilla, hoja RESUMEN) | Lugar | San Martín - San Martín - Morales |  |  | Fecha | Octubre 2026
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | UND | CUADRILLA | CANTIDAD | PRECIO S/ | PARCIAL S/ | SUSTENTO
MANO DE OBRA
47-0001 | Operario | hh | 1 | 7.0865 | 28.95 | 205.15 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
47-0003 | Peón | hh | 0.5 | 3.5433 | 20.54 | 72.78 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
| Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 277.93
MATERIALES
TB1 | Tubería PVC SP C-10 de Ø=1" - NTP 399.002:2015 | m |  | 6.3 | 4.56 | 28.73 | planilla fila 438: 6 m; + 5 % de desperdicio
VF1 | Válvula Flotadora de Bronce de Ø=1" | und |  | 1 | 143.98 | 143.98 | planilla fila 439: 1 und
UFG1 | Unión roscado de F°G°de Ø=1" | und |  | 1 | 5.85 | 5.85 | planilla fila 440: sin parcial (se toma 1, ver obs.)
BR01 | Brida rompe agua Ø1" PL 0.15x0.15 e=1/8" (niple F°G° 3/4" L=0.35) | und |  | 1 | 5.48 | 5.48 | planilla fila 441: 1 und
PEG | Pegamento para PVC | gal |  | 0.0036 | 209.83 | 0.76 | 1 uniones pegadas (≈0.003 / 0.005 / 0.007 gal por unión de Ø1" / 1 1/2" / 2")
TEF | Cinta teflón 3/4" x 10 m | und |  | 0.62 | 2.46 | 1.53 | 5 extremos roscados ≈ 2 roscas macho; 1 rollo cada 4 roscas
| Subtotal materiales |  |  |  |  | 186.33
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
37-0001 | Herramientas manuales | %MO |  | 3 | 277.93 | 8.34 | 3 % de la mano de obra (tarraja, llaves, sierra, taladro)
SOLM | Máquina de soldar eléctrica 250 A | hm |  | 0.5 | 5.83 | 2.92 | 0.5 h por brida rompe agua (1 bridas)
| Subtotal equipos y herramientas |  |  |  |  | 11.26
COSTO UNITARIO DIRECTO POR glb (S/) | [5 empty] | 475.52
CÁLCULO DEL RENDIMIENTO (días-cuadrilla por componente)
TIPO | COMPONENTE | UND |  | CANTIDAD | REND. (und/día) | DÍAS | CRITERIO
tubo1 | Tubería PVC SP Ø1" (tendido, corte, unión y fijación) | m |  | 6 | 25 | 0.24 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
flot | Válvula flotadora con boya (instalación y regulación) | und |  | 1 | 4 | 0.25 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
fg | Accesorio F°G° roscado (unión, codo, niple) | und |  | 1 | 16 | 0.0625 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
brida | Brida rompe agua (corte, soldadura, roscado y fijación al encofrado) | und |  | 1 | 3 | 0.33333 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
| Total días-cuadrilla para 1 glb |  |  |  |  | 0.88583
| Rendimiento = 1 / total días (glb/día) |  |  |  |  | 1.1289
OBSERVACIONES
• Ingreso a cisterna. El título dice D=1 1/4" pero el desagregado de la planilla es de Ø1"; se analiza lo desagregado.
• fila 440: la planilla no lleva el parcial (columna I vacía); se toma N.° veces 1 x cantidad 1 = 1 und

## 4.2.3.1.2
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN (CAR Mujeres, CUI 2717013)
Partida | 4.2.3.1.2 SUM. E INST. DE LINEA DE SUCCIÓN SISTEMA DE BOMBEO DE PVC SP D=1 1/2"
Rend. | 0.4727 | MO | 25.3861 | EQ | 1 | Costo unit. directo por glb (S/) | 1131.11
Metrado | 1 glb (planilla, hoja RESUMEN) | Lugar | San Martín - San Martín - Morales |  |  | Fecha | Octubre 2026
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | UND | CUADRILLA | CANTIDAD | PRECIO S/ | PARCIAL S/ | SUSTENTO
MANO DE OBRA
47-0001 | Operario | hh | 1 | 16.9241 | 28.95 | 489.95 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
47-0003 | Peón | hh | 0.5 | 8.462 | 20.54 | 173.81 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
| Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 663.76
MATERIALES
BR02 | Brida rompe agua Ø1 1/2" PL 0.15x0.15 e=1/8" (niple F°G° 1 1/2" L=0.25) | und |  | 2 | 7.29 | 14.58 | planilla fila 444: 2 und
TB15 | Tubería PVC SP C-10 Ø1 1/2" del tramo de succión (planilla: «Canastilla de PVC-U Ø1 1/2"» 4.64 m) | m |  | 4.872 | 8.8 | 42.87 | planilla fila 445: 4.64 m; + 5 % de desperdicio
CAN15 | Canastilla de succión PVC Ø1 1/2" | und |  | 2 | 81.27 | 162.54 | ver observación
SK15 | Unión Socket PVC C-10 de ∅=1 1/2" (Rosca Hembra) | und |  | 2 | 7.12 | 14.24 | planilla fila 446: 2 und
TE15 | Tee PVC SP C-10 de Ø=1 1/2" | und |  | 2 | 13.14 | 26.28 | planilla fila 447: 2 und
TP15 | Tapón hembra de PVC SP C-10 de Ø=1 1/2" | und |  | 2 | 8.14 | 16.28 | planilla fila 448: 2 und
ELN | Electronivel conectado a bombas | und |  | 2 | 76.19 | 152.38 | planilla fila 449: 2 und
PEG | Pegamento para PVC | gal |  | 0.0446 | 209.83 | 9.36 | 9 uniones pegadas (≈0.003 / 0.005 / 0.007 gal por unión de Ø1" / 1 1/2" / 2")
TEF | Cinta teflón 3/4" x 10 m | und |  | 1.25 | 2.46 | 3.08 | 10 extremos roscados ≈ 5 roscas macho; 1 rollo cada 4 roscas
| Subtotal materiales |  |  |  |  | 441.61
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
37-0001 | Herramientas manuales | %MO |  | 3 | 663.76 | 19.91 | 3 % de la mano de obra (tarraja, llaves, sierra, taladro)
SOLM | Máquina de soldar eléctrica 250 A | hm |  | 1 | 5.83 | 5.83 | 0.5 h por brida rompe agua (2 bridas)
| Subtotal equipos y herramientas |  |  |  |  | 25.74
COSTO UNITARIO DIRECTO POR glb (S/) | [5 empty] | 1131.11
CÁLCULO DEL RENDIMIENTO (días-cuadrilla por componente)
TIPO | COMPONENTE | UND |  | CANTIDAD | REND. (und/día) | DÍAS | CRITERIO
brida | Brida rompe agua (corte, soldadura, roscado y fijación al encofrado) | und |  | 2 | 3 | 0.66667 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
tubo15 | Tubería PVC SP Ø1 1/2" | m |  | 4.64 | 20 | 0.232 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
canast | Canastilla de succión | und |  | 2 | 8 | 0.25 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
acc15 | Accesorio PVC hasta Ø1 1/2" (codo, tee, unión, niple, reducción, tapón) | und |  | 6 | 20 | 0.3 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
elec | Electronivel (montaje, regulación y conexión al tablero de bombas) | und |  | 2 | 3 | 0.66667 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
| Total días-cuadrilla para 1 glb |  |  |  |  | 2.1153
| Rendimiento = 1 / total días (glb/día) |  |  |  |  | 0.4727
OBSERVACIONES
• fila 445: «Canastilla de PVC-U Ø1 1/2"» figura con 4.64 m; se analiza como 4.64 m de tubería Ø1 1/2" del tramo de succión + 2 canastillas (una por bomba, igual que las 2 tees, 2 tapones y 2 electroniveles)

## 4.2.3.1.3
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN (CAR Mujeres, CUI 2717013)
Partida | 4.2.3.1.3 SUM. E INST. DE LINEA DE IMPULSIÓN SISTEMA DE BOMBEO DE PVC SP D=1"
Rend. | 0.2794 | MO | 42.9492 | EQ | 0.5 | Costo unit. directo por glb (S/) | 2304.67
Metrado | 1 glb (planilla, hoja RESUMEN) | Lugar | San Martín - San Martín - Morales |  |  | Fecha | Octubre 2026
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | UND | CUADRILLA | CANTIDAD | PRECIO S/ | PARCIAL S/ | SUSTENTO
MANO DE OBRA
47-0001 | Operario | hh | 1 | 28.6328 | 28.95 | 828.92 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
47-0003 | Peón | hh | 0.5 | 14.3164 | 20.54 | 294.06 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
| Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 1122.98
MATERIALES
CD15 | Codo PVC SP C-10 de Ø=1 1/2" x 90° | und |  | 3 | 9.24 | 27.72 | planilla fila 453: 3 und
VCH15 | Válvula Check de PVC Ø=1 1/2" | und |  | 1 | 93.14 | 93.14 | planilla fila 454: 1 und
UU15 | Unión universal roscado de PVC C-10 de Ø=1 1/2" | und |  | 3 | 16.95 | 50.85 | planilla fila 455: 2 und + planilla fila 461: 1 und
VEP15 | Válvula Esferica de PVC Ø=1 1/2" | und |  | 1 | 21.1 | 21.1 | planilla fila 456: 1 und
TE15 | Tee PVC SP C-10 de Ø=1 1/2" | und |  | 1 | 13.14 | 13.14 | planilla fila 457: 1 und
TB15 | Tubería PVC SP C-10 de Ø=1 1/2" - NTP 399.002:2015 | m |  | 15.75 | 8.8 | 138.6 | planilla fila 458: 15 m; + 5 % de desperdicio
NP15 | Niple roscado de PVC C-10 de Ø=1 1/2" x 2" | und |  | 7 | 3.73 | 26.11 | planilla fila 459: 1 und + planilla fila 464: 6 und
RD15 | Reducción PVC SP C-10 de Ø=1 1/2" x 3/4" | und |  | 1 | 8.47 | 8.47 | planilla fila 460: 1 und
VEB15 | Válvula esférica roscado de Bronce Pesado de Ø=1 1/2" | und |  | 1 | 152.46 | 152.46 | planilla fila 462: 1 und
TP15 | Tapón Hembra PVC Ø=1 1/2" | und |  | 1 | 8.14 | 8.14 | planilla fila 463: 1 und
AB15 | Abrazadera de F°G° e= 1/8" P/Tubería de Ø 1 1/2" | und |  | 8 | 1.19 | 9.52 | planilla fila 465: 8 und
SK15 | Unión Socket PVC C-10 de ∅=1 1/2" (Rosca Hembra) | und |  | 1 | 7.12 | 7.12 | planilla fila 466: 1 und
CFG15 | Codo roscado de F°G° de Ø=1 1/2" x 90° | und |  | 1 | 14.32 | 14.32 | planilla fila 467: 1 und
BR02 | Brida rompe agua Ø1 1/2" PL 0.15x0.15 e=1/8" (niple F°G° 1 1/2" L=0.25) | und |  | 1 | 7.29 | 7.29 | planilla fila 468: 1 und
NFG15 | Niple Roscado de F°G° de Ø=1 1/2", L=0.60 m - Rosca Ambos Lados - Norma ISO 65 - Serie I (Estándar) | m |  | 0.6 | 15.21 | 9.13 | planilla fila 469: 1 und (niple L = 0.60 m)
UFG15 | Unión roscado de F°G°de Ø=1 1/2" | und |  | 1 | 12.63 | 12.63 | planilla fila 470: 1 und
VF15 | Válvula Flotadora de Bronce de Ø=1 1/2" | und |  | 1 | 313.56 | 313.56 | planilla fila 471: 1 und
ELN | Electronivel conectado a bombas | und |  | 1 | 76.19 | 76.19 | planilla fila 472: 1 und
PEG | Pegamento para PVC | gal |  | 0.075 | 209.83 | 15.74 | 15 uniones pegadas (≈0.003 / 0.005 / 0.007 gal por unión de Ø1" / 1 1/2" / 2")
TEF | Cinta teflón 3/4" x 10 m | und |  | 4.62 | 2.46 | 11.37 | 37 extremos roscados ≈ 18 roscas macho; 1 rollo cada 4 roscas
TAR | Perno de anclaje 3/8" para fijar abrazaderas | und |  | 16 | 8.03 | 128.48 | 2 por abrazadera (una por oreja)
| Subtotal materiales |  |  |  |  | 1145.08
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
37-0001 | Herramientas manuales | %MO |  | 3 | 1122.98 | 33.69 | 3 % de la mano de obra (tarraja, llaves, sierra, taladro)
SOLM | Máquina de soldar eléctrica 250 A | hm |  | 0.5 | 5.83 | 2.92 | 0.5 h por brida rompe agua (1 bridas)
| Subtotal equipos y herramientas |  |  |  |  | 36.61
COSTO UNITARIO DIRECTO POR glb (S/) | [5 empty] | 2304.67
CÁLCULO DEL RENDIMIENTO (días-cuadrilla por componente)
TIPO | COMPONENTE | UND |  | CANTIDAD | REND. (und/día) | DÍAS | CRITERIO
acc15 | Accesorio PVC hasta Ø1 1/2" (codo, tee, unión, niple, reducción, tapón) | und |  | 17 | 20 | 0.85 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
valv | Válvula roscada (compuerta, esférica, check) | und |  | 3 | 8 | 0.375 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
tubo15 | Tubería PVC SP Ø1 1/2" | m |  | 15 | 20 | 0.75 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
abr | Abrazadera F°G° (perforación, tarugo y fijación) | und |  | 8 | 16 | 0.5 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
fg | Accesorio F°G° roscado (unión, codo, niple) | und |  | 3 | 16 | 0.1875 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
brida | Brida rompe agua (corte, soldadura, roscado y fijación al encofrado) | und |  | 1 | 3 | 0.33333 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
flot | Válvula flotadora con boya (instalación y regulación) | und |  | 1 | 4 | 0.25 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
elec | Electronivel (montaje, regulación y conexión al tablero de bombas) | und |  | 1 | 3 | 0.33333 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
| Total días-cuadrilla para 1 glb |  |  |  |  | 3.5792
| Rendimiento = 1 / total días (glb/día) |  |  |  |  | 0.2794
OBSERVACIONES
• Impulsión. El título dice D=1" pero el desagregado de la planilla es de Ø1 1/2"; se analiza lo desagregado.
• fila 468: la brida es Ø1 1/2" pero el texto dice niple F°G° 1"; se analiza con niple Ø1 1/2" (el del diámetro de la línea)

## 4.2.3.1.4
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN (CAR Mujeres, CUI 2717013)
Partida | 4.2.3.1.4 SUM. E INST. DE LINEA DE DISTRIBUCION SISTEMA DE BOMBEO DE PVC SP D=2"
Rend. | 0.3956 | MO | 30.3336 | EQ | 0.5 | Costo unit. directo por glb (S/) | 1418.12
Metrado | 1 glb (planilla, hoja RESUMEN) | Lugar | San Martín - San Martín - Morales |  |  | Fecha | Octubre 2026
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | UND | CUADRILLA | CANTIDAD | PRECIO S/ | PARCIAL S/ | SUSTENTO
MANO DE OBRA
47-0001 | Operario | hh | 1 | 20.2224 | 28.95 | 585.44 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
47-0003 | Peón | hh | 0.5 | 10.1112 | 20.54 | 207.68 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
| Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 793.12
MATERIALES
BR03 | Brida rompe agua Ø2" PL 0.25x0.25 e=1/8" (niple F°G° 2" L=0.40) | und |  | 1 | 14.23 | 14.23 | planilla fila 475: 1 und
SK2 | Unión Socket PVC C-10 de ∅=2" (Rosca Hembra) | und |  | 1 | 8.64 | 8.64 | planilla fila 476: 1 und
CD2 | Codo PVC SP C-10 de Ø=2" x 90° | und |  | 1 | 13.47 | 13.47 | planilla fila 477: 17 m (se toma 1, ver obs.)
TB2 | Tubería PVC SP C-10 de Ø=2" - NTP 399.002:2015 | m |  | 17.85 | 11.17 | 199.38 | planilla fila 478: 1 und (se toma 17, ver obs.); + 5 % de desperdicio
UPR2 | Adaptador UPR PVC C-10 de Ø=2" | und |  | 2 | 9.24 | 18.48 | planilla fila 479: 2 und
UU2 | Unión universal roscado de PVC C-10 de Ø=2" | und |  | 2 | 42.29 | 84.58 | planilla fila 480: 2 und
NP2 | Niple roscado de PVC C-10 de Ø=2" x 6" | und |  | 2 | 2.41 | 4.82 | planilla fila 481: 2 und
VCB2 | Válvula compuerta roscado de Bronce Pesado de Ø=2" | und |  | 1 | 67.8 | 67.8 | planilla fila 482: 1 und
AB2 | Abrazadera de F°G e= 1/8" P/Tubería de Ø 2" | und |  | 7 | 1.36 | 9.52 | planilla fila 483: 7 und
TE2 | Tee PVC SP C-10 de Ø=2" | und |  | 1 | 19.41 | 19.41 | planilla fila 484: 1 und
CD245 | Codo PVC SP C-10 de Ø=2" x 45° | und |  | 2 | 9.15 | 18.3 | planilla fila 485: 2 und
PEG | Pegamento para PVC | gal |  | 0.1078 | 209.83 | 22.62 | 15 uniones pegadas (≈0.003 / 0.005 / 0.007 gal por unión de Ø1" / 1 1/2" / 2")
TEF | Cinta teflón 3/4" x 10 m | und |  | 1.88 | 2.46 | 4.62 | 15 extremos roscados ≈ 8 roscas macho; 1 rollo cada 4 roscas
TAR | Perno de anclaje 3/8" para fijar abrazaderas | und |  | 14 | 8.03 | 112.42 | 2 por abrazadera (una por oreja)
| Subtotal materiales |  |  |  |  | 598.29
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
37-0001 | Herramientas manuales | %MO |  | 3 | 793.12 | 23.79 | 3 % de la mano de obra (tarraja, llaves, sierra, taladro)
SOLM | Máquina de soldar eléctrica 250 A | hm |  | 0.5 | 5.83 | 2.92 | 0.5 h por brida rompe agua (1 bridas)
| Subtotal equipos y herramientas |  |  |  |  | 26.71
COSTO UNITARIO DIRECTO POR glb (S/) | [5 empty] | 1418.12
CÁLCULO DEL RENDIMIENTO (días-cuadrilla por componente)
TIPO | COMPONENTE | UND |  | CANTIDAD | REND. (und/día) | DÍAS | CRITERIO
brida | Brida rompe agua (corte, soldadura, roscado y fijación al encofrado) | und |  | 1 | 3 | 0.33333 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
acc2 | Accesorio PVC Ø2" (codo, tee, unión, adaptador, niple) | und |  | 11 | 16 | 0.6875 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
tubo2 | Tubería PVC SP Ø2" | m |  | 17 | 18 | 0.94444 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
valv | Válvula roscada (compuerta, esférica, check) | und |  | 1 | 8 | 0.125 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
abr | Abrazadera F°G° (perforación, tarugo y fijación) | und |  | 7 | 16 | 0.4375 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
| Total días-cuadrilla para 1 glb |  |  |  |  | 2.5278
| Rendimiento = 1 / total días (glb/día) |  |  |  |  | 0.3956
OBSERVACIONES
• filas 477-478: las unidades están cruzadas (codo 2" con 17 «m» y tubería 2" con 1 «und»); se analiza tubería Ø2" = 17 m (la medida está en la columna LARGO) y codo Ø2" x 90° = 1 und

## 4.2.3.1.5
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN (CAR Mujeres, CUI 2717013)
Partida | 4.2.3.1.5 SUM. E INST. DE LINEA DE REBOSE TANQUE ELEVADO DE PVC SP D=2"
Rend. | 0.2042 | MO | 58.7659 | EQ | 1 | Costo unit. directo por glb (S/) | 2561.98
Metrado | 1 glb (planilla, hoja RESUMEN) | Lugar | San Martín - San Martín - Morales |  |  | Fecha | Octubre 2026
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | UND | CUADRILLA | CANTIDAD | PRECIO S/ | PARCIAL S/ | SUSTENTO
MANO DE OBRA
47-0001 | Operario | hh | 1 | 39.1773 | 28.95 | 1134.18 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
47-0003 | Peón | hh | 0.5 | 19.5886 | 20.54 | 402.35 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
| Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 1536.53
MATERIALES
RD2 | Reducción PVC SP C-10 de Ø=2" x 1" | und |  | 1 | 8.39 | 8.39 | planilla fila 488: 1 und
TB1 | Tubería PVC SP C-10 de Ø=1" - NTP 399.002:2015 | m |  | 17.85 | 4.56 | 81.4 | planilla fila 489: 17 m; + 5 % de desperdicio
AB1 | Abrazadera de F°G° e= 1/8" P/Tubería de Ø 1" | und |  | 4 | 1.19 | 4.76 | planilla fila 490: 4 und
CD1 | Codo PVC SP C-10 de Ø=1" x 90° | und |  | 4 | 4.83 | 19.32 | planilla fila 491: 4 und
BR04 | Brida rompe agua Ø2" PL 0.15x0.15 e=1/8" (niple F°G° 2" L=0.25) | und |  | 2 | 9.01 | 18.02 | planilla fila 492: 2 und
TE2 | Tee PVC Roscada C-10 de Ø=2" | und |  | 2 | 19.41 | 38.82 | planilla fila 493: 1 und + planilla fila 499: 1 und
NP2 | Niple roscado de PVC C-10 de Ø=2" x 4" | und |  | 4 | 2.41 | 9.64 | planilla fila 494: 2 und + planilla fila 502: 2 und
SK2 | Unión Socket PVC C-10 de ∅=2" (Rosca Hembra) | und |  | 3 | 8.64 | 25.92 | planilla fila 495: 3 und
AB2 | Abrazadera de F°G° e= 1/8" P/Tubería de Ø 2" | und |  | 13 | 1.36 | 17.68 | planilla fila 496: 13 und
TB2 | Tubería PVC SP C-10 de Ø=2" - NTP 399.002:2015 | m |  | 18.9 | 11.17 | 211.11 | planilla fila 497: 18 m; + 5 % de desperdicio
SOMB2 | Sombrero de Ventilación PVC-SAP Ø2" | und |  | 1 | 5.25 | 5.25 | planilla fila 498: 1 und
UPR2 | Adaptador UPR PVC C-10 de Ø=2" | und |  | 2 | 9.24 | 18.48 | planilla fila 500: 2 und
UU2 | Unión universal roscado de PVC C-10 de Ø=2" | und |  | 2 | 42.29 | 84.58 | planilla fila 501: 2 und
VCB2 | Válvula compuerta roscado de Bronce Pesado de Ø=2" | und |  | 1 | 67.8 | 67.8 | planilla fila 503: 1 und
CD2 | Codo PVC SP C-10 de Ø=2" x 90° | und |  | 3 | 13.47 | 40.41 | planilla fila 504: 3 und
PEG | Pegamento para PVC | gal |  | 0.1994 | 209.83 | 41.84 | 35 uniones pegadas (≈0.003 / 0.005 / 0.007 gal por unión de Ø1" / 1 1/2" / 2")
TEF | Cinta teflón 3/4" x 10 m | und |  | 2.88 | 2.46 | 7.08 | 23 extremos roscados ≈ 12 roscas macho; 1 rollo cada 4 roscas
TAR | Perno de anclaje 3/8" para fijar abrazaderas | und |  | 34 | 8.03 | 273.02 | 2 por abrazadera (una por oreja)
| Subtotal materiales |  |  |  |  | 973.52
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
37-0001 | Herramientas manuales | %MO |  | 3 | 1536.53 | 46.1 | 3 % de la mano de obra (tarraja, llaves, sierra, taladro)
SOLM | Máquina de soldar eléctrica 250 A | hm |  | 1 | 5.83 | 5.83 | 0.5 h por brida rompe agua (2 bridas)
| Subtotal equipos y herramientas |  |  |  |  | 51.93
COSTO UNITARIO DIRECTO POR glb (S/) | [5 empty] | 2561.98
CÁLCULO DEL RENDIMIENTO (días-cuadrilla por componente)
TIPO | COMPONENTE | UND |  | CANTIDAD | REND. (und/día) | DÍAS | CRITERIO
acc2 | Accesorio PVC Ø2" (codo, tee, unión, adaptador, niple) | und |  | 17 | 16 | 1.0625 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
tubo1 | Tubería PVC SP Ø1" (tendido, corte, unión y fijación) | m |  | 17 | 25 | 0.68 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
abr | Abrazadera F°G° (perforación, tarugo y fijación) | und |  | 17 | 16 | 1.0625 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
acc15 | Accesorio PVC hasta Ø1 1/2" (codo, tee, unión, niple, reducción, tapón) | und |  | 4 | 20 | 0.2 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
brida | Brida rompe agua (corte, soldadura, roscado y fijación al encofrado) | und |  | 2 | 3 | 0.66667 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
tubo2 | Tubería PVC SP Ø2" | m |  | 18 | 18 | 1 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
somb | Sombrero de ventilación | und |  | 1 | 10 | 0.1 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
valv | Válvula roscada (compuerta, esférica, check) | und |  | 1 | 8 | 0.125 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
| Total días-cuadrilla para 1 glb |  |  |  |  | 4.8967
| Rendimiento = 1 / total días (glb/día) |  |  |  |  | 0.2042

## 4.2.3.1.6
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN (CAR Mujeres, CUI 2717013)
Partida | 4.2.3.1.6 SUM. E INST. DE LINEA DE LIMPIA Y VENTILACION CISTERNA DE PVC SP D=2"
Rend. | 0.96 | MO | 12.5 | EQ | 1 | Costo unit. directo por glb (S/) | 443.11
Metrado | 1 glb (planilla, hoja RESUMEN) | Lugar | San Martín - San Martín - Morales |  |  | Fecha | Octubre 2026
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | UND | CUADRILLA | CANTIDAD | PRECIO S/ | PARCIAL S/ | SUSTENTO
MANO DE OBRA
47-0001 | Operario | hh | 1 | 8.3333 | 28.95 | 241.25 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
47-0003 | Peón | hh | 0.5 | 4.1667 | 20.54 | 85.58 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
| Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 326.83
MATERIALES
BR05 | Brida rompe agua Ø2" PL 0.20x0.20 e=1/8" (niple F°G° 2" L=0.45) | und |  | 2 | 13.97 | 27.94 | planilla fila 507: sin parcial (se toma 2, ver obs.)
CD2 | Codo de PVC de Ø=2" x 90° | und |  | 4 | 13.47 | 53.88 | planilla fila 508: 2 und + planilla fila 510: sin parcial (se toma 2, ver obs.)
NP2 | Niple roscado de PVC de Ø=2" x 6" | und |  | 2 | 2.41 | 4.82 | planilla fila 509: 2 und
MALLA | Malla galvanizada para codos de ventilación (2 x 0.05 m²) | m2 |  | 0.1 | 4.08 | 0.41 | ver observación
PEG | Pegamento para PVC | gal |  | 0.056 | 209.83 | 11.75 | 8 uniones pegadas (≈0.003 / 0.005 / 0.007 gal por unión de Ø1" / 1 1/2" / 2")
TEF | Cinta teflón 3/4" x 10 m | und |  | 0.75 | 2.46 | 1.85 | 6 extremos roscados ≈ 3 roscas macho; 1 rollo cada 4 roscas
| Subtotal materiales |  |  |  |  | 100.65
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
37-0001 | Herramientas manuales | %MO |  | 3 | 326.83 | 9.8 | 3 % de la mano de obra (tarraja, llaves, sierra, taladro)
SOLM | Máquina de soldar eléctrica 250 A | hm |  | 1 | 5.83 | 5.83 | 0.5 h por brida rompe agua (2 bridas)
| Subtotal equipos y herramientas |  |  |  |  | 15.63
COSTO UNITARIO DIRECTO POR glb (S/) | [5 empty] | 443.11
CÁLCULO DEL RENDIMIENTO (días-cuadrilla por componente)
TIPO | COMPONENTE | UND |  | CANTIDAD | REND. (und/día) | DÍAS | CRITERIO
brida | Brida rompe agua (corte, soldadura, roscado y fijación al encofrado) | und |  | 2 | 3 | 0.66667 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
acc2 | Accesorio PVC Ø2" (codo, tee, unión, adaptador, niple) | und |  | 6 | 16 | 0.375 | rendimiento adoptado (referencial, editable)
| Total días-cuadrilla para 1 glb |  |  |  |  | 1.0417
| Rendimiento = 1 / total días (glb/día) |  |  |  |  | 0.96
OBSERVACIONES
• fila 507: la planilla no lleva el parcial; se toma N.° veces 1 x cantidad 2 = 2 und
• fila 510: la planilla no lleva el parcial; se toma 2 und (codo Ø2" + malla galvanizada soldada)

## 4.2.3.1.7
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN (CAR Mujeres, CUI 2717013)
Partida | 4.2.3.1.7 PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
Rend. | 0.5 | MO | 32 | EQ | 0 | Costo unit. directo por glb (S/) | 1387.45
Metrado | 1 glb (planilla, hoja RESUMEN) | Lugar | San Martín - San Martín - Morales |  |  | Fecha | Octubre 2026
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | UND | CUADRILLA | CANTIDAD | PRECIO S/ | PARCIAL S/ | SUSTENTO
MANO DE OBRA
47-0001 | Operario | hh | 1 | 16 | 28.95 | 463.2 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
47-0003 | Peón | hh | 1 | 16 | 20.54 | 328.64 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
| Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 791.84
MATERIALES
AGUA | Agua para llenado de cisterna (32 m³) y tanque elevado (15 m³) + 10 % de enjuague | m3 |  | 51.7 | 8.33 | 430.66 | volúmenes del programa arquitectónico del perfil (cisterna 32 m³, tanque elevado 15 m³)
HIPO | Hipoclorito de calcio al 70 % | kg |  | 3.36 | 29.66 | 99.66 | 50 mg/l de cloro libre durante 24 h (RNE IS.010); 47 m³ x 50 g/m³ / 0.70
KIT | Comparador de cloro residual y pH (con reactivos) | und |  | 1 | 41.53 | 41.53 | lectura de cloro residual al final de la desinfección
| Subtotal materiales |  |  |  |  | 571.85
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
37-0001 | Herramientas manuales | %MO |  | 3 | 791.84 | 23.76 | 3 % de la mano de obra
| Subtotal equipos y herramientas |  |  |  |  | 23.76
COSTO UNITARIO DIRECTO POR glb (S/) | [5 empty] | 1387.45
CÁLCULO DEL RENDIMIENTO (días-cuadrilla por componente)
TIPO | COMPONENTE | UND |  | CANTIDAD | REND. (und/día) | DÍAS | CRITERIO
prep | Preparación, taponeo de salidas y llenado de cisterna y tanque | und |  | 1 | 2 | 0.5 | 2 estructuras por día
lect | Prueba de estanqueidad: marcado de nivel y lectura a las 24 h, revisión de filtraciones | und |  | 1 | 4 | 0.25 | control del nivel; 1/4 de día
desi | Desinfección: preparación de la solución, aplicación, 24 h de contacto y medición | und |  | 1 | 2 | 0.5 | 1/2 día
vac | Vaciado, enjuague y limpieza final (2 estructuras) | und |  | 1 | 1.333 | 0.75019 | 3/4 de día
| Total días-cuadrilla para 1 glb |  |  |  |  | 2.0002
| Rendimiento = 1 / total días (glb/día) |  |  |  |  | 0.5
OBSERVACIONES
• La planilla no desagrega esta partida; el análisis se arma con los volúmenes del programa arquitectónico (cisterna 32 m³ y tanque elevado 15 m³). Si el diseño de IISS tiene otros volúmenes, cambiar las fórmulas de agua e hipoclorito.
• Se llena una sola vez: la desinfección se hace con el agua de la prueba de estanqueidad, agregando el cloro; el vaciado se hace con las electrobombas de la partida 4.2.3.2.1 (sin costo de equipo adicional).
• El agua se valoriza con la tarifa oficial de EMAPA San Martín (categoría comercial y otros, tramo de 30 m³ a más), que es sin IGV.

## 4.3.6.3.3
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN (CAR Mujeres, CUI 2717013)
Partida | 4.3.6.3.3 TECLE DE PALANCA P/CABALLETE
Rend. | 0.3437 | MO | 46.5522 | EQ | 13.77 | Costo unit. directo por glb (S/) | 2274.97
Metrado | 1 glb (planilla, hoja RESUMEN) | Lugar | San Martín - San Martín - Morales |  |  | Fecha | Octubre 2026
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | UND | CUADRILLA | CANTIDAD | PRECIO S/ | PARCIAL S/ | SUSTENTO
MANO DE OBRA
47-0001 | Operario | hh | 1 | 23.2761 | 28.95 | 673.84 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
47-0003 | Peón | hh | 1 | 23.2761 | 20.54 | 478.09 | cantidad = cuadrilla x 8 h / rendimiento; costo HH CAPECO - FTCCP 2026
| Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 1151.93
MATERIALES
IPN | Perfil IPN 100 (8.34 kg/m) | m |  | 12.39 | 25.68 | 318.18 | planilla filas 1022-1026: 11.80 m; + 5 % de desperdicio
TECLE | Tecle de palanca | und |  | 1 | 398.22 | 398.22 | planilla fila 1027
PLA | Tapa: plancha LAC 1/8" 0.40 x 0.40 m (24.91 kg/m²) | kg |  | 3.99 | 2.24 | 8.94 | planilla fila 1028: «Tapa» 1 und; medida adoptada, confirmar con el plano
RUEDA | Rueda giratoria 360° con freno | und |  | 4 | 42.29 | 169.16 | planilla fila 1029
SOLD | Soldadura cellocord E6011 1/8" | kg |  | 2.5 | 18.63 | 46.58 | ≈2.5 % del peso del caballete (≈100 kg); incluye la soldadura de las placas de las ruedas
ANTI | Pintura anticorrosiva | gal |  | 0.3 | 52.54 | 15.76 | ≈4.7 m² (0.40 m²/m de IPN 100) a 2 manos, 32 m²/gal
ESM | Esmalte sintético | gal |  | 0.3 | 48.31 | 14.49 | ≈4.7 m² a 2 manos, 32 m²/gal
THIN | Thinner | gal |  | 0.15 | 35.65 | 5.35 | dilución y limpieza
LIJA | Lija para fierro N.° 80 | und |  | 4 | 2.12 | 8.48 | preparación de superficie
| Subtotal materiales |  |  |  |  | 985.16
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
37-0001 | Herramientas manuales | %MO |  | 5 | 1151.93 | 57.6 | 5 % de la mano de obra (amoladora, discos de corte, escuadras, prensas)
SOLM | Máquina de soldar eléctrica 250 A | hm |  | 13.77 | 5.83 | 80.28 | horas de fabricación del caballete
| Subtotal equipos y herramientas |  |  |  |  | 137.88
COSTO UNITARIO DIRECTO POR glb (S/) | [5 empty] | 2274.97
CÁLCULO DEL RENDIMIENTO (días-cuadrilla por componente)
TIPO | COMPONENTE | UND |  | CANTIDAD | REND. (und/día) | DÍAS | CRITERIO
fab | Habilitado, corte y soldadura del caballete de IPN 100 | kg |  | 103.3 | 60 | 1.7217 | 60 kg/día de estructura liviana
pin | Limpieza, lijado y pintura (anticorrosivo + esmalte) | m2 |  | 4.7 | 25 | 0.188 | 25 m²/día
rue | Montaje de ruedas con freno | und |  | 4 | 8 | 0.5 | 8 und/día
tec | Montaje y prueba del tecle de palanca y de la tapa | und |  | 1 | 2 | 0.5 | 1/2 día
| Total días-cuadrilla para 1 glb |  |  |  |  | 2.9097
| Rendimiento = 1 / total días (glb/día) |  |  |  |  | 0.3437
OBSERVACIONES
• Caballete móvil de perfil IPN 100 con 4 ruedas giratorias con freno y tecle de palanca, para levantar las tapas de inspección del tanque séptico (1.00 x 1.00 x 0.20 m ≈ 480 kg): el tecle debe ser de 1.5 t o más.
• La planilla pone «Tapa» 1 und sin medida; se analiza como plancha LAC 1/8" de 0.40 x 0.40 m (cabezal del caballete). Confirmar con el plano.